## Sheet1
问题 | 参考答案 | 参考答案来源 | 知识片段
通讯用高压柴油发电机组试验连续运行时间要求？ | 备用功率试验要求在额定工况下运行12h；主用功率试验在额定工况下运行11h后，紧接着过载10%运行1h。 | YD/2888-2015通讯用10kV高压发电机组6试验方法6.3.2连续运行试验 | 6.3.2连续运行试验 按GB/T20136-2006方法429测量，结果应符合4.5的规定。 其中：备用功率试验要求在额定工况下运行12h；主用功率试验在额定工况下运行11h后，紧接着过载10%运行1h。
发电机组用发动机对使用功率的要求？ | 在现场条件下驱动交流（a.c）发电机和（连接、安装的）基本独立辅助设备（见GB/T 6072.1-2008)、发电机组输出额定电功率的具体场合，所要求往复式内燃（RIC）机的输出功率（见GB/T 2820.1-2009)应根据GB/T 6072.1-2008的要求确定。 | GB/T 2820.2-2009往复式内燃机驱动的交流发电机组 第2部分：发动机 5.1.3使用功率 | 在现场条件下驱动交流（a.c）发电机和（连接、安装的）基本独立辅助设备（见GB/T 6072.1-2008)、发电机组输出额定电功率的具体场合，所要求往复式内燃（RIC）机的输出功率（见GB/T 2820.1-2009)应根据GB/T 6072.1-2008的要求确定。 为确保给连接负载的连续供电，要求从驱动交流（a.c）发电机的往复式内燃（RIC）机输出的实际功率应不大于其使用功率。
发电机组用发动机低负荷运行有什么影响？ | 用户应意识到，在低负荷下长期运行可能影响往复式内燃（RIC）机的可靠性和寿命。 | GB/T 2820.2-2009往复式内燃机驱动的交流发电机组 第2部分：发动机 5.3低负荷运行 | 用户应意识到，在低负荷下长期运行可能影响往复式内燃（RIC）机的可靠性和寿命。往复式内燃（RIC）机（RIC）制造商向发电机组制造商提供往复式内燃（RIC）机能长期承受而不至损坏的是低负荷值。若发电机组要在低于该最低负荷值下运行，往复式内燃（RIC）机制造商应规定需采取的措施和/或减轻问题的修正方法。
发电机组用发动机热平衡参数要求有哪些？ | 往复式内燃（RIC）机（RIC）制造商向发电机组制造商提供现场条件下的热平衡数据，应包括但不限于：a)往复式内燃（RIC）机冷却热量、流量和温度（冷却液、油、空气）； b)排气热量、流量和温度；c)辐射热耗散量。 | GB/T 2820.2-2002往复式内燃机驱动的交流发电机组 第2部分：发动机 9热平衡 | 往复式内燃（RIC）机（RIC）制造商向发电机组制造商提供现场条件下的热平衡数据，应包括但不限于：a)往复式内燃（RIC）机冷却热量、流量和温度（冷却液、油、空气）； b)排气热量、流量和温度；c)辐射热耗散量。
小功率发电机组的功率约定 | “小功率”的含义是功率约在10kW以下 | GB/T 2820.8-2002往复式内燃机驱动的交流发电机组 第8部分：对小功率发电机组的要求和试验 1范围 | 本部分主要适用于由往复式内燃机驱动的电压不超过500V，单相或多相、交流或直流发电机组。 这类发电机组应按标准生产，并且可以从产品样本或广告中选择。 在本部分中，“小功率”的含义是功率约在10kW以下。
小功率发电机组可达性的定义 | 在操作、调整控制装置及其手柄（包括其整 个运动范围）周围应有30mm的距离。 | GB/T 2820.8-2002往复式内燃机驱动的交流发电机组 第8部分：对小功率发电机组的要求和试验 3定义 | 3.2可达性 close proximity 在操作、调整控制装置及其手柄（包括其整 个运动范围）周围应有30mm的距离。
小功率发电机组安全性要求 | 包括机械和电气性能及安全性的内容。发电机组一零部件应按其机械和电气强度、阻燃性及抗变性来选择。 | GB/T 2820.8-2002往复式内燃机驱动的交流发电机组 第8部分：对小功率发电机组的要求和试验 6安全性要求和试验 | 6 安全性要求和试验 包括机械和电气性能及安全性的内容。发电机组一零部件应按其机械和电气强度、阻燃性及抗变性来选择。
发电机组对振动测量装置的误差要求是多少？ | 测量系统在给出振动加速度、速度、位移这三个参量有效值时的精确度应满足下列要求：在10Hz～1000Hz范围内误差不超过±10%；在2Hz～10Hz范围内误差不超过-20%～10%。 | GB/T 2820.9-2024往复式内燃机驱动的交流发电机组 第9部分：机械振动的测量和评价 7测量装置 | 7 测量装置 测量系统在给出振动加速度、速度、位移这三个参量有效值时的精确度应满足下列要求：在10Hz～1000Hz范围内误差不超过±10%；在2Hz～10Hz范围内误差不超过-20%～10%。
振动测量时发电机组的工作状态是什么？ | 测量振动时发电机组的工作状态包括：正常工作温度，额定功率，空载到满载。如果发电机组不能输出额定功率，则可在其能输出的最大功率状态下进行测量。 | GB/T 2820.9-2024往复式内燃机驱动的交流发电机组 第9部分：机械振动的测量和评价 9测量时发电机组的工作状态 | 测量振动时发电机组的工作状态包括：正常工作温度，额定功率，空载到满载。如果发电机组不能输出额定功率，则可在其能输出的最大功率状态下进行测量。
如何评估发电机组振动测量结果 | 经验证明，对按标准结构和零部件设计的发电机组，当振动级别小于数值1时，将不会发生损坏。当振动级别在数据1和数据2之间时，则应按发电机组制造商和零部件供货商之间的协议对发电机组的结构和零部件的强度进行评估，以确保发电机组可靠运行。 | GB/T 2820.9-2024往复式内燃机驱动的交流发电机组 第9部分：机械振动的测量和评价 10测量结果的评估 | 经验证明，对按标准结构和零部件设计的发电机组，当振动级别小于数值1时，将不会发生损坏。当振动级别在数据1和数据2之间时，则应按发电机组制造商和零部件供货商之间的协议对发电机组的结构和零部件的强度进行评估，以确保发电机组可靠运行。 在某种情况下，振动级别可能高于数值2，但这仅限于个别特殊结构的发电机组。 在任何情况下，发电机组制造商应对发电机组零部件的互换性负责（见GB/T2820.5-1997中15.10）
发电机组噪声包括哪些？ | 发电机组的噪声指的是由发电机组发出的各种噪声的总和。这包括发动机和发电机表面的噪声，进气噪声，排气噪声，发动机冷却系统和发电机风扇的噪声以及由连接处和底架发出的噪声等。 | GB/T 2820.10-2002往复式内燃机驱动的交流发电机组 第10部分：噪声的测量（包面法）8测量对象 | 8 测量对象 发电机组的噪声指的是由发电机组发出的各种噪声的总和。这包括发动机和发电机表面的噪声，进气噪声，排气噪声，发动机冷却系统和发电机风扇的噪声以及由连接处和底架发出的噪声等。 在对发电机组全部或部分封装的情况下，其表面噪声应是从机壳发出的噪声。 假若在特殊情况下，以上提及的任一噪声未包含在测量结果中，那么在试验报告中应予以记录。
发电机组噪声测量机组的安装条件 | 发电机组应安装在典型的反射噪声的混凝土或无孔沥青地面上。从声源到与之相邻的试验室墙壁的距离应为声源到测头距离的两倍。 | GB/T 2820.10-2002往复式内燃机驱动的交流发电机组 第10部分：噪声的测量（包面法）9.4发电机组的安装 | 9.4 发电机组的安装 发电机组应安装在典型的反射噪声的混凝土或无孔沥青地面上。从声源到与之相邻的试验室墙壁的距离应为声源到测头距离的两倍。挂车电站应按制造商的推荐进行安装。
发电机组噪声测量每测点的测量时间是多少？ | 在所有测点处的测量时间应不少于10s。 | GB/T 2820.10-2002往复式内燃机驱动的交流发电机组 第10部分：噪声的测量（包面法）12.4发电机组运行期间的测量 | 12.4 发电机组运行期间的测量 确定测量平面，选择正确的测头的位置。当发电机组按第9章所给定的工况运行时，测量其总体噪声的A计权声压级，如果经用户与制造商同意，可在要求的频率范围内在每个测点处测量发电机组的倍频和或三分之一倍频程声压级。不必同时在各个测点进行测量。在所有测点处的测量时间应不少于10s。
油田用柴油机输出功率的标准环境条件是什么？ | 为了确定柴油机的功率和燃油消耗率，应采用下列标准基准状况： ——总气压：pr=100 kPa ——空气温度：Tr=298 K（tr=25 ℃） ——相对湿度：φr=30% ——增压中冷介质温度：Tcr=298 K（tcr=25 ℃） | SY/T 5030-2020石油天然气钻采设备 柴油机 5标准基准状况 | 5标准基准状况 为了确定柴油机的功率和燃油消耗率，应采用下列标准基准状况： ——总气压：pr=100 kPa ——空气温度：Tr=298 K（tr=25 ℃） ——相对湿度：φr=30% ——增压中冷介质温度：Tcr=298 K（tcr=25 ℃）
油田用柴油机实际功率与标定功率的允差是多少？ | 柴油机实际所发出的标定功率与铭牌对应功率的允差为±5%。 | SY/T 5030-2020石油天然气钻采设备 柴油机 6.2功率标定 | 6.2 功率标定 柴油机标定功率应按4.3的规定表示。柴油机实际所发出的标定功率与铭牌对应功率的允差为±5%。
油田用柴油机各缸工作均匀性要求是什么？ | 柴油机在标定工况下，电控柴油机各缸排气温度不均匀性与所有气缸的平均值偏差应不大于5%，非电控柴油机各缸排气温度不均匀性与所有气缸的平均值偏差应不大于8%。 | SY/T 5030-2020石油天然气钻采设备 柴油机 6.5.3 各缸工作均匀性 | 6.5.3 各缸工作均匀性 柴油机在标定工况下，电控柴油机各缸排气温度不均匀性与所有气缸的平均值偏差应不大于5%，非电控柴油机各缸排气温度不均匀性与所有气缸的平均值偏差应不大于8%。
油田用柴油机对可靠性的要求？ | 柴油机按照JB/T 11323进行可靠性考核时，考核指标为： a)首次故障前平均工作时间（MTTFF）不低于500 h。 b)平均故障间隔时间（MTBF）不低于1000 h； c)无故障综合评分值（Q）不低于60分。 | SY/T 5030-2020石油天然气钻采设备 柴油机 6.10 可靠性 | 6.10 可靠性 柴油机按照JB/T 11323进行可靠性考核时，考核指标为： a)首次故障前平均工作时间（MTTFF）不低于500 h。 b)平均故障间隔时间（MTBF）不低于1000 h； c)无故障综合评分值（Q）不低于60分。
柴油机负荷特性试验方法 | 测定柴油机在转速不变时，各项主要性能参数随负荷变化的规律。 试验方法按GB/T 1147.2的规定执行。 | SY/T 5030-2020石油天然气钻采设备 柴油机 7.3.2 负荷特性试验 | 7.3.2 负荷特性试验 测定柴油机在转速不变时，各项主要性能参数随负荷变化的规律。 试验方法按GB/T 1147.2的规定执行。
内燃机关键特性的定义 | 指如果发生故障，会发生人身安全事故，丧失产品主要功能，严重影响产品使用性能和寿命的特性。 | Q/SYJC 38012.1-2022内燃机零部件质量特性重要度分级第1部分：总则3.3关键特性 | 3.3 关键特性 指如果发生故障，会发生人身安全事故，丧失产品主要功能，严重影响产品使用性能和寿命的特性。
内燃机质量特性重要度如何分级？ | 重要度等级分为关键特性、重要特性和一般特性。 | Q/SYJC 38012.1-2022内燃机零部件质量特性重要度分级第1部分：总则5.2重要度分级 | 5.2 重要度等级 重要度等级分为关键特性、重要特性和一般特性。
内燃机质量特性重要度分级内容包括哪些？ | 重要度分级内容一般包括： a） 安全、环保要求； b） 性能、结构的使用要求； c） 可靠性、使用性能及互换性要求； d） 材料性能及处理规定； e） 焊接及铸、锻规定； f） 尺寸、公差与配合、几何公差及表面粗糙度等要求； g） 外形、外观要求； h） 清洁度要求； i） 涂覆、包装、防护及储运等要求。 | Q/SYJC 38012.1-2022内燃机零部件质量特性重要度分级第1部分：总则5.4重要度分级内容 | 5.4 重要度分级内容 重要度分级内容一般包括： a） 安全、环保要求； b） 性能、结构的使用要求； c） 可靠性、使用性能及互换性要求； d） 材料性能及处理规定； e） 焊接及铸、锻规定； f） 尺寸、公差与配合、几何公差及表面粗糙度等要求； g） 外形、外观要求； h） 清洁度要求； i） 涂覆、包装、防护及储运等要求。
柴油机大修周期的定义 | 发动机新机从开始使用到其主要零、部件达到规定的磨损极限，达不到基本使用性能时累计运行时间（h）的统计平均值。 | Q/SYJC 32072-2019 190V型柴油发动机大修技术条件3.5大修周期 | 3.5 大修周期 overhaul life 发动机新机从开始使用到其主要零、部件达到规定的磨损极限，达不到基本使用性能时累计运行时间（h）的统计平均值。
190V柴油机的送修条件？ | 发动机累计运行时间达到或接近大修周期，且符合下列条件之一时，即应送修： a） 气缸漏气严重，呼吸器废气量明显增大；经拆检，发动机半数气缸以上（含半数）的气缸套与活塞、活塞环与环槽、活塞环搭口间隙超过发动机说明书规定磨损极限的； b） 功率明显下降, 排气管冒黑烟严重；台架测定时，在标定转速下，功率损失大于标定功率的25%； c） 在燃油系统、进排气系统工作正常情况下，燃油消耗量明显增大；台架测定时，在标定转速、标定功率工况下，燃油消耗率大于该工况点标定值的115%； d） 在润滑系统工作正常的情况下，机油消耗量明显增大；台架测定时，机油消耗率大于7 g/(kW·h)； e） 在标定转速且润滑系统工作正常情况下，主油道压力低于0.4 MPa，且调节调压阀（带调压阀的发动机）仍无法排除。 | Q/SYJC 32072-2019 190V型柴油发动机大修技术条件5.2.2 送修条件 | 5.2.2 送修条件 发动机累计运行时间达到或接近大修周期，且符合下列条件之一时，即应送修： a） 气缸漏气严重，呼吸器废气量明显增大；经拆检，发动机半数气缸以上（含半数）的气缸套与活塞、活塞环与环槽、活塞环搭口间隙超过发动机说明书规定磨损极限的； b） 功率明显下降, 排气管冒黑烟严重；台架测定时，在标定转速下，功率损失大于标定功率的25%； c） 在燃油系统、进排气系统工作正常情况下，燃油消耗量明显增大；台架测定时，在标定转速、标定功率工况下，燃油消耗率大于该工况点标定值的115%； d） 在润滑系统工作正常的情况下，机油消耗量明显增大；台架测定时，机油消耗率大于7 g/(kW·h)； e） 在标定转速且润滑系统工作正常情况下，主油道压力低于0.4 MPa，且调节调压阀（带调压阀的发动机）仍无法排除。
190V柴油机的大修机对尺寸公差的要求？ | 在保证良好使用性能的前提下，一般件的免修尺寸公差允许比产品图样的要求降低1～2个公差等级，形位公差允许降低一级，表面粗糙度允许降低一级。 | Q/SYJC 32072-2019 190V型柴油发动机大修技术条件6 大修技术要求6.1基本规定 | 6.1.7 在保证良好使用性能的前提下，一般件的免修尺寸公差允许比产品图样的要求降低1～2个公差等级，形位公差允许降低一级，表面粗糙度允许降低一级。
190V柴油机的大修机对气缸盖的技术要求？ | 气缸盖内腔应无污物、水垢，冷却水路应畅通。组装后的气缸盖密封性应良好，G系列、L系列在0.4 MPa水压（或气压）下，历时5 min不应渗漏，H系列在0.4 MPa水压（或气压）下，历时3 min不应渗漏。 6.2.2.2 进排气门座孔锥面应无划伤、裂纹。铰修后，其表面粗糙度Ra最大允许值为0.8 µm。锥面与气门（可用标准气门）配研后，着色应均匀连续，着色带宽度为1 mm～1.5 mm。 对进排气门应进行无损探伤检查，不应有裂纹；密封锥面磨修后不应有影响密封性的缺陷存在。锥面磨修后，阀盘圆柱高度：排气门不小于1.5 mm；120 °锥角的进气门不小于1.64 mm。锥面粗糙度Ra 最大允许值为0.4 µm，锥面对杆部轴心的圆跳动公差值不大于0.025 mm。 测量气门杆部与气门导管内孔配合间隙，应符合相关技术文件的要求。若超出要求，应更换气门或气门导管。 检测摇臂衬套及摇臂轴的磨损状况，配合表面有无偏磨及拉伤现象，测量其配合间隙。若实测间隙过大，或配合表面有严重损伤时，应更换 衬套。 | Q/SYJC 32072-2019 190V型柴油发动机大修技术条件6 大修技术要求6.2主要零部件的大修要求及其组装 | 6.2.2 气缸盖 6.2.2.1 气缸盖内腔应无污物、水垢，冷却水路应畅通。组装后的气缸盖密封性应良好，G系列、L系列在0.4 MPa水压（或气压）下，历时5 min不应渗漏，H系列在0.4 MPa水压（或气压）下，历时3 min不应渗漏。 6.2.2.2 进排气门座孔锥面应无划伤、裂纹。铰修后，其表面粗糙度Ra最大允许值为0.8 µm。锥面与气门（可用标准气门）配研后，着色应均匀连续，着色带宽度为1 mm～1.5 mm。 6.2.2.3 对进排气门应进行无损探伤检查，不应有裂纹；密封锥面磨修后不应有影响密封性的缺陷存在。锥面磨修后，阀盘圆柱高度：排气门不小于1.5 mm；120 °锥角的进气门不小于1.64 mm。锥面粗糙度Ra 最大允许值为0.4 µm，锥面对杆部轴心的圆跳动公差值不大于0.025 mm。 6.2.2.4 测量气门杆部与气门导管内孔配合间隙，应符合相关技术文件的要求。若超出要求，应更换气门或气门导管。 6.2.2.5 检测摇臂衬套及摇臂轴的磨损状况，配合表面有无偏磨及拉伤现象，测量其配合间隙。若实测间隙过大，或配合表面有严重损伤时，应更换 衬套。
H190柴油发电机组联轴器的扭矩是多大 | 其扭矩范围为0.4-25.0KNm。 | H190系列柴油发电机组使用说明书第三章 发电机组结构特点一、主机部分2、高弹性橡胶联轴器 | 该机型采用VULASTIK-L型联轴器（见图3-2）用于联接发电机部件。联轴器是一种扭转弹性联轴器，它能补偿连接机械的轴向位移，径向位移和一定角度的角位移。其扭矩范围为0.4-25.0KNm。
H190柴油发电机组冷却系统高温循环工作原理 | 高温循环的过程是：由高温水泵将冷却水压出后，冷却水进入机体水道冷却缸套、气缸盖后，经缸盖出水管汇入调温阀。当冷却水温高于75℃时,调温阀开启,部分冷却水去散热器接受冷却，另一部分冷却水直接回到高温水泵；当冷却水温高于85℃时，调温阀完全打开，冷却水全部经散热器冷却后再回到高温水泵。当冷却水温低于75℃时，冷却水不经散热器而直接回到高温水泵。 | H190系列柴油发电机组使用说明书第三章 发电机组结构特点二、冷却系统1、冷却系统原理 | 低温循环的过程是：由低温水泵将冷却水压出后，冷却水进入中冷器，中冷器出水进入机油冷却器冷却机油，机油冷却器出水经冷却模块冷却后进入低温水泵，低温水泵再将冷却水压出，往复循环。 高温循环的过程是：由高温水泵将冷却水压出后，冷却水进入机体水道冷却缸套、气缸盖后，经缸盖出水管汇入调温阀。当冷却水温高于75℃时,调温阀开启,部分冷却水去散热器接受冷却，另一部分冷却水直接回到高温水泵；当冷却水温高于85℃时，调温阀完全打开，冷却水全部经散热器冷却后再回到高温水泵。当冷却水温低于75℃时，冷却水不经散热器而直接回到高温水泵。
H190柴油发电机组安装环境要求 | 发电机组的安装环境应满足下列要求： 机组每运行1000h，应检查发动机和发电机之间的弹性连接器橡胶块有无裂纹、损伤，如有埙坏应予以更换。 机组与控制屏间的电缆符合爆炸性气体环境配线技术要求，并通过电缆沟铺设。电缆沟应防止小动物的进入，避免电缆遭破坏。 | H190系列柴油发电机组使用说明书第六章 机组的安装二、机线的安装要求 | 发电机组的安装环境应满足下列要求： 机组每运行1000h，应检查发动机和发电机之间的弹性连接器橡胶块有无裂纹、损伤，如有埙坏应予以更换。 机组与控制屏间的电缆符合爆炸性气体环境配线技术要求，并通过电缆沟铺设。电缆沟应防止小动物的进入，避免电缆遭破坏。
H190柴油发电机组自动启动和停机控制程序 | 发电起动供电过程： 机组控制模块IG-NTC调整到自动模式下，控制屏控制机组每120分钟，预润滑30S，两个时间数值，可在模块内进行调整。控制屏接收到远程启动信号（脉冲），自动闭合发动机燃气电磁阀，起动继电器闭合输出，发动机盘车马达接通电源，盘车开始，当发动机运行速度达到启动转速或启动时间时，控制器停止启动输出。 如控制屏及数据采集装置检测到发电机组的电压、频率、油压、水温等参数正常，没有其它故障，即发电机组起动成功，之后控制屏控制机组升到额定转速，电压升至额定，机组正常运行后，控制屏发出合闸命令给机组高压开关柜，高压开关柜合闸，机组带载运行。 发电机停机过程： 控制屏接收到远程停机信号（脉冲），控制屏转移负载，控制机组高压开关柜分闸，冷却延时开始倒计时，计时时间到，控制器控制停机阀断开动作，发电机组停机进入待机状态。 | H190系列柴油发电机组使用说明书第七章 机组的运行和维护三、自动化柴油发电机组的使用 | 1.1自动控制 发电起动供电过程： 机组控制模块IG-NTC调整到自动模式下，控制屏控制机组每120分钟，预润滑30S，两个时间数值，可在模块内进行调整。控制屏接收到远程启动信号（脉冲），自动闭合发动机燃气电磁阀，起动继电器闭合输出，发动机盘车马达接通电源，盘车开始，当发动机运行速度达到启动转速或启动时间时，控制器停止启动输出。 如控制屏及数据采集装置检测到发电机组的电压、频率、油压、水温等参数正常，没有其它故障，即发电机组起动成功，之后控制屏控制机组升到额定转速，电压升至额定，机组正常运行后，控制屏发出合闸命令给机组高压开关柜，高压开关柜合闸，机组带载运行。 发电机停机过程： 控制屏接收到远程停机信号（脉冲），控制屏转移负载，控制机组高压开关柜分闸，冷却延时开始倒计时，计时时间到，控制器控制停机阀断开动作，发电机组停机进入待机状态。
发电机组用蓄电池使用注意事项有哪些？ | 蓄电池使用注意事项 （1）蓄电池为铅酸蓄电池，具有腐蚀性，操作时应戴护目镜和橡胶手套。一旦身体溅到硫酸时，应立即用大量清水冲洗后就医。 （2）蓄电池充电时应远离热源和明火，谨防炸裂伤人。 （3）蓄电池极柱与导线的连接要紧固可靠，严禁正、负极反接。 （4）蓄电池为带液密封蓄电池，不得擅自拆开，以免引起爆炸。 （5）安装蓄电池时，勿使用金属工具连接“+”、“-”端子，否则易造成短路，引起失火或爆炸。 | H190系列柴油发电机组使用说明书第七章 机组的运行和维护四、充电机与蓄电池的使用与维护2.3 蓄电池使用注意事项 | 2.3 蓄电池使用注意事项 （1）蓄电池为铅酸蓄电池，具有腐蚀性，操作时应戴护目镜和橡胶手套。一旦身体溅到硫酸时，应立即用大量清水冲洗后就医。 （2）蓄电池充电时应远离热源和明火，谨防炸裂伤人。 （3）蓄电池极柱与导线的连接要紧固可靠，严禁正、负极反接。 （4）蓄电池为带液密封蓄电池，不得擅自拆开，以免引起爆炸。 （5）安装蓄电池时，勿使用金属工具连接“+”、“-”端子，否则易造成短路，引起失火或爆炸。
发动机质量等级如何分？ | 发动机按质量等级分为合格品、一等品和优等品？ | Q/SYJC 38033-2014 发动机质量等级评定整机部分3技术要求3.2质量等级 | 3.2质量等级 发动机按质量等级分为合格品、一等品和优等品？
发动机质量等级评定程序 | 评定发动机产品质量水平时，其他程序如下： a) 加工质量判定； b）外观质量及总装质量判定； c) 整机性能评定。 | Q/SYJC 38033-2014 发动机质量等级评定整机部分4评定程序 | 4评定程序 评定发动机产品质量水平时，其他程序如下： a) 加工质量判定； b）外观质量及总装质量判定； c) 整机性能评定。
发动机质量水平如何评定为优等品？ | 加工质量、装配及外面质量合格；整机性能均达到优等品要求 | Q/SYJC 38033-2014 发动机质量等级评定整机部分6评定规则 | 6评定规则 整机性能评定规则按表3的规定执行 表3 整机性能评定规则 质量等级 评定规则 合格品 加工质量、装配及外观质量合格；整机性能均达到合格品要求。 一等品 加工质量、装配及外面质量合格；整机性能均达到一等品要求。 优等品 加工质量、装配及外面质量合格；整机性能均达到优等品要求。
通信用低压柴油发电机组的适用范围？ | 通信用低压发电机组相关标准的适用范围为输出电压为380V/220电压等级、额定功率3000kW以下、额定频率为50Hz的柴油发电机组 | YD/T 502-2020通信用低压柴油发电机组1范围 | 1范围 本标准适用于输出电压为380V/220电压等级、额定功率3000kW以下、额定频率为50Hz的柴油发电机组（以下简称机组）。
通信用低压柴油发电机组的组成？ | 机组由柴油发动机、发电机、启动装置、控制装置和开关装置、输出装置、散热装置、底盘等组成。 | YD/T 502-2020通信用低压柴油发电机组4技术要求4.1机组构成4.1.1组成部分 | 4.1.1组成部分 机组由柴油发动机、发电机、启动装置、控制装置和开关装置、输出装置、散热装置、底盘等组成。
发动机配套附件有哪些？ | 配套附件包括：空气滤清器、冷却风扇、冷却液散热器、偶合器及其他配套附件。 | SY/T 6416-2014发动机的安装、操作和维护推荐作法3术语和定义 | 2配套机 由单机和配套附件组成的发动机。 配套附件包括：空气滤清器、冷却风扇、冷却液散热器、偶合器及其他配套附件。
发动机起吊时对吊钩的高度要求 | 起吊时起重设备的吊钩应高出排气总管上平面1m以上。 | SY/T 6416-2014发动机的安装、操作和维护推荐作法4安装4.1搬运要求 | 4.1.3起吊时起重设备的吊钩应高出排气总管上平面1m以上，吊装时钢丝绳不得损伤发动机零件。
发动机与钻机联动机组减速箱之间可以用钢性联接吗？ | 发动机与钻机联动机线减速箱之前，不应用钢性联接。 | SY/T 6416-2014发动机的安装、操作和维护推荐作法4安装4.2安装要求4.2.3动力输出联接 | 4.2.3动力输出联接 4.2.3.1 发动机与被驱动的从动机联动机组相互位置应统一找正，然后固牢，保持相对位置正确。 4.2.3.2 发动机与钻机联动机线减速箱之前，不应用钢性联接。 4.2.3.3 采用万向联轴节连接时，发动机联接器与被驱动机械的连接应符合产品技术要求。 4.2.3.4 采用其他连接方式时，安装位置精度应符合相应联接器的规定。不应在功率输出盘上直接安装皮带轮等传动件做横向动力输出。 4.23.3.5 同一台钻机联动机组使用的多台发动机，其相对安装位置应能使传动皮带的张紧度保持一致。
出口产品机房断续焊接基本原则 | 对于任何机房上的各种零部件的断续焊接，各零部件内焊缝长度一致，焊缝距离一致。同批次多件一致。对于由多个局部方格断焊构成的零部件，要求焊缝在局部方格范围内中心对称，且所有方格内焊缝位置要在整体排列上纵向成行，横向成线和整体中心对称。完工件不应有对焊用焊点存在。 | Q/SYJC 37016-2012出口产品机房及电气要求6.2断续焊接基本原则 | 6.2断续焊接基本原则 对于任何机房上的各种零部件的断续焊接，各零部件内焊缝长度一致，焊缝距离一致。同批次多件一致。对于由多个局部方格断焊构成的零部件，要求焊缝在局部方格范围内中心对称，且所有方格内焊缝位置要在整体排列上纵向成行，横向成线和整体中心对称。完工件不应有对焊用焊点存在。
出口产品机房照明灯具数量和功率要求 | 长度9m及以下的机房应安装四盏照明灯具（不低于80W)；长度9m以上的机房应安装六盏照明灯具（不低于80W)。 | Q/SYJC 37016-2012出口产品机房及电气要求7机房的电气安装7.2电气设备的安装7.2.3照明灯具 | 7.2.3.2 长度9m及以下的机房应安装四盏照明灯具（不低于80W)；长度9m以上的机房应安装六盏照明灯具（不低于80W)。用户如有特殊要求时应按其要求购置安装。
燃机机组机房气体泄漏报警器的安装位置 | 当被检测气体比重小于空气比重时，探测器应安装在距离机房顶部300～600mm处；当被检测气体比重大于空气比重时，探测器应安装在距离机房底部300～600mm处； | Q/SYJC 37016-2012出口产品机房及电气要求7机房的电气安装7.4燃气机房电气安装7.4.2气体泄漏报警器 | 7.4.2气体泄漏报警器 7.4.2.1 机房应装设气体泄漏报警器，气体泄漏报警器包括探测器的控制器两部分。气体泄漏报警器的安装应符合下列要求： a)探测器的安装位置应根据被检测气体相对于空气比重大小所决定； b）当被检测气体比重小于空气比重时，探测器应安装在距离机房顶部300～600mm处； c）当被检测气体比重大于空气比重时，探测器应安装在距离机房底部300～600mm处； d）传感器部件一律向下。
什么是非道路移动机械？ | 用于非道路上的、如“适用范围”中提到的各类机械，即：自驱动或具有双重功能：既能自驱动又能进行其他功能操作的机械；不能自驱动，但被设计成能够从一个地方移动或被移动到另一个地方的机械。 | GB 36886-2018 非道路柴油机移动机械排气烟度限值及测量方法3.1非道路移动机械。 | 用于非道路上的、如“适用范围”中提到的各类机械，即：自驱动或具有双重功能：既能自驱动又能进行其他功能操作的机械；不能自驱动，但被设计成能够从一个地方移动或被移动到另一个地方的机械。 本标准适用于以下（包括但不限于）装用在非恒定转速下工作的柴油机的非道路柴油移动 机械：工程机械（包括装载机、挖掘机、推土机、压路机、沥青摊铺机、叉车、非公路用 卡车等）；农业机械；林业机械；材料装卸机械；工业钻探设备；雪犁装备；机场地勤设备。 本标准适用于以下（包括但不限于）装用在恒定转速下工作的柴油机的非道路柴油移动 机械：空气压缩机；发电机组；渔业机械；水泵。
非道路柴油机移动机械排气烟度检验方法分几种？ | 分不透光烟度法和林格曼烟度法。 | GB 36886-2018 非道路柴油机移动机械排气烟度限值及测量方法5.2烟度检验方法。 | 1.不透光烟度法：用不透光烟度计连续测量指定工况下的非道路柴油移动机械排气的光吸收系数，采样频率不应低于1Hz，取测量过程中不透光烟度计的最大读数值作为测量结果。不透光烟度计的安装和使用应满足GB 3847 要求。 2.林格曼烟度法：非道路柴油移动机械按照附录B 规定的林格曼烟度法连续观测非道路柴油移动机械在指定测量工况下的排气烟度，将观测的林格曼烟度的最大值确定为排气烟度测量结果。检验过程中，可以使用视频、摄像或者执法记录仪等手段获取烟度检测结果。
非道路柴油机移动机械排气烟度检验用燃油要求？ | 1.在用非道路柴油移动机械排气烟度现场检查时，不应更换非道路柴油移动机械的在用燃油。 2.新生产非道路柴油移动机械烟度排放检验时，依据制造企业要求可选用满足标准要求的柴油。 | GB 36886-2018 非道路柴油机移动机械排气烟度限值及测量方法9检验用燃油要求。 | 柴油是一种复杂的混合物，主要由碳和氢元素组成。其化学成分主要包括以下几类： 烷烃：这是柴油中最常见的成分，包括正构烷烃和异构烷烃。烷烃的碳链长度通常在8到24个碳原子之间。 环烷烃：这类化合物具有一个或多个环状结构，碳链长度通常在6到18个碳原子之间。环烷烃在柴油中的含量相对较少。 芳香烃：芳香烃是由一个或多个苯环组成的化合物。在柴油中，芳香烃的含量通常较低，但它们对柴油的燃烧性能有重要影响。 含氧化合物：这些化合物包括醇、酮、酯和酚等。它们在柴油中的含量通常很低，但对柴油的性能和环境影响有潜在影响。 含硫化合物：柴油中的硫含量是衡量其质量的一个重要指标。高硫柴油在燃烧时会产生二氧化硫，对环境和设备造成损害。现代柴油通常经过脱硫处理，以降低硫含量。 含氮化合物：这些化合物包括氨、胺和硝基化合物等。它们在柴油中的含量通常较低，但对柴油的性能和环境影响有潜在影响。 蜡质成分：柴油中的蜡质成分会影响其在低温下的流动性。通过添加适当的添加剂，可以改善柴油的低温流动性。
什么是柴油机排放控制策略？ | 排放控制策略:与柴油机系统或机械整体设计结合到一起的用于控制污染物排放的一个或一组设计元素，包括一个基础排放控制策略（BECS）和一组辅助排放控制策略（AECS）。 | HJ 1014-2020非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求3.1排放控制策略。 | 基础排放控制策略（BECS）:辅助排放控制策略未激活的条件下，在整个柴油机转速及负荷范围内都起作用的排放控制策略。如：柴油机正时特性图、EGR 流量特性图、SCR系统反应剂供给特性图等。 辅助排放控制策略（AECS）:为了一个或多个特定目的，并在特定环境条件和（或）运行工况（如车速、柴油机转速、档位、进气温度或进气压力等）下起作用的，对基础排放控制策略进行临时替代或修改的排放控制策略。
NOX控制诊断系统的功能？ | 柴油机上安装的计算机信息系统，属于污染控制装置，具有以下功能的系统： a) 诊断NOX控制故障（NCM）； b) 通过存储器内存的信息和（或）外部通信信息，发现可能造成NOX控制故障的原因。 | HJ 1014-2020非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求3.12NOX控制诊断系统。 | 柴油机上安装的计算机信息系统，属于污染控制装置，具有以下功能的系统： a) 诊断NOX控制故障（NCM）； b) 通过存储器内存的信息和（或）外部通信信息，发现可能造成NOX控制故障的原因。 NOX控制故障（NCM）:对柴油机的NOX控制系统的篡改企图或因这种企图引起的对NOX控制系统造成影响的故障。一旦检测到这种情况，需触发驾驶员报警或驾驶性能限制系统
机械环保信息标签要求？ | 机械企业在生产时或进口前，应给每台机械安装一个机械环保信息标签，标签应符合下列要求：如果不毁坏标签或损伤机械外观则无法将标签取下；在整个机械全寿命期间保持清楚易读；固定机械环保信息标签的零部件，应是整个机械全寿命期内一般不需要更换的；标签的位置应明显可见 | HJ 1014-2020非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求9机械环保信息标签。 | 机械环保信息标签还应满足其他要求:标签上应有“环保信息标签”字样;达到的排放标准和相应阶段、信息公开编号、生产日期;机械生产企业名称、机械名称、商标、机械类型、机械型号、柴油机生产企业名称、柴油机型号、燃料喷射系统型式等;污染控制技术信息ECU、NCD、PCD、EGR、增压器、中冷器、喷油泵、喷油器、DOC、DPF、SCR，空气滤清器、进气消声器和排气消声器等;机械环保信息标签标准尺寸推荐为130 mm×60 mm，并可根据实际情况对尺寸进行适当调整。标签内容应清晰可辨。
非道路柴油机移动机械用柴油机系族定义？ | 柴油机系族:指制造企业按规定所设计的一组柴油机，这些柴油机具有类似的排气排放特性；同一系族中所有柴油机都必须满足相应的排放限值。 | GB 20891-2014非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）3.8柴油机系族。 | 公有参数:燃烧循环;冷却介质;吸气方式;燃烧室型式结构;气阀和气口-结构、尺寸和数量;燃油系统;柴油机管理系统(增压中冷系统、废气再循环、喷水／乳化、空气喷射)。 系族内柴油机的规格：柴油机型号；气缸数；额定转速（r/min）；对应额定转速时，每冲程供油量（mm^3）；额定净功率（kW）；最大扭矩转速（r/min）；对应最大扭矩转速时，每冲程供油量（mm^3）；最大扭矩（Nm）；低怠速转速（r/min）；气缸排量（与源机相比的百分数，%）；点火正时；EGR流量；空气泵有／无；空气泵实际流量。
非道路柴油机移动机械用柴油机气态污染物有哪些？ | 指排气污染物中的一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）和氮氧化物（NOx）。碳氢化合物（HC）以C1当量表示（假定碳氢比为1:1.88），氮氧化物（NOx）以二氧化氮（NO2）当量表示。 | GB 20891-2014非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）3.11气态污染物。 | 气态污染物：指排气污染物中的一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）和氮氧化物（NOx）。碳氢化合物（HC）以C1当量表示（假定碳氢比为1:1.88），氮氧化物（NOx）以二氧化氮（NO2）当量表示。 排气污染物：指柴油机排气管排出的气态污染物和颗粒物。其中颗粒物（PM）指按相关试验方法，在温度不超过325K（52℃）的稀释排气中，由规定的过滤介质收集到的排气中所有物质。
非道路柴油机移动机械用柴油机源机的选择。 | 柴油机系族源机的选取，应根据最大扭矩转速时，每冲程最高燃油供油量作为首选原则；若有两台或更多的柴油机符合首选原则，则应根据额定转速时，每冲程最大燃油供油量做为次选原则。在第5.2.4 条或某些情况下，可以另选一台（或几台）柴油机进行试验以确定系族中的最差排放率。因此，可以增选一台（或几台）柴油机进行试验，选取的柴油机具有本系族中的最差排放水平。 如果系族内的柴油机还有其他能够影响排放的可变特性，那么选择源机时，这些特性也被确定并考虑在内。 | GB 20891-2014非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）9源机选择。 | 柴油机系族源机的选取，应根据最大扭矩转速时，每冲程最高燃油供油量作为首选原则；若有两台或更多的柴油机符合首选原则，则应根据额定转速时，每冲程最大燃油供油量做为次选原则。在第5.2.4 条或某些情况下，可以另选一台（或几台）柴油机进行试验以确定系族中的最差排放率。因此，可以增选一台（或几台）柴油机进行试验，选取的柴油机具有本系族中的最差排放水平。 如果系族内的柴油机还有其他能够影响排放的可变特性，那么选择源机时，这些特性也被确定并考虑在内。 根据附录A 附件AB 的定义，若一个柴油机系族中有多个功率段的柴油机，则源机和该系 族内柴油机的排气污染物结果都必须满足相应的高功率段更加严格的排放要求。制造企业可选择将柴油机系族限制在一个功率段内，并进行该功率段的柴油机系族的型式核准申请。
产品喷漆要求？ | 产品喷漆应严格按Q/CNPC-JC 30013标准进行, 颜色有特殊要求的按协议。 喷涂后的零部件涂层应牢固，色泽鲜艳、光滑、均匀，不允许有裂纹、气泡、污物、流挂、露底、剥落及明显的桔皮颗粒、划痕等缺陷。 | Q/SYJC 75001-2016出口、军工产品质量控制办法3.10产品喷漆要求。 | 下列零件表面不涂漆:各种非金属制品件：如各种橡胶件、各种电线套管、各类塑料件、皮革件等;所有进口件；产品标牌、说明牌、各种仪表，但应涂防锈油脂；空气滤清器滤芯、散热器散热片；凡与用户配套的结合面及输出皮带轮的外圆工作面：如飞轮壳端面与止口，排气出口法兰面，外露的进出油口、进出水孔以及输出轴法兰端面等，并应涂防锈油脂。 零件装配接合面交接处的涂层，必须界线分明，边角线条整齐、清楚。
产品封存前清洗、干燥要求？ | 产品及零、附件封存前，必须进行清洗、干燥处理，以除去表面的尘埃、油脂残留物、汗迹及其他污物。清洗后，应立即用清洁的压缩空气干燥或在清洁环境中自然晾干。 | Q/SYJC 75001-2016出口、军工产品质量控制办法5.1清洗、干燥 | 整机清洗：整机上所有泵及管系开口处的清洗按Q/CNPC-JC 46029执行；整机上未涂漆表面、未经发蓝处表面应用清洗液清洗后用软布擦拭干净。 备(配)件清洗：产品备(配)件的清洗按Q/CNPC-JC 46019、Q/CNPC-JC 46022、Q/CNPC-JC 46023、Q/CNPC-JC 46024、Q/CNPC-JC 46026、Q/CNPC-JC 46027、Q/CNPC-JC 46028等有关工艺守则执行。 干燥：产品备(配)件的清洗后应立即用清洁的压缩空气吹干或在清洁环境中自然晾干。
封存防锈要求？ | 制品经清洗、干燥后，应在24 h内进行封存防锈处理。 分整机内部封存、整机外部封存、配套机组封存、自制零、附件封存、外协外购零附件封存等。 | Q/SYJC 75001-2016出口、军工产品质量控制办法5.2封存防锈。 | 整机内部封存方法：整机性能出厂试验合格后，随即换上配制好的燃油系统防锈油和经YG－100过滤机过滤的润滑系统防锈油，按正常步骤起动发动机，并逐步将转速提高到600～1000r/min，空车运转10～15min，两系统即可达到内部封存要求。再将油底壳内的润滑系统防锈油抽回到搅拌器中。 整机外部封存：整机外部封存应在出厂试验合格后48h内完成,封存操作应连续进行,若中断则须采取防锈处理；外部封存应在内部封存后进行,封存完毕应及时装箱；对泵及管系的开口处应涂204－1置换型防锈油，并用专用包装器具(如塑料堵)或聚乙烯塑料薄膜将其孔口封好扎牢、未经发蓝处理表面、各种壳背面（尤其是飞轮壳背面），涂刷204－1置换型防锈油；装箱前，发动机外部须加盖聚氯乙稀塑料薄膜罩，罩面不得有破裂油污等现象，罩衣盖好后下端应统一绑线扎牢。 配套机组封存：配套机组完成各项试验后，按5.2.1条规定方法封存。也可在作密封性试验时，直接用燃油系统防锈油和润滑系统防锈油一次完成试验和燃油系统、润滑系统的防锈封存。 自制零、附件封存：零、附件封存前用STS－1脱水防锈油进行脱水处理。 外协、外购零、附件封存：原则上仍执行由内研所和配套处联合下发的《采用气相防锈材料包装产品的清洁、防锈规定》的规定，但要确保随机附件防锈期为一年,备件防锈期为二年以上；对出口产品的零、附件一律在外包装箱内平铺气象防锈膜（符合GB/T19532）,将零件整齐放置完毕后及时将防锈膜(罩)封口。大型零件必要时适当增加使用气象防锈盒。
柴油机的额定功率？ | 油田、发电及机车用途的发动机额定功率为单机12 h功率。船用发动机的额定功率为单机持续功率。发动机在额定工况下运转时，应能发出铭牌上规定的额定功率，最大偏差为﹣5%。 | Q/SYJC 32001-2022 G190系列V型柴油发动机技术条件4.2.1额定功率。 | 油田、发电及机车用途的发动机额定功率为单机12 h功率。船用发动机的额定功率为单机持续功率。发动机在额定工况下运转时，应能发出铭牌上规定的额定功率，最大偏差为﹣5%。 12 h功率是指发动机允许连续运转12 h。在相应于发动机使用转速时，110%额定功率仅允许在12 h运行期间内间断或不间断的运行1 h。
柴油机有哪些安全装置？ | 柴油机安全装置有油压低自动停车、空气切断阀、超速保护等。 | Q/SYJC 32001-2022 G190系列V型柴油发动机技术条件4.8安全装置及功能。 | 油压低自动停车（若配置）：非电控发动机在额定转速下空负荷运转，当主油道压力为300 kPa～250 kPa时，油压低自动停车装置应能开始动作，自动减少燃油供给量，当油压下降至200 kPa±20 kPa时，发动机应能自动停车。电控发动机主油道压力下降至250 kPa时,仪表监控装置应能发出声光报警；发动机主油道压力下降至200 kPa时，仪表监控装置应能切断燃油供给，迫使发动机停机，停机时间不大于30 s。 空气切断阀（紧急停车，若配置）：当发动机因环境出现可燃气体或其他故障需要紧急停车时，空气切断阀应能阻止发动机进气迫使发动机30 s内停车。控制空气切断阀可手动、气动（气压为300 kPa～600 kPa）或电动（DV24 V）。 超速保护：发动机若配置机械式超速安全保护装置，转速达到额定转速的112％～115％时，超速安全装置应能切断燃油供给迫使发动机在30 s内自动停车。发动机若配置仪表监控装置，转速达到额定转速的112% 时, 仪表监控装置应能发出声光报警；发动机转速达到额定转速的115% 时, 仪表监控装置应能切断燃油供给或切断进气，迫使发动机停机，停机时间不大于30 s。
G12V190超速值和停车值是多少？ | 超速值为额定转速的112%;停车值为额定转速的115%。 | Q/SYJC 32001-2022 G190系列V型柴油发动机技术条件4.8.3超速保护。 | 发动机若配置机械式超速安全保护装置，转速达到额定转速的112％～115％时，超速安全装置应能切断燃油供给迫使发动机在30s内自动停车。 发动机若配置仪表监控装置，转速达到额定转速的112%时,仪表监控装置应能发出声光报警；发动机转速达到额定转速的115%时,仪表监控装置应能切断燃油供给或切断进气，迫使发动机停机，停机时间不大于30s。
过盈件的装配方式？ | 过盈件的装配方式有：压装、热装、冷装、铆接 | Q/SYJC 36001-2019 G190系列V型柴油发动机总装技术条件4.5过盈件 | 压装：零件的压入过程应平稳，被压入件应准确压入到图样规定的位置。压装时不得损坏零件。 热装：零件加热到图样规定温度时，应立即装配并一次装到位，中间不得停顿。热装后一般应让零件自然冷却，不应骤冷。 冷装：冷透零件（连杆小头衬套、凸轮轴瓦、平衡轴瓦等）取出后应立即装入包容件（连杆小头、凸轮轴底孔、平衡轴孔等）内。零件表面有厚霜者不得装配，应重新冷却。 铆接：除有特殊要求外，一般铆接后零部件不得出现松动现象。铆钉与被铆件应牢固、光滑、完整。铆接时不得损坏被铆零件的表面，不能使其变形。
G190系列V型柴油发动机油压低报警和停车值是多少？ | 报警值：250kPa;停车值：300kPa。 | Q/SYJC 33001-2022 G190系列V型柴油发动机出厂试验规范4.9.1油压低自动停车试验和4.9.4声光报警（根据用户要求选用监控仪时）。 | 非电控发动机在额定转速下空负荷运转，当主油道机油压力为300 kPa～250 kPa时，油压低自动停车装置应能开始动作，自动减少燃油供给量；当油压下降至200 kPa时，应能迫使发动机自动停机。 电控发动机在额定转速下空负荷运转，当主油道压力下降至200 kPa时，发动机应在30s内自动完成停车。 允许用专用装置，调节机油压力，进行油压低停车试验.。
起动试验要求？ | 起动试验在冷态时进行，当环境温度不低于5 ℃时，重复进行三次，每次间隔不少于2 min ，每次起动时间不超过10 s，至少两次起动成功。如果前两次起动成功，可不进行第三次起动。 | Q/SYJC 33001-2022 G190系列V型柴油发动机出厂试验规范6.2.1起动试验。 | 起动试验在冷态时进行，当环境温度不低于5 ℃时，重复进行三次，每次间隔不少于2 min ，每次起动时间不超过10 s，至少两次起动成功。如果前两次起动成功，可不进行第三次起动。 起动前用预供油泵供油，当油压大于100kPa且泵油时间不少于3 min后，方能起动发动机。
发动机在出厂试验中，哪些零件因故障而更换后发动机须重新磨合并按相应性能试验验收程序进行复试？ | 发动机在出厂试验中，若下列零件之一因故障而更换，则发动机须重新磨合并按相应性能试验验收程序进行复试。 机体、气缸套、主轴瓦、曲轴、活塞、活塞环、活塞销、连杆、连杆瓦、主轴承盖、主齿轮等主要零件。 | Q/SYJC 33001-2022 G190系列V型柴油发动机出厂试验规范7试验过程的故障处理。 | 发动机在出厂试验中，若下列零件之一因故障而更换，则发动机须重新磨合并按相应性能试验验收程序进行复试。机体、气缸套、主轴瓦、曲轴、活塞、活塞环、活塞销、连杆、连杆瓦、主轴承盖、主齿轮等主要零件。 若下述部件之一在磨合调整试验发生故障，排除或更换后，试验可连续进行；若在性能验收试验时发生故障，则排除故障或更换零件后，应按相应性能试验验收程序的规定重新试验：喷油泵、喷油器、机油泵、增压器。 更换或拆检气缸盖、气缸垫、减振器、连接器等，应在额定工况下运转检查，运转时间不得少于30 min。 在性能验收试验额定功率工况试验时，若下列零部件发生故障，在不影响试验的前提下，允许试验完毕后排除或更换，但应在额定功率转速下空负荷运转15 min，检查应无异常情况：水泵、中冷器、机油冷却器、离心滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、油底壳及各种仪表。 在试验过程中,若发生不影响试验正常进行的故障或“三漏”时，应随时予以排除。若需要停机排除的，则排除故障后，发动机在额定工况下运转的时间应不少于20 min。 发动机试验完成后,检查部门视情况进行抽缸检查；检查合格复装后, 应在额定工况下运转检查，运转时间不得少于30 min。
H190系列V型柴油发动机使用的标准基准状况？ | 总气压： Pr=100 kPa 空气温度：Tr=298 K（tr=25 ℃） 相对湿度：Φr=30% 增压中冷介质温度：Tcr=298 K（tcr=25 ℃） | Q/SYJC 32063-2022 H190系列V型柴油发动机技术条件4.2.3标准状况。 | 为了确定发动机的功率和燃油消耗率，应采用下列标准基准状况： 总气压： Pr=100 kPa 空气温度：Tr=298 K（tr=25 ℃） 相对湿度：Φr=30% 增压中冷介质温度：Tcr=298 K（tcr=25 ℃） 注：在温度为298 K，相对湿度为30%时，相应的水蒸汽分压为1 kPa，因此相应的干气压为99 kPa。 若试验时环境状况与标准环境状况不符合时，所测额定功率和燃油消耗率应按Q/CNPC-JC 33015的规定进行修正 (柴油低热值按42700 kJ/kg为基准计算) 。
H190系列V型柴油发动机无限航区标称环境状况？ | 总气压：Px=100 kPa 空气温度：Tx=318 K（tx=45 ℃） 相对湿度：Φx=60% 海水或原水温度（中冷器进口）：Tcx=305 K（tcx=32 ℃） | Q/SYJC 32063-2022 H190系列V型柴油发动机技术条件4.2.4无限航区标称环境状况。 | 无限航区标称环境状况［国际船级社协会（IACS）规定］ 总气压：Px=100 kPa 空气温度：Tx=318 K（tx=45 ℃） 相对湿度：Φx=60% 海水或原水温度（中冷器进口）：Tcx=305 K（tcx=32 ℃）
H190系列V型柴油发动机产品用油要求？ | 燃油应符合GB 19147的规定。 机油应符合GB 11122的规定。推荐使用CF-4发动机油，或优于其性能的其它牌号的机油。 | Q/SYJC 32063-2022 H190系列V型柴油发动机技术条件4.3产品用油。 | 燃油牌号：根据使用环境状况选用 0号、-10号、-20号、-35号等不同牌号的燃油，其要求应符合GB 19147的规定。 机油牌号：根据使用环境状况选用不同级别的发动机油。推荐使用CF-4发动机油，或优于其性能的其它牌号的机油，其要求应符合GB 11122的规定。
油田、发电用途的H190系列V型柴油发动机出厂试验试验项目有哪些？ | 磨合试验、性能验收试验（包括起动试验、验收试验、调速性能试验、最低空载稳定转速(怠速)试验、安全性能试验）。 | Q/SYJC 33063-2022 H190系列V型柴油发动机出厂试验规范4.1试验项目。 | 4.1试验项目 发动机单机的出厂试验，根据发动机的不同用途，需要进行的试验项目按照表1的规定执行。 油田、发电用途需要进行以下试验：磨合试验、性能验收试验（包括起动试验、验收试验、调速性能试验、最低空载稳定转速(怠速)试验、安全性能试验）。
H190系列V型柴油发动机起动前储备压缩空气气源压力是范围？ | 0.6 MPa～1 MPa。 | Q/SYJC 33063-2022 H190系列V型柴油发动机出厂试验规范4.3.2。 | 4.3.2 气起动的发动机，起动前应储备0.6 MPa～1 MPa的压缩空气气源。供发动机气起动用空气瓶组的总容量，应在不补充空气的条件下，保证从冷态开始连续起动次数不少于6次。
H191系列V型柴油发动机验收试验前应进行预热，最低加载机油温度要求？ | 最低加载机油温度应≥40℃ | Q/SYJC 33063-2022 H190系列V型柴油发动机出厂试验规范4.5.2。 | 发动机验收试验前应进行预热，在额定工况下运转时，满足下列要求： a）最低加载机油温度应≥40℃，额定工况时的机油温度应≥55 ℃；机油温度上限应≤95 ℃； b）机油、水温度应符合Q/SYJC 32063的规定。
H191系列V型柴油发动机用零部件在组装前的清洗要求？ | 零部件在组装前应进行清洗，应将铁屑、毛刺、油污、泥沙等清除干净；所有管路、油道、油槽应光滑、平整、清洁畅通；配合面、摩擦面不允许有锈蚀、划痕、油漆和碰伤。 | Q/SYJC 36063-2019 H190系列V型柴油发动机总装技术条件3.1一般要求。 | 3.1 一般要求 3.1.1 发动机各零部件的组装，除应符合本标准的规定外，还应符合产品图 3.1.2 样及Q/CNPC-JC 30014、Q/CNPC-JC 32227 中的有关规定。 组装所用零部件应具有检验合格标记（有认证要求的零部件应经认证部门检查合格，并附有证明或标志），方可进行总装。 3.1.3 外购、外协零部件应具有合格证并经我公司验收合格后，方可进行组装。 3.1.4 凡已喷漆的零部件，在油漆干透之前，不得进行组装。 3.1.5 零部件在组装前应进行清洗，应将铁屑、毛刺、油污、泥沙等清除干净；所有管路、油道、油槽应光滑、平整、清洁畅通；配合面、摩擦面不允许有锈蚀、划痕、油漆和碰伤。 3.1.6 组装过程中的机械加工孔，如钻铰孔、攻丝等，应将铁屑清除干净，保持整机清洁，且应保证配铰零件装配位置准确。装配时不允许加工与内腔（如水道、油道）相通的孔。 3.1.7 组装过程中，不允许用金属锤直接锤击零部件，中间应垫以软金属垫或采用其他办法锤击。 3.1.8 组装过程中，各种泵、阀等零部件的外露面与内腔相通的孔，若不能随时装好，应及时用专用塞堵好封口，或用塑料布包好，严禁用棉纱布、纸屑等物堵塞。 3.1.9 总装过程中应随时保持零部件清洁，对曲轴、活塞等高精度零部件清洗后不能及时装配的，要用清洁薄纸严密封盖。
H191系列V型柴油发动机用螺栓、螺钉、螺柱等螺纹紧固件组装时注意事项？ | 组装过程中，不得碰伤螺栓、螺钉、螺柱的螺纹部分。螺栓、螺钉及螺母的端面应与被紧固的零件平面均匀接触，不应倾斜，也不允许用锤击的方法迫使两平面接触。 螺钉、螺母紧固时，严禁使用不合适的扳手。应对称交叉轮番扭紧。产品图样中未作规定的螺纹联接扭矩应按Q/CNPC-JC 30014 的规定执行。 重要螺栓螺母的扭矩要求见表1。所有螺纹联接处在装配前，均应涂 润滑油（脂）进行装配。 | Q/SYJC 36063-2019 H190系列V型柴油发动机总装技术条件3.2紧固件的组装。 | 3.2 紧固件的组装 3.2.1 组装过程中，不得碰伤螺栓、螺钉、螺柱的螺纹部分。螺栓、螺钉及螺母的端面应与被紧固的零件平面均匀接触，不应倾斜，也不允许用锤击的方法迫使两平面接触。 3.2.2 螺钉、螺母紧固时，严禁使用不合适的扳手。应对称交叉轮番扭紧。产品图样中未作规定的螺纹联接扭矩应按Q/CNPC-JC 30014 的规定执行。 3.2.3 重要螺栓螺母的扭矩要求见表1。所有螺纹联接处在装配前，均应涂润滑油（脂）进行装配。 3.2.4 各种止动垫圈在螺母拧紧后，应随即弯转舌耳。用双螺母且不使用螺纹锁固密封胶防松时，应先装厚螺母。 3.2.5 直径大于4 mm 的圆锥销与孔装配时，其接触率不低于50%。带螺尾的圆锥销装入后，大端须沉入相关件2～3 扣。 3.2.6 轴承、键、花键、齿轮等零部件的装配要求按Q/CNPC-JC 30014 的规定执行。 3.2.7 弹簧装配时，应采取必要的保护措施，避免弹簧永久变形。
H191系列V型柴油发动机曲轴主轴颈与主轴承孔的配合间隙？ | +0.165～+0.253mm | Q/SYJC 36063-2019 H190系列V型柴油发动机总装技术条件3.4总装及组装中的主要配合尺寸见表2. | 曲轴主轴颈与主轴承孔 +0.165～+0.253 止推片与曲轴轴向间隙 +0.200～+0.360 凸轮轴轴颈与相应轴套 +0.119～+0.211 止推盘外颈与定时齿轮孔 +0.000～+0.070 凸轮轴中间齿轮衬套与轮轴径向间隙 +0.050～+0.088 水泵中间齿轮衬套与轮轴径向间隙 +0.050～+0.088 凸轮轴止推面与止推法兰面(凸轮轮轴轴向间隙)+0.160～+0.286 各齿轮的轴向间隙 +0.124～+0.278 各齿轮的啮合间隙 +0.150～+0.350 活塞销与连杆小头衬套孔+0.041～+0.099(AH12V190、BH12V190）+0.060～+0.093（H12V190、H16V190） 活塞销与活塞销孔 +0.000～+0.025 曲轴连杆轴颈与连杆大头轴承孔+0.099～+0.189（H12V190、H16V190）+0.110～+0.165（AH12V190、BH12V190） 注：配合间隙值单位mm。
进、排气门底平面与气缸盖底平面的高度差范围？ | ±0.20 mm | Q/SYJC 36067-2022 L190（200）系列V型柴油发动机总装技术条件4.3.1.5 | 4.3.1.5 进、排气门底平面与气缸盖底平面的高度差为±0.20 mm。
活塞连杆组装时，需将活塞加热温度范围？ | 150 ℃～170 ℃， | Q/SYJC 36067-2022 L190（200）系列V型柴油发动机总装技术条件4.5.1.5 | 4.5.1.5 装配活塞销时应先将活塞销孔的一端装上挡圈，将活塞加热至150 ℃～170 ℃，并在连杆小头衬套中涂上润滑油，然后将其插入活塞中间的开档处，使连杆小头孔与活塞销座孔对正，迅速装入活塞销，并将另一端挡圈装好，严禁敲击。
活塞冷却喷嘴打靶试验步骤？ | a)冷却喷油试验应在专用喷油装置进行； b) 旋下冷却油喷嘴分部件中的油堵， 旋上专用喷油装置的管接头，使专用装置与冷却油喷嘴分部件形成一个单向油路； c) 喷嘴开始喷油，通过盘车使活塞上下移动，观察喷嘴喷油情况，在活塞上下移动过程中(包括上下止点)，要求喷出的油束集中有力，不能发散，并始终对准活塞进油口； d) 试验过程中出现油束过于分散、歪斜等对不准活塞进油口或喷嘴碰平衡块、活塞等情况，应更换喷嘴； e) 拆下打靶试验工装，装上油堵，油堵涂上乐泰243螺纹锁固胶。 | Q/SYJC 36067-2022 L190（200）系列V型柴油发动机总装技术条件4.5.3.5 | 4.5.3.5 活塞连杆部件装入机体后，应按下列要求做冷却喷油试验(即：“打靶试验”)： a)冷却喷油试验应在专用喷油装置进行； b) 旋下冷却油喷嘴分部件中的油堵， 旋上专用喷油装置的管接头，使专用装置与冷却油喷嘴分部件形成一个单向油路； c) 喷嘴开始喷油，通过盘车使活塞上下移动，观察喷嘴喷油情况，在活塞上下移动过程中(包括上下止点)，要求喷出的油束集中有力，不能发散，并始终对准活塞进油口； d) 试验过程中出现油束过于分散、歪斜等对不准活塞进油口或喷嘴碰平衡块、活塞等情况，应更换喷嘴； e) 拆下打靶试验工装，装上油堵，油堵涂上乐泰243螺纹锁固胶。
L190(200)系列V型柴油发动机在额定工况下运转时，排气温度(涡轮前)要求？ | 排气温度(涡轮前)：≤650 ℃ | Q/SYJC 32067-2022 L190(200)系列V型柴油发动机技术条件4.4 额定工况下有关温度和压力 | 4.4 额定工况下有关温度和压力 发动机在额定工况下运转时，温度和压力应符合如下规定： a) 排气温度(涡轮前)：≤650 ℃； b）机油压力： 1）主油道：400 kPa～600 kPa； 2）增压器：200 kPa～500 kPa； c）冷却水进口温度：＞40 ℃； d）冷却水出口温度： 1）发动机：≤90 ℃； 2）配套机：≤95 ℃； e）机油温度： 1）最低温度：≥55℃， 2）最高温度：≤95 ℃。
L190(200)系列V型柴油发动机在环境温度不低于5 ℃时，起动时间不超过多少秒？ | 发动机在环境温度不低于5 ℃时，不经预热或其他措施，应能顺利起动。起动时间不超过10s。 | Q/SYJC 32067-2022 L190(200)系列V型柴油发动机技术条件4.6起动性能。 | 4.6 起动性能 4.6.1 发动机在环境温度不低于5 ℃时，不经预热或其他措施，应能顺利起动。起动时间不超过10s。当环境温度在-40℃～+5 ℃范围内时，机油和冷却水经预热后，应能顺利起动。 4.6.2 供发动机气起动用空气瓶的总容量，应在不补充空气的条件下，保证从冷态开始连续起动次数不少于6次。 4.6.3 发动机采用电起动时，应设置两组相互独立的起动蓄电池,每组蓄电池应能单独使发动机冷态起动。其容量必须足以在30 min内、在不充电的条件下，应能提供不少于6次成功起动的电源。
L190(200)系列V型柴油发动机在机油压力（滤后）低于多少时触发自动停车？ | 机油压力（滤后）：≤150 kPa。 | Q/SYJC 32067-2022 L190(200)系列V型柴油发动机技术条件4.7.2 发动机应设有紧急停车装置，出现以下情况自动停车。 | 4.7.2 发动机应设有紧急停车装置，出现以下情况自动停车： a） 机油压力（滤后）：≤150 kPa； b) 转速：≥115%额定转速。
船用主机用L190（200）系列V型柴油发动机出厂试验试验项目有哪些？ | 磨合试验、性能验收试验（包括起动试验、验收试验、调速性能试验、最低空载稳定转速(怠速)试验、最低工作稳定转速试验、安全性能试验）。 | Q/SYJC 33067-2022 L190（200）系列V型柴油发动机出厂试验规范4.1试验项目。 | 4.1试验项目 L190（200）系列V型发动机单机的出厂试验项目，根据机型不同，按照表1的规定执行。 油田、发电用途需要进行以下试验：磨合试验、性能验收试验（包括起动试验、验收试验、调速性能试验、最低空载稳定转速(怠速)试验、安全性能试验）。 船用主机：磨合试验、性能验收试验（包括起动试验、验收试验、调速性能试验、最低空载稳定转速(怠速)试验、最低工作稳定转速试验、安全性能试验）。
磨合试验、验收试验的参数测量记录频率要求？ | 工况试验时间≤30 min：每工况至少测量记录1次； 工况试验时间＞30 min：每30 min至少测量记录1次。 | Q/SYJC 33067-2022 L190（200）系列V型柴油发动机出厂试验规范4.2.2 磨合试验、验收试验的参数测量记录频率要求如下。 | 4.2.2 磨合试验、验收试验的参数测量记录频率要求如下： a） 工况试验时间≤30 min：每工况至少测量记录1次； b） 工况试验时间＞30 min：每30 min至少测量记录1次。
L190(200)系列V型柴油发动机起动前预供油要求？ | 起动前用预供油泵供油, 当油压大于100 kPa且泵油时间不少于3 min后，方能起动发动机。 | Q/SYJC 33067-2022 L190（200）系列V型柴油发动机出厂试验规范4.3起动性能试验。 | 4.3 起动性能试验 4.3.1 起动试验在冷态时进行，当环境温度不低于5 ℃ 时，连续起动三次，至少应有两次成功。每次时间间隔不少于2 min ，每次起动时间不超过10 s。如果前两次起动成功，可不进行第三次起动。 起动前用预供油泵供油, 当油压大于100 kPa且泵油时间不少于3 min后，方能起动发动机。
舰用柴油机长期运行的最小功率? | 18%持续功率。 | Q/CNPC-JC 32010-2009 舰用柴油机技术条件3 基本参数。 | 3 基本参数 柴油机基本型式和主要技术参数见表1中规定：长期运行的最小功率为18%持续功率。
舰用柴油机冷却方式? | 强制双温分循环水冷 | Q/CNPC-JC 32010-2009 舰用柴油机技术条件4 基本参数。 | 3 基本参数 柴油机基本型式和主要技术参数见表1中规定如下 润滑方式为压力和飞溅润滑 冷却方式为强制双温分循环水冷 起动方式为气马达起动
舰用柴油机适用的舰船条件？ | a) 环境温度： 50℃； b) 相对湿度： ≤ 95℃，有盐雾、油雾、霉菌、冲击和振动； c) 排气背压：5kPa(波动峰值为10 kPa )； d) 海水温度：-2～35℃； e）横摇：±45℃(周期3～14s)； f）横倾：±15℃； g）纵摇：±10º(周期4～10s)； h）纵倾：±5º。 | Q/CNPC-JC 32010-2009 舰用柴油机技术条件4.3 舰船条件。 | 4.3 舰船条件 柴油机在下列条件下应能正常工作： a) 环境温度： 50℃； b) 相对湿度： ≤ 95℃，有盐雾、油雾、霉菌、冲击和振动； c) 排气背压：5kPa(波动峰值为10 kPa )； d) 海水温度：-2～35℃； e）横摇：±45℃(周期3～14s)； f）横倾：±15℃； g）纵摇：±10º(周期4～10s)； h）纵倾：±5º。
舰用柴油发电机组输出额定功率的环境条件？ | 大气压力：100kPa； 相对湿度：60% ； 环境温度：50℃； 海水温度：32℃； 若试验条件不符合上述规定时，功率和燃油消耗率应按Q/CNPC-JC 33015进行修正。 | Q/CNPC-JC 32035-2008 舰用柴油发电机组技术条件4.1.1 机组在下列情况下应能输出额定功率。 | 4.1.1 机组在下列情况下应能输出额定功率: 大气压力：100kPa； 相对湿度：60% ； 环境温度：50℃； 海水温度：32℃； 若试验条件不符合上述规定时，功率和燃油消耗率应按Q/CNPC-JC 33015进行修正。
舰用柴油发电机组冲击振动按哪个标准执行？ | 冲击振动按GJB 1118 | Q/CNPC-JC 32035-2008 舰用柴油发电机组技术条件4.1.2 机组在下列条件下应能正常工作（水面舰艇）。 | 4.1.2 机组在下列条件下应能正常工作（水面舰艇）： a） 环境温度： 50℃； b） 海水温度： 32℃； c） 相对湿度： ≤95%； d） 排气背压： 3.5kPa～5kPa； e） 横倾：±15°； f） 横摇：±45°，周期为3s～14s（快艇45°周期3s～7s）； g） 纵倾：±5°,（快艇±15°）； h） 纵摇：±10°,（快艇±20°周期4s～10s）； i) 有凝露、盐雾、油雾、霉菌； j) 冲击振动按GJB 1118。
舰用柴油发电机组配套的发电机的调压性能要求？ | 稳态电压调整率（％）：0.5≤cosΦ≤0.8 ±1(未加调差)、cosΦ=0.9 ±2(未加调差） 瞬态电压调整率（％）：-13 稳定时间：1.0ｓ 波动率（％）：±0.5 | Q/CNPC-JC 32035-2008 舰用柴油发电机组技术条件4.6 调压性能。 | 4.6 调压性能 机组配套的发电机的调压性能应能满足表2要求。 稳态电压调整率（％）：0.5≤cosΦ≤0.8 ±1(未加调差)、cosΦ=0.9 ±2(未加调差） 瞬态电压调整率（％）：-13 稳定时间：1.0ｓ 波动率（％）：±0.5
舰用柴油发电机组稳态调速率一般预定值为多少？ | 舰用柴油发电机组稳态调速率调到预定值，一般为2.8%～3%。 | Q/CNPC-JC 33026-2009 舰用柴油机发电机组试验方法5.6 稳态调速特性测定。 | 5.6 稳态调速特性测定 5.6.1 将机组稳态调速率调到预定值，一般为2.8%～3%。 5.6.2 加载前的状态: 机组带额定有功功率(cosΦ=1), 转速为额定转速, 固定调速机构；空载整定电压为额定电压。在以下试验过程中电压和转速整定装置应固定不变。 5.6.3 机组负载从额定负载的100%→0,再由0→100% 额定负载, 单方向缓慢改变(不允许在一种负荷下来回调整负载),测定负载改变后的稳定转速或频率及相应的机组功率。试验应连续进行三次,取各循环的平均特性。各次特性应基本重合。参照GJB 1988求出调速系统的不灵敏度和调速特性的非线性度、稳态调速率。
瞬态电压调整率及恢复时间的测定方法？ | 机组在稳态电压调整率测定后, 由空载突加50% 额定电流、 功率因数不超过0.4(滞后)的三相对称负载。 用动态（微机）测量仪或示波器测量三相电压和一相电流的变化及电压恢复时间，必要时可重复进行几次。 | Q/CNPC-JC 33026-2009 舰用柴油机发电机组试验方法5.12 瞬态电压调整率及恢复时间的测定。 | 5.12 瞬态电压调整率及恢复时间的测定 5.12.1 机组在稳态电压调整率测定后, 由空载突加50% 额定电流、 功率因数不超过0.4(滞后)的三相对称负载。 5.12.2 用动态（微机）测量仪或示波器测量三相电压和一相电流的变化及电压恢复时间，必要时可重复进行几次。
机油消耗率测定时，机组预热运转至机油温度达到多少摄氏度时停机？ | 机组预热运转至机油温度达到65 ℃±1 ℃时停机。 | Q/CNPC-JC 33026-2009 舰用柴油机发电机组试验方法5.17 机油消耗率测定。 | 5.17 机油消耗率测定 5.17.1 机组在额定工况下用质量法测定。允许与连续运行试验结合进行。 5.17.2 机组预热运转至机油温度达到65 ℃±1 ℃时停机, 使第1缸活塞处于上止点位置后再转动曲轴三圈, 然后放油至断油为止, 并记录放油时间。 5.17.3 重新加入经称重的机油至机组正常运行位置。 5.17.4 机组在额定工况下连续运行12 h(功率在1 000 kW以上的机组可运行6 h) 停机。 5.17.5 待机油温度与5.17.2相同时，按同样的顺序并同等程序放尽机油,测量放出的机油重量，按Q/CNPC-JC 32080计算消耗率。
舰用柴油机发电机组出厂试验各电气测量仪器仪表精度要求？ | 各电气测量仪器仪表精度不低于0.5级 | Q/CNPC-JC 33028-2009 舰用柴油发电机组出厂试验规范4 试验前的准备。 | 4 试验前的准备 4.1 试验所用设备及测量仪表等应经校验合格。 4.2 各电气测量仪器仪表精度不低于0.5级。 4.3 测量绝缘电阻使用500 V兆欧表。 4.4 测量仪表的量程，应使测量数据可能的最大变化范围在测试仪表量程的20%～90% 范围内。
舰用柴油机发电机组出厂试验试运转检查要求？ | 机组经过外观检查、绝缘电阻检查之后,认为机组状态正常时，按规定程序起动柴油机，逐渐加速至额定转速，柴油机应无异常声响，热工参数应在规定的范围内，无漏油、漏水、漏气现象，发电机应能起励建压，初步检查一下电压整定范围，逐渐增加负载进行试运转。试运转负载（功率因数为0.8滞后）及时间（0%标定功率,时间5min;25%标定功率,时间5min;50%标定功率,时间5min;75%标定功率,时间5min;100%标定功率,时间15min;110%标定功率,时间5min）。 | Q/CNPC-JC 33028-2009 舰用柴油发电机组出厂试验规范6.3 试运转检查。 | 6.3 试运转检查 机组经过外观检查、绝缘电阻检查之后,认为机组状态正常时，按规定程序起动柴油机，逐渐加速至额定转速，柴油机应无异常声响，热工参数应在规定的范围内，无漏油、漏水、漏气现象，发电机应能起励建压，初步检查一下电压整定范围，逐渐增加负载进行试运转。试运转负载（功率因数为0.8滞后）及时间（0%标定功率,时间5min;25%标定功率,时间5min;50%标定功率,时间5min;75%标定功率,时间5min;100%标定功率,时间15min;110%标定功率,时间5min）。
舰用柴油机发电机组出厂试验转速波动率测定要求？ | 机组在额定转速下，于100%、75%、50%、25% 额定负载（COSΦ=1）及空载时分别用示波器（配瞬时转速测量仪）或用能连续记录转速变化的仪器记录机组转速变化情况。 每一工况稳定5 min～10 min，记录时间不少于10 s。（允许用频率表和秒表测定）。 | Q/CNPC-JC 33028-2009 舰用柴油发电机组出厂试验规范6.6 转速波动率测定。 | 6.6 转速波动率测定 6.6.1 加载前的状态与6.5.2相同。(即:加载前的状态: 机组带额定有功功率(cosΦ=1), 转速为额定转速, 固定调速机构；空载整定电压为额定电压。在以下试验过程中电压和转速整定装置应固定不变。) 6.6.2 机组在额定转速下，于100%、75%、50%、25% 额定负载（COSΦ=1）及空载时分别用示波器（配瞬时转速测量仪）或用能连续记录转速变化的仪器记录机组转速变化情况。 每一工况稳定5 min～10 min，记录时间不少于10 s。（允许用频率表和秒表测定）。
舰用柴油机出厂磨合试验完成后的工作？ | 磨合试验完成后，须停机更换机油滤清器的纸质滤芯，清洗离心滤 清器、喷油器，并检查调整各缸喷油器的雾化情况和喷油压力、进、排气门间隙及供油提前角等。 | Q/CNPC-JC 33031-2008 舰用柴油机出厂试验规范4.1.2. | 4.1.2 磨合试验完成后，须停机更换机油滤清器的纸质滤芯，清洗离心滤 清器、喷油器，并检查调整各缸喷油器的雾化情况和喷油压力、进、排气门间隙及供油提前角等。
舰用柴油机用气起动马达进行起动的空气压力是多少？ | 600kPa～900kPa | Q/CNPC-JC 33031-2008 舰用柴油机出厂试验规范4.2.1.3. | 4.2.1.3 起动试验在冷态时带水力测功器情况下进行，当环境温度不低于5 ℃时，重复进行3次，每次间隔不少于2min ，每次起动时间不超过10s，至少两次起动成功。如果前两次起动成功，可不进行第三次起动。 用气起动马达进行起动的空气压力为600kPa～900kPa。
舰用柴油机试验时标定功率时, 机油温度应不低于多少摄氏度？ | 标定功率时, 机油温度应不低于55℃， | Q/CNPC-JC 33031-2008 舰用柴油机出厂试验规范4.2.2.2 | 4.2.2.2 试验时，加载机油温度应不低于40℃， 标定功率时, 机油温度应不低于55℃，加载水温应不低于50℃，标定功率时不高于85℃。
AG12V192电控柴油机轴自由端不得进行大功率动力输出，一般限制在多少kW以内。 | 50kW以内 | AG12V190电控柴油机使用维护手册第三章 一、曲轴部件 (二) 曲轴部件的使用与维护 | 4. 因结构限制，曲轴自由端不得进行大功率动力输出，一般限制在50kW以内。功率输出端不得将皮带轮等传动件直接作横向传动。
AG12V192电控柴油机一般发动机运行多少小时后，需要应清理和检查主滤芯。 | 250小时 | AG12V191电控柴油机使用维护手册第四章 一、进气系统(二) 空气滤清器 | 使用中应定期清理与检查主滤芯。一般发动机运行250小时，即应清理和检查主滤芯。在粉尘较大或花絮飞扬的季节应缩短清理周期。 主滤芯的清理方法：用392～588kPa压力的压缩空气，从滤芯内侧沿滤纸折叠方向向外吹，将沉积在滤纸外面的灰尘吹净。 主滤芯的检查方法：主滤芯在清理后进行检查。取一光源放到滤芯中间，从外侧观察透光状况，检查有无滤纸破损或脱胶现象。如有损坏，必须更换新件。
AG12V192电控柴油机进排气门的气门间隙是多少？ | 进气门间隙0.43±0.05mm,排气门间隙0.48±0.05mm。 | AG12V192电控柴油机使用维护手册第十一章 三、柴油机的检查与调整(一) 气门间隙的检查与调整 | 气门间隙为气门关闭状态下，摇臂调整螺钉7与摇臂横桥5之间的间隙。进气门间隙0.43±0.05mm,排气门间隙0.48±0.05mm。 柴油机经长时间运转后，由于配气机构零件的磨损和松动，会引起气门间隙的变化。因此，柴油机使用过程中，应定期检查并调整气门间隙。
电动钻机用柴油检查油底壳内的油面高度的方法？ | 先将油尺抽出，用干净棉纱擦净尺面。然后重新插入油尺座内，再抽出观察尺面上着油位置。在油尺尺面上刻有两条刻线，柴油机正常使用过程中，油底壳内机油液面应位于两刻线之间。 | 电动钻机用柴油发电机组使用维护手册第二章 机体与气缸盖部件1.1机体 | 油尺座盖内装有油尺，用于检查油底壳内的油面高度，方法是：先将油尺抽出，用干净棉纱擦净尺面。然后重新插入油尺座内，再抽出观察尺面上着油位置。在油尺尺面上刻有两条刻线，柴油机正常使用过程中，油底壳内机油液面应位于两刻线之间。新机起动前，机油液面应位于上刻线附近。正常运行后，液面不得低于下刻线。
偶合器机组对防火有什么要求？ | 1 易燃液体或气体管路的布置、容器放置应避免因泄露、加注和排泄所发生的危险。 2 机组防火要求应符合GB 4556及相关配套设备防火标准的规定。 | SY/T 6664-2013 石油钻机用柴油机偶合器机组 5.11 防火要求 | 5.11 防火要求 5.11.1 易燃液体或气体管路的布置、容器放置应避免因泄露、加注和排泄所发生的危险。 5.11.2 机组防火要求应符合GB 4556及相关配套设备防火标准的规定。
偶合器机组对密封有什么要求？ | 机组密封面的结合处及各管接处，不应漏气、漏油、漏水。 | SY/T 6664-2013 石油钻机用柴油机偶合器机组 5.12 密封性 | 5.12 密封性 机组密封面的结合处及各管接处，不应漏气、漏油、漏水。
如何对偶合器机组的机油消耗率进行测定？ | 发动机在标定工况下运行，机油消耗率测定按GB/T 1147.2的规定进行，记录所用机油牌号。 | SY/T 6664-2013 石油钻机用柴油机偶合器机组 6.10 机油消耗率测定 | 6.10 机油消耗率测定 发动机在标定工况下运行，机油消耗率测定按GB/T 1147.2的规定进行，记录所用机油牌号。
偶合器机组的标志内容都包括什么？ | 8.1 标志 产品铭牌的尺寸及要求宜符合GB/T 13306的规定。 8.1.1 机组标志的内容包括： a) 产品名称及型号； b) 标定输出功率，kW; c) 标定输出转速，r/min; d) 外形尺寸，mm; e) 净质量，kg; f) 制造商名称； g）出厂编号及制造日期。 8.1.2 发动机标志内容按SY/T 5030的规定。 8.1.3 偶合器标志的内容包括： a）产品名称及型号； b) 标定输入功率，kW; c) 标定输入转速，r/min; d) 齿轮减速比； e) 质量，kg; f) 外形尺寸，mm; g) 制造商名称； h) 出厂编号及制造日期。 | SY/T 6664-2013 石油钻机用柴油机偶合器机组 8.1 标志 | 8.1 标志 产品铭牌的尺寸及要求宜符合GB/T 13306的规定。 8.1.1 机组标志的内容包括： a) 产品名称及型号； b) 标定输出功率，kW; c) 标定输出转速，r/min; d) 外形尺寸，mm; e) 净质量，kg; f) 制造商名称； g）出厂编号及制造日期。 8.1.2 发动机标志内容按SY/T 5030的规定。 8.1.3 偶合器标志的内容包括： a）产品名称及型号； b) 标定输入功率，kW; c) 标定输入转速，r/min; d) 齿轮减速比； e) 质量，kg; f) 外形尺寸，mm; g) 制造商名称； h) 出厂编号及制造日期。
偶合器机组对贮存有什么要求？ | 8.3 贮存 8.3.1 机组应贮存在通风、干燥、无腐蚀性物质的仓库内。露天存放，应有防护措施，防止锈蚀与损坏。 8.3.2 机组出厂试验结束后，若环境温度低于5℃，应按产品技术文件的要求对冷却系统进行防冻处理。 8.3.3 整机封存防锈应符合产品技术文件的规定。 | SY/T 6664-2013 石油钻机用柴油机偶合器机组 8.3 贮存 | 8.3 贮存 8.3.1 机组应贮存在通风、干燥、无腐蚀性物质的仓库内。露天存放，应有防护措施，防止锈蚀与损坏。 8.3.2 机组出厂试验结束后，若环境温度低于5℃，应按产品技术文件的要求对冷却系统进行防冻处理。 8.3.3 整机封存防锈应符合产品技术文件的规定。
机械制图中什么是装配图？ | 装配图是表达产品、部件中，部件与分部件、部件与零件或零件间连接的图样。应包括装配（加工）与检验所必须的数据和技术要求。 | Q/SYJC 31003-2015 产品图样绘图基本要求3.1.2装配图 | 3.1.2 装配图 装配图是表达产品、部件中，部件与分部件、部件与零件或零件间连接的图样。应包括装配（加工）与检验所必须的数据和技术要求。
外形图的定义是什么？ | 外形图是标注有产品外形、安装和连接尺寸的产品轮廓图样。必要时，应注明突出部分间的距离，以及操作件、运动件的最大极限位置尺寸。 | Q/SYJC 31003-2015 产品图样绘图基本要求3.1.4 外形图 | 3.1.4 外形图 外形图是标注有产品外形、安装和连接尺寸的产品轮廓图样。必要时，应注明突出部分间的距离，以及操作件、运动件的最大极限位置尺寸。
什么是接线图？ | 接线图是根据电气原理图表明整个系统或部分系统中各电气元件间安装、连接、布线的工作样图。各连接部位（端子）分别给予标示。 | Q/SYJC 31003-2015 产品图样绘图基本要求3.1.6.4 接线图 | 3.1.6.4 接线图 接线图是根据电气原理图表明整个系统或部分系统中各电气元件间安装、连接、布线的工作样图。各连接部位（端子）分别给予标示。
装配图中零部件怎么编号？ | 装配图中的所有零、部件均应编号,且序号应与明细栏（表）中的序号一致。 装配图中的一个部件可以只编写一个序号，同一装配图中相同的零、部件用一个序号，多处出现的相同零、部件，宜重复标注。 在水平的基准线（细实线）上或圆（细实线）内注写序号，序号字号比该装配图中所注尺寸数字大一号或二号，同一装配图中的编排序号的形式应一致。在NX绘图中，推荐基准线的标注方式。 | Q/SYJC 31003-2015 产品图样绘图基本要求5.9装配图中零、部件序号及其编排方法 | 5.9装配图中零、部件序号及其编排方法 5.9.1装配图中的所有零、部件均应编号。且序号应与明细栏（表）中的序号一致。 5.9.2装配图中的一个部件可以只编写一个序号，同一装配图中相同的零、部件用一个序号，多处出现的相同零、部件，宜重复标注。 5.9.3在水平的基准线（细实线）上或圆（细实线）内注写序号，序号字号比该装配图中所注尺寸数字大一号或二号，同一装配图中的编排序号的形式应一致。在NX绘图中，推荐基准线的标注方式。
铸铁该如何选用和标注？ | 材料名称 标记示例 灰铸铁 1 完整标记:HT200 GB/T 9439-1988 2 简化标记：HT200 3 选用牌号：HT150、HT200、HT250 球墨铸铁 1 完整标记：QT500-7 GB/T 1348-1988 2 简化标记：QT500-7 3 选用牌号：QT500-7、QT600-3、QT700-2 合金铸铁 1完整标记： 铜铬钼合金铸铁 Q/CNPC-JC 30001-2008 铜铬钼中磷合金铸铁 Q/CNPC-JC 30001-2008 铜铬铝硼合金铸铁 Q/CNPC-JC 30001-2008 2 简化标记：合金铸铁、中磷合金铸铁、含硼合金铸铁 | Q/SYJC 20002-2009 常用材料选用及标注 2.1.1 铸铁 | 2.1.1 铸铁 铸铁的选用和标注按表1的规定 表1 材料名称 标记示例 灰铸铁 1 完整标记:HT200 GB/T 9439-1988 2 简化标记：HT200 3 选用牌号：HT150、HT200、HT250 球墨铸铁 1 完整标记：QT500-7 GB/T 1348-1988 2 简化标记：QT500-7 3 选用牌号：QT500-7、QT600-3、QT700-2 合金铸铁 1完整标记： 铜铬钼合金铸铁 Q/CNPC-JC 30001-2008 铜铬钼中磷合金铸铁 Q/CNPC-JC 30001-2008 铜铬铝硼合金铸铁 Q/CNPC-JC 30001-2008 2 简化标记：合金铸铁、中磷合金铸铁、含硼合金铸铁
铸钢该如何选用和标注? | 材料名称 标记示例 一般工程用铸造钢铁 1 完整标记：ZG270-500 GB/T 11352-1989 2 简化标记：ZG270-500 3 选用牌号：ZG200-400、ZG270-500、ZG310-570 大型低合金钢铸件 1 完整标记：ZG35CrMo JB/T 6402-2006 2 简化标记：ZG35CrMo | Q/SYJC 20002-2009 常用材料选用及标注 2.1.2 铸钢 | 2.1.2 铸钢 铸钢的选用和标注按表2的规定。 表2 材料名称 标记示例 一般工程用铸造钢铁 1 完整标记：ZG270-500 GB/T 11352-1989 2 简化标记：ZG270-500 3 选用牌号：ZG200-400、ZG270-500、ZG310-570 大型低合金钢铸件 1 完整标记：ZG35CrMo JB/T 6402-2006 2 简化标记：ZG35CrMo
一般用途低碳钢丝如何标记？ | 1 完整标记： 低碳钢丝 SZ-F-3.00 YB/T 5294-2006 2 简化标记：低碳钢丝 SZ-F-3.00 3 选用规格：钢丝直径(0.50、1.00、1.40、2.00、2.20、2.50、2.80、3.00、4.00、5.00、6.00) 4 说明：钢丝按交货状态分：冷拉钢丝 WCD 退火钢丝 TA 镀锌钢丝 SZ | Q/SYJC 20002-2009 常用材料选用及标注 2.1.8 钢丝 | 2.1.8 钢丝 钢丝的选用和标注按表8的规定。 表8 一般用途低碳钢丝 1 完整标记： 低碳钢丝 SZ-F-3.00 YB/T 5294-2006 2 简化标记：低碳钢丝 SZ-F-3.00 3 选用规格：钢丝直径(0.50、1.00、1.40、2.00、2.20、2.50、2.80、3.00、4.00、5.00、6.00) 4 说明：钢丝按交货状态分：冷拉钢丝 WCD 退火钢丝 TA 镀锌钢丝 SZ
硬钢纸板如何标记？ | 1 完整标记：硬钢纸板 B/1 QB/T2199-1996 2 简化标记：硬钢纸板 B/1 3 选用规格：厚度（1.0、1.5） | Q/SYJC 20002-2009 常用材料选用及标注 1.3.3 纸制品 | 1.3.3 纸制品 硬钢纸板 1 完整标记：硬钢纸板 B/1 QB/T2199-1996 2 简化标记：硬钢纸板 B/1 3 选用规格：厚度（1.0、1.5）
电话纸如何标记？ | 1 完整标记：电话纸 DH-50 QB/T3705-1999 2 简化标记：电话纸 DH-50 | Q/SYJC 20002-2009 常用材料选用及标注 1.3.3 纸制品 | 1.3.3 纸制品 电话纸 1 完整标记：电话纸 DH-50 QB/T3705-1999 2 简化标记：电话纸 DH-50
垫片用无石棉纤维橡胶板的图样如何标注？ | 1 橡胶板的完整标注示例如下： NAF250-t Q/SYJC20008-2024 其中：250-代表适用温度，t-代表橡胶板厚度。 2 橡胶板的简化标注示例如下： NAF250-t | Q/SYJC 20008-2024 垫片用无石棉纤维橡胶板3.2图样标注 | 3.2 图样标注 3.2.1 橡胶板的完整标注示例如下： NAF250-t Q/SYJC20008-2024 其中：250-代表适用温度，t-代表橡胶板厚度。 3.2.2 橡胶板的简化标注示例如下： NAF250-t
如何对垫片用无石棉纤维橡胶板进行厚度测定？ | 按GB/T 20671.1的7型材料的规定执行。分别在板材的长度和宽度方向距边缘10 mm~20 mm 的范围内各测量三点，相邻测点间的距离为（500±10)mm（若长度和宽度不足1000mm，相邻测点间的距离为（250±5)mm)。以六个测点的算术平均值作为厚度报告值。分别计算相距500 mm的两个测点的厚度差值，取其最大值作为同一张板厚度差的报告值。 | Q/SYJC 20008-2024 垫片用无石棉纤维橡胶板6.3 厚度测定 | 6.3 厚度测定 按GB/T 20671.1的7型材料的规定执行。分别在板材的长度和宽度方向距边缘10 mm~20 mm 的范围内各测量三点，相邻测点间的距离为（500±10)mm（若长度和宽度不足1000mm，相邻测点间的距离为（250±5)mm)。以六个测点的算术平均值作为厚度报告值。分别计算相距500 mm的两个测点的厚度差值，取其最大值作为同一张板厚度差的报告值。
垫片用无石棉纤维橡胶板的出厂检验都检验什么？ | 垫片材料的出厂检验包括：外观、尺寸偏差、密度、横向拉伸强度、压缩率、回弹率、柔软性、烧失量、氮气泄漏率、耐流体性。 | Q/SYJC 20008-2024 垫片用无石棉纤维橡胶板7.1.1 出厂检验 | 7.1.1 出厂检验 垫片材料的出厂检验包括：外观、尺寸偏差、密度、横向拉伸强度、压缩率、回弹率、柔软性、烧失量、氮气泄漏率、耐流体性。
垫片用无石棉纤维橡胶板都怎么抽样？ | 垫片材料的外观和尺寸及其他各项指标检验用样品每批次随机抽取三张（样品长宽尺寸较小、样量不够时可酌情抽样）、从每张中制备各项检验用试样一份。 | Q/SYJC 20008-2024 垫片用无石棉纤维橡胶板7.3 抽样方法 | 7.3 抽样方法 垫片材料的外观和尺寸及其他各项指标检验用样品每批次随机抽取三张（样品长宽尺寸较小、样量不够时可酌情抽样）、从每张中制备各项检验用试样一份。
如何判定垫片是否合格？ | 1 垫片材料的外观和尺寸及其他各项指标全部符合本文件的要求时，判定该批产品合格。 2 垫片材料的外观和尺寸及其他各项指标有任何一项不符合本文件的要求时，判定该批产品不合格。 | Q/SYJC 20008-2024 垫片用无石棉纤维橡胶板7.4 判定规则 | 7.4 判定规则 7.4.1 垫片材料的外观和尺寸及其他各项指标全部符合本文件的要求时，判定该批产品合格。 7.4.2 垫片材料的外观和尺寸及其他各项指标有任何一项不符合本文件的要求时，判定该批产品不合格。
什么叫底漆？ | 直接涂布于物体表面打底，是基层用漆，其防锈能力强，对金属起防锈作用。 | Q/SYJC 30013-2021 油漆涂覆通用技术条件 3.1 底漆 | 3.1 底漆 直接涂布于物体表面打底，是基层用漆，其防锈能力强，对金属起防锈作用。
什么叫面漆？ | 用于涂布底漆或腻子之后，保护底漆和腻子，对金属起防蚀作用。面漆应具有良好的耐候性、化学稳定性及物理机械性能。涂膜光亮，色彩鲜艳，使产品外形光滑、整洁、美观。 | Q/SYJC 30013-2021 油漆涂覆通用技术条件 3.3 面漆 | 3.3 面漆 用于涂布底漆或腻子之后，保护底漆和腻子，对金属起防蚀作用。面漆应具有良好的耐候性、化学稳定性及物理机械性能。涂膜光亮，色彩鲜艳，使产品外形光滑、整洁、美观。
水性涂料的定义是什么？ | 水性涂料是挥发物的主要成分为水的一类涂料。 | Q/SYJC 30013-2021 油漆涂覆通用技术条件 3.6 水性涂料 | 3.6 水性涂料 水性涂料是挥发物的主要成分为水的一类涂料。
油漆都有哪些种类？ | 1 涂覆用面漆为： a)高固体份涂料：双组份聚氨酯丙烯酸面漆； b) 水性涂料：水性聚氨酯高光面漆。 2 除特殊要求外，底漆颜色为铁红色，不同面漆对应的底漆为： 高固体份涂料： a) 高固含改性环氧防锈底漆； b) 双组份聚氨酯底漆 水性涂料： a) 双组份水性环氧防锈底漆； b) 双组份聚氨酯底漆。 | Q/SYJC 30013-2021 油漆涂覆通用技术条件 4.2 油漆的种类 | 4.2 油漆的种类 4.2.1 涂覆用面漆为： a)高固体份涂料：双组份聚氨酯丙烯酸面漆； b) 水性涂料：水性聚氨酯高光面漆。 4.2.2 除特殊要求外，底漆颜色为铁红色，不同面漆对应的底漆为： 高固体份涂料： a) 高固含改性环氧防锈底漆； b) 双组份聚氨酯底漆 水性涂料： a) 双组份水性环氧防锈底漆； b) 双组份聚氨酯底漆。
如何检查油漆的清洁度？ | 1 目测法 在不小于200 lx光照度下，用肉眼观察，表面不应残留污物。 2 擦拭法 用清洁、不掉毛绒的白布擦拭被检部位，布的表面不应被异物污染。 | Q/SYJC 30013-2021 油漆涂覆通用技术条件 5.7 清洁度检查方法 | 5.7 清洁度检查方法 1 目测法 在不小于200 lx光照度下，用肉眼观察，表面不应残留污物。 2 擦拭法 用清洁、不掉毛绒的白布擦拭被检部位，布的表面不应被异物污染。
双头螺柱如何装配？ | 1 双头螺柱与机体螺纹的联接必须紧固，拆、装螺母时不得有任何松动现象。 2 双头螺柱的轴心线必须与机体表面垂直，通常用90°角尺或目测判断。如有超差时，不得强行校正 3 装入双头螺柱时，必须涂润滑油。对于有密封要求的部位允许在拧入机体的一端螺纹上加密封措施。 4 可采用专用工具或双螺母等方法拆卸双头螺柱。 | Q/SYJC 30014-2008 产品装配通用技术条件 4.1 双头螺柱的装配 | 4.1 双头螺柱的装配 4.1.1 双头螺柱与机体螺纹的联接必须紧固，拆、装螺母时不得有任何松动现象。 4.1.2 双头螺柱的轴心线必须与机体表面垂直，通常用90°角尺或目测判断。如有超差时，不得强行校正 4.1.3 装入双头螺柱时，必须涂润滑油。对于有密封要求的部位允许在拧入机体的一端螺纹上加密封措施。 4.1.4 可采用专用工具或双螺母等方法拆卸双头螺柱。
销如何装配？ | 1 直径大于4mm的圆锥销与孔装配时，其接触率不低于50%。带螺尾的圆锥销装入后，大端须沉入相关件2~3扣。 2 需要配钻、铰销孔的零件应保证装配位置准确。钻屑要清理干净，保证整机清洁。 | Q/SYJC 30014-2008 产品装配通用技术条件 6 销联接件的装配 | 6 销联接件的装配 6.1 直径大于4mm的圆锥销与孔装配时，其接触率不低于50%。带螺尾的圆锥销装入后，大端须沉入相关件2~3扣。 6.2 需要配钻、铰销孔的零件应保证装配位置准确。钻屑要清理干净，保证整机清洁。
弹簧如何装配？ | 弹簧装配时，应采取必要的保护措施严禁对弹簧损伤，不得将弹簧随意拉长或切短，避免弹簧永久变形。 | Q/SYJC 30014-2008 产品装配通用技术条件 7 弹簧的装配 | 7 弹簧的装配 弹簧装配时，应采取必要的保护措施严禁对弹簧损伤，不得将弹簧随意拉长或切短，避免弹簧永久变形。
过盈配合件如何装配? | 1 过盈配合件的装配前必须仔细清除配合表面的污物，并涂清洁润滑油。 2 压入装配时，压入过程应保持平稳、连续，速度不宜过快（不超过10mm/s)，细长的薄壁件要特别注意控制垂直度，以防止变形。 3 锤击装配时，锤击力方向不得歪斜，用力要均匀。 4 对热装或冷装的配合件，零件加热温度必须严格控制，不得过热或过冷。零件经加热或冷却后，装配要准确迅速。 | Q/SYJC 30014-2008 产品装配通用技术条件 9 过盈配合件的装配 | 9 过盈配合件的装配 9.1 过盈配合件的装配前必须仔细清除配合表面的污物，并涂清洁润滑油。 9.2 压入装配时，压入过程应保持平稳、连续，速度不宜过快（不超过10mm/s)，细长的薄壁件要特别注意控制垂直度，以防止变形。 9.3 锤击装配时，锤击力方向不得歪斜，用力要均匀。 9.4 对热装或冷装的配合件，零件加热温度必须严格控制，不得过热或过冷。零件经加热或冷却后，装配要准确迅速。
滑动轴承如何装配? | 1 衬套及轴瓦压入前应检查油孔及瓦孔内油槽，保证油孔、油槽干净、 畅通，装入后保证油路畅通。 2 衬套在装入轴承座时，应用导向工具或无冲击负荷的装置进行安装。压入力必须均匀分布在圆周上。 | Q/SYJC 30014-2008 产品装配通用技术条件 11 滑动轴承的装配 | 11 滑动轴承的装配 11.1 衬套及轴瓦压入前应检查油孔及瓦孔内油槽，保证油孔、油槽干净、 畅通，装入后保证油路畅通。 11.2 衬套在装入轴承座时，应用导向工具或无冲击负荷的装置进行安装。压入力必须均匀分布在圆周上。
重柴油发动机出厂试验对重柴油的要求？ | 燃油经粗、精滤之后，重柴油中的杂质粒度直径<10um。 | Q/CNPC－JC 33049-2007重柴油发动机出厂试验规范4.单机出厂试验程序及方法 | 发动机启动前应启动燃油供油系统对重柴油进行预处理，重柴油应在沉淀柜中沉淀24h 后方可进行预处理，燃油经粗、精滤之后，重柴油中的杂质粒度直径<10um。
重柴油发动机起动前对润滑系统压力的要求？ | 润滑系统油压大于100 kPa。 | Q/CNPC－JC 33049-2007重柴油发动机出厂试验规范（试行）4.2起动试验及停机 | 发动机起动前应进行机器的预供油工作，保证发动机的各摩擦副有足够的滑油储备。预供油泵供油 当油压大于100 kPa 且泵油时间不少于5min 后，方能起动柴油机。
重柴油发动机空气瓶试验发动机工作状态？ | 空气瓶试验应在标定转速、空载下进行。 | Q/CNPC－JC 33049-2007重柴油发动机出厂试验规范4.5性能验收试验 | 气起动的发动机在标定转速、空载下，打开第8 缸（第6 缸）燃油停油阀和充气阀，给空气瓶充气，1h内空气瓶内压力应能由0.7MPa充至2MPa 以上，但应小于3MPa。
L190及S190系列直列柴油电起动发动机起动试验中需要几组蓄电池？ | 需要两组独立的蓄电池组。 | Q/SYJC 33070-2021 L190及S190系列直列柴油发动机出厂试验规范4.2.1起动性能试验 | 电起动的发动机，应设置两组独立的蓄电池组，且不应作并联接。在冷机并处于准备起动的状态下，每组蓄电池组均应能起动发动机。蓄电池组的总容量应在30 min 内、在不补充充电的情况下，足以使发动机连续起动不少于6 次。
L190及S190系列直列柴油发动机调速型式？ | L及S190系列直列柴油发动机调速型式有机械调速器和电子调速器。 | Q/SYJC 33070-2021 L190及S190系列直列柴油发动机出厂试验规范4.2.3调速性能试验 | 发动机在标定工况下，突卸全部负荷，记录最高空载转速和最高空载稳定转速，并求出瞬时调速率或稳定调速率。此项试验重复2 次。对于机械调速器，稳定调速率应不大于8%。对于电子调速器，增做稳定调速率可调试验（0～5%内可调），最后将稳定调速率调定在2%～3%。
L190及S190系列直列柴油发动机磨合试验100%负荷工况时，要求机油温度？ | 进行满负荷工况程序时，机油温度应不低于55 ℃。 | Q/SYJC 33070-2021 L190及S190系列直列柴油发动机出厂试验规范4.1磨合试验 | 磨合试验加载时，机油温度应不低于40 ℃，进行至100%负荷工况时，机油温度应不低于55 ℃，以满足整机润滑要求。
L190及S190系列直列柴油发动机磨合试验完成后，需要更换和清洗的零部件？ | 更换机油滤清器的纸质滤芯，清洗机油滤清器、离心滤清器和喷油器。 | Q/SYJC 33070-2021 L190及S190系列直列柴油发动机出厂试验规范4.1磨合试验 | 磨合试验完成后,应停机更换机油滤清器的纸质滤芯，清洗机油滤清器、离心滤清器和喷油器；检查和调整各缸喷油器的雾化情况、喷油压力，进、排气门间隙及供油提前角；检查拧紧增压器及排气系统各螺钉等，并做好调整后的记录。
L190及S190系列直列柴油发动机机体分部件中，对于八缸机主轴承螺栓和横拉螺栓安装的要求 | 发动机自飞轮端视，先将左侧各横拉螺栓螺纹涂上润滑油预紧到330 Nm，预紧顺序为5-6-4-7-3-8-2-9-1，将右侧的横拉螺栓预紧到150 Nm，拧紧顺序5-6-4-7-3-8-2-9-1。 | Q/SYJC 36070-2019 L190及S190系列 直列柴油发动机总装技术条件4.1机体部件 | 发动机根据缸数不同，螺栓拧紧的顺序不同，都要遵循对角均匀紧固的原则。自飞轮端视先将左侧各横拉螺栓螺纹涂上润滑油预紧到330Nm，预 紧顺序为：4-5-3-6-2-7-1(六缸)、5-6-4-7-3-8-2-9-1（八缸）；再将右侧的横拉螺栓预紧到150Nm，拧紧顺序为4-5-3-6-2-7-1（六缸）、 5-6-4-7-3-8-2-9-1（八缸）。
L190及S190系列直列柴油发动机活塞环“TOP”标记的安装要求？ | 安装活塞气环时，应按环端面的标记进行组装，将印有“TOP”标识的一面朝向活塞顶。 | Q/SYJC 36070-2019 L190及S190系列 直列柴油发动机总装技术条件4.4活塞连杆部件 | 活塞环安装与活塞头部的活塞环槽内，起到气体密封的作用，同时对缸套上因燃烧产生的碳灰进行清理，并对缸套内壁进行布油。因其有特殊的结构形式，因此，在装配过程中，需要注意安装的方向，以及整套活塞环开口方向的角度位置关系。
L190及S190系列系列直列柴油发动机燃油滤清器如何安装？ | 安装前在旋装滤清器分部件的密封胶圈涂一层机油，从滤芯密封胶圈刚压住滤清器座盖底面时，再把滤芯旋入1/2 圈～3/4 圈。 | Q/SYJC 36070-2019 L190及S190系列 直列柴油发动机总装技术条件4.7燃油滤清器部件 | 燃油滤清器的安装，首先应当检查燃油滤清器符合Q/CNPC-JC 32108 的规定。安装时，先在旋装滤清器分部件的密封胶圈涂一层机油，旋紧滤清器分部件的安装压紧量应从滤芯密封胶圈刚压住滤清器座盖底面时，再把滤芯旋入1/2 圈～3/4 圈。
L190及S190系列直列柴油发动机机体试验压力？ | 机体水腔水压试验500kPa，主油道密封密封试验压力1000-1200kPa。 | Q/SYJC 36070-2019 L190及S190系列 直列柴油发动机总装技术条件3.3密封件的组装和密封剂的使用 | 机体水腔水压试验500kPa，要求不得有渗漏和浸润现象。主油道密封密封试验压力1000-1200kPa，不得有渗漏现象，所有油路应畅通。
H190系列直列型柴油发动机船用主机封车功率要求？ | 标定转速，100%负荷工况封车。 | Q/SYJC 33037-2023 H190系列直列型柴油发动机出厂试验规范4.2.2验收试验 | 按照船级社《钢制海船入籍规范》文件要求，船用主机封车功率100%满负荷封车，发电机用发动机封车功率110%负荷封车，辅助机械封车功率与船用主机封车功率相同。
H190系列直列型柴油发动机标定工况试验连续运转状态下，对技术参数的记录要求？ | 在标定工况下，各项参数1 h 测量并记录一次。 | Q/SYJC 33037-2023 H190系列直列型柴油发动机出厂试验规范4.2性能验收试验 | 连续运转试验时，应保持油水温度、压力等参数相对稳定，在标定工况下，各项参数1h测量并记录一次；110%标定功率工况30min 测量并记录一次。
H190系列V型柴油发动机验收试验前对机油温度的要求？ | 最低加载机油温度应≥40 ℃，额定工况时的机油温度应≥55 ℃；机油温度上限应≤95 ℃。 | Q/SYJC 33063-2022 H190系列V型柴油发动机出厂试验规范4.5验收试验 | 发动机验收试验前应进行润滑油的预热，运行时应满足下列要求：a）发动机最低加载机油温度应≥40 ℃，额定工况时的机油温度应≥55 ℃；机油温度上限应≤95 ℃；同时，机油应满足机油温度应符合Q/SYJC 32063的规定。
H190系列V型柴油发动机紧急停车的方式？ | H190系列V型柴油发动机紧急停车的方式有四种，油压低自动停车、空气切断阀紧急停车、超速自动停车、根据用户需求的监控声光报警停车。 | Q/SYJC 33063-2022 H190系列V型柴油发动机出厂试验规范4.9安全性能试验 | 1、油压低自动停车试验 发动机在额定转速下，空负荷运转，用专用装置调节机油压力，当机油压力下降至180 kPa时，报警装置应发出声、光报警信号；当机油压力下降至150 kPa时，发动机应在30 s内自动完成停车。 2、空气切断阀 (紧急停车) 当发动机因环境出现可燃气体或其他故障需要紧急停车时，空气切断阀应能阻止发动机进气迫使发动机30 s内停车。控制方式为手动或气动，控制气源压力300 kPa～600 kPa。 3、超速自动停车试验 空负荷下，缓慢提高发动机转速，当达到额定转速的112%时，报警装置应发出声、光报警信号；当达到额定转速的115%时，发动机应在30 s内自动完成停车。允许模拟超速自动停机试验。 4、声光报警（根据用户要求选用监控仪时） 对装有声光报警功能监控仪的发动机，应根据监控仪报警项目进行声光报警停车提示。
H190系列V型柴油发动机风扇标定转速试验要求？ | 12缸机风扇转速大于870r/min，配偶和机组风扇转速大于900r/min。 | Q/SYJC 33063-2022 H190系列V型柴油发动机出厂试验规范6.2.5风扇标定转速测定试验 | 根据机型不同，配套要求不同，对风扇的转速要求不一样。房山标定转速测定实验，是发动机在标定转速下运行，按不同的要求做风扇标定转速测定试验，12缸机风扇转速大于870r/min，配偶和机组风扇转速大于900r/min。。
26/32T天然气发动机组功率是多少？ | 26/32T天然气发电机组是适用于2000 kW～4500 kW、额定频率为50 Hz的天然气发电机组 | Q/SYJC 32426-2020 26/32T天然气发动机组技术条件 3.2 | 本标准规定了26/32T天然气发电机组的技术要求、试验验收、标志与包装及贮运要求等。 本标准适用于2000 kW～4500 kW、额定频率为50 Hz的天然气发电机组（以下简称“机组”）。 26/32系列其它燃料发电机组或频率为60 Hz的机组可参照执行。为确定机组的功率和燃气消耗率，应采用下列标准基准状况。 —环境温度：T0=25 ℃（298 K） —大气压力：P0=100 kPa —相对湿度：Φ0=30% 若试验时环境状况与标准环境状况不符合时，所测标定功率和燃气消耗率应按Q/CNPC-JC 33042的规定进行修正,再折算成电功率。
26/32T天然气发动机组启动要求？ | 机组每次起动时间不得超过15秒，若一次启动失败，可间隔120秒后再次启动。若三次仍未完成启动，则应检查原因并排除故障后再启动 | Q/SYJC 32426-2020 26/32T天然气发动机组技术条件 3.3 | 3.4.3 机组的并联 同型号规格的机组在20%～95%总额定功率范围内应能稳定的并联运行，且可平稳转移负载的有功功率和无功功率，其有功功率和无功功率的分配差度不应大于如下规定： 有功功率分配: ——在80%和100%额定负载之间为±3%； ——在20%和80%额定负载之间为±5%。 无功功率分配： 在20%和100%额定负载之间为±5%。
26/32T天然气发动机组的并联要求？ | 有功功率分配: ——在80%和100%额定负载之间为±3%； ——在20%和80%额定负载之间为±5%。 无功功率分配： 在20%和100%额定负载之间为±5%。 | Q/SYJC 32426-2020 26/32T天然气发动机组技术条件 3.4.3 | H16V190柴油机的联接为双支承方式。柴油机与发电机之间通过高弹联轴器联接，有严格的对中要求，安装时必须仔细找正。 机组运行一段时间后，其相互位置精度会发生变化，故需进行检查、调整。调整时，柴油机应充满油和水，具体检查、调整方法如下（见图4.3-1）： 在安装联轴器之前，需对与联轴器相连的被驱动机械进行对中，要求与联轴器输入、输出联接的零件之间的轴向偏差±2mm，径向偏差±0.20mm，角度偏差±0.5°。可参照图4.3-1进行对中。
26/32T天然气发动机组的保护要求？ | 机组控制装置应能操作（或监视）如下全部或部分项目： a） 启动、停机、送电、调频和调压； b） 可监视运行参数：电压、电流、功率、功率因数、频率、累计运行时间； c） 有要求时，可远程监控机组相关参数； d） 正常运行和事故性质的光声信号。 | Q/SYJC 32426-2020 26/32T天然气发动机组技术条件 3.10 | 3.10 保护 3.10.1 机组控制装置应能操作（或监视）如下全部或部分项目： a） 启动、停机、送电、调频和调压； b） 可监视运行参数：电压、电流、功率、功率因数、频率、累计运行时间； c） 有要求时，可远程监控机组相关参数； d） 正常运行和事故性质的光声信号。 3.10.2 发动机保护 机组用发动机至少应具备超速、机油压力低、发动机出水温度高等保护功能。根据用户要求，发动机故障报警可延伸至电气控制室或远程控制。 a）机组转速达到110%额定转速时，自动发出声光报警信号；机组转速达到115%额定转速时，自动发出声光报警信号并停机。 b）天然气发动机主油道机油压力低至250 kPa时发出声光报警信号，当天然气发动机主油道机油压力小于200 kPa时，自动停机。 c）天然气发动机主油道机油温度达到86 ℃和天然气发动机出水温度达到92 ℃时，发出报警信号。 3.10.3 发电机保护 a）过流保护 1）在额定电流及超载10%运行1h时，主开关不掉闸； 2）机组在120%～130%额定电流时,主开关应分闸； 3）以上过流保护的整定，可采用调整二次电流来模拟实现。 b）欠电压保护 欠压的保护装置, 其动作值整定在额定电压的60%～75%，应发出声光报警信号，并使主开关分闸。 c）过压保护 当机组电压升至额定电压的115%～120%时，应发出声光报警信号，并使主开关分闸。 d）欠频保护 当机组频率降至额定频率的88%～90%时，应发出声光报警信号，并使主开关分闸。 e）过频保护 当机组频率升至额定频率的110%～112%时，应发出声光报警信号，并使主开关分闸。 f）逆功率保护 电压整定值为-5% ～-10%额定功率，延时3 s ～10 s，应发出声光报警信号，主开关分闸。 注：如与产品技术协议中的整定值不一致时，应按产品技术协议或相应通知中的整定值进行调整及试验。 g）防爆 在标定转速空负荷下，分别进行自动停机和手动停机。从操纵动作开始到发动机停机，时间应不超过30 s。 3.10.4 机组其他保护要求按供需双方的技术协议执行。 3.10.5 机组应有良好的接地端子并有明显的接地标志。
26/32T天然气发动机热耗率和机油消耗率？ | 热耗率≤ 8.5+5%MJ/kW·h，机油消耗率为0.3～0.6g/kW·h | Q/SYJC 32427-2020 26/32T天然气发动机技术条件4.2 | 发动机在标定状况下的主要性能指标见表2，5.2.4 热耗率和机油消耗率 标定工况下，发动机热耗率（允差为+5%）和机油消耗率分别见表2。当试验环境与标准环境状况不符时，所测功率和热耗率可按Q/CNPC-JC 33042规定的方法修正。
扩散硅式压力变送器的参比试验环境是什么？ | 扩散硅式压力变送器的温度范围为20℃±2℃；相对湿度为65%士5%；压力范围为86kPa~106kPa;负载电阻为250(1±0.02%)欧姆。 | JBT10726扩散硅式压力变送器 6.1.2参比试验环境条件 | 6.1.2 参比试验环境条件 a)温度：20℃±2℃； b)相对湿度：65%士5%； c)压力：86kPa~106kPa; d)负载电阻：250(1±0.02%)欧姆。
扩散硅式压力变送器的输出信号是什么形式？ | 扩散硅式压力变送器的输出可分为模拟输出、模拟与数字混合输出和数字输出。模拟量推荐输出4mA~20mA直流电流信号。 | JB/T10726-2007扩散硅式压力变送器 4.3输出 | 4.3 输出 变送器的输出可分为模拟输出、模拟与数字混合输出和数字输出。 4.3.1 模拟输出 变送器的输出信号为4mA~20mA直流电流信号、0mA~10mA直流电流信号、0mA~20mA直流 电流信号、0V~5V直流电压信号、OV~10V直流电压信号、0.5V~4.5V直流电压信号。 推荐输出形式：4mA~20mA直流电流信号。 4.3.2 混合输出 变送器的输出信号除4mA~20mA直流电流信号外，同时在其输出的直流电流信号上调制了数字信 号，如符合HART协议的变送器等。 4.3.3 数字输出 变送器的输出信号为数字，如符合FF协议的变送器等。
扩散硅式压力变送器的传输形式是什么？ | 扩散硅式压力变送器的传输形式为二线制、三线制、四线制。 | JB/T10726-2007扩散硅式压力变送器 4.4传输形式 | 4.4 传输形式 变送器的传输形式为二线制、三线制、四线制。 推荐传输形式：二线制。
扩散硅式压力变送器在过载实验中能承受多少倍的压力？ | 变送器所能承受过载试验的试验压力上限值为1.25倍、1.5倍、2倍、3倍、5倍、10倍。 | JB/T10726-2007扩散硅式压力变送器 4.5过载上限值 | 4.5 过载上限值 变送器所能承受过载试验的试验压力上限值（满量程的倍数）应优先从下列数据中选攻； 1.25倍、1.5倍、2倍、3倍、5倍、10倍。
压阻式压力传感器检测介质是什么类型？ | 检测介质类型为气体、液体、腐蚀介质和非腐蚀介质等。 | SJ/T 10429-1993 压阻式压力传感器总规范 4.2被测介质的类型 | 4.2 被测介质的类型 气体、液体、腐蚀介质和非腐蚀介质等。
压阻式压力传感器测量范围是多少？ | 传感器工作温度上下限为：下限温度：-55、-40、-25、-10、+5℃ 下限温度：40、55、70、85、100、125、155、200℃。 | SJ/T 10429-1993压阻式压力传感器总规范 4.4测量范围 | 4.5 工作温度范围 传感器工作温度范围的上、下限温度应从下列温度中选取； 下限温度：-55、-40、-25、-10、+5℃ 下限温度：40、55、70、85、100、125、155、200℃注：若无其它考虑，在200℃以上到1000℃以下的温度内应优先选用下列数值：250、315、400、630、800、1000℃.
压阻式压力传感器需要多大的激励电源？ | 当传感器的激励是恒压源时，其优先值为6、9、12、15、18、24V直流或交流有效值。 当传感器的激励是恒流源时，其优先值为1、2、5、10mA。 | SJ/T 10429-1993 压阻式压力传感器总规范 4.6激励电源 | 4.6激励电源 当传感器的激励是恒压源时，其优先值为6、9、12、15、18、24V直流或交流有效值，交流供电时应给出频率。 当传感器的激励是恒流源时，其优先值为1、2、5、10mA。
压阻式压力传感器零点输出为多少？ | 传感器零点输出为2%、5%、10%、20%。 | SJ/T 10429-1993压阻式压力传感器总规范 4.8零点输出 | 4.8 零点输出 传感器的零点输出应从下列值中选取；2%、5%、10%、20% FS。
最大试验安全间隙测量有什么用？ | 用于确定电气设备隔爆外壳的级别。 | GB 3836.11-2008 爆炸性环境 第11部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 最大试验安全间隙测定方法，6.4表列数据 | 表1所列数据有最大试验安全间隙（MESG）值（g0）min，（g100）min-(g0）min的差值，最危险浓度和试验温度。最大试验安全间隙测量用于确定电气设备隔爆外壳的级别，而（g100）min-(g0）min表征是最大试验安全间隙的精准度。
最大试验安全间隙定义是什么？ | 在规定的条件下，壳内所有浓度的被试验气体或蒸气与空气的混合物点燃后，通过25mm长的接合面均不能点燃壳外爆炸性气体混合物的外壳空腔两部分之间的最大间隙。 | GB 3836.12-2008 爆炸性环境 第12部分：气体或蒸气混合物按照其最大试验安全间隙和最小点燃电流的分级，3术语与定义 | 最大试验安全间隙 MESG 在规定的条件下，壳内所有浓度的被试验气体或蒸气与空气的混合物点燃后，通过25mm长的接合面均不能点燃壳外爆炸性气体混合物的外壳空腔两部分之间的最大间隙。
最小点燃电流定义是什么？ | 在规定条件下，能点燃最易点燃混合物的最小电流。 | GB 3836.12-2008 爆炸性环境 第12部分：气体或蒸气混合物按照其最大试验安全间隙和最小点燃电流的分级，3术语与定义 | 最小点燃电流 MIC 在规定条件下，能点燃最易点燃混合物的最小电流。
由隔爆外壳d保护的设备和由本质安全型i保护的电气设备如何分类？ | I类：煤矿井下（甲烷）用电气设备； II类：除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备； II类电气设备，按其适用的爆炸性气体环境混合物的最大试验安全间隙和最小点燃电流比分为A、B、C三级。 | GB 3836.12-2008 爆炸性环境 第12部分：气体或蒸气混合物按照其最大试验安全间隙和最小点燃电流的分级，4.1按最大试验安全间隙或最小点燃电流比分级 | 4.1按最大试验安全间隙或最小点燃电流比分级 气体和蒸气的类、级别划分与由隔爆外壳d保护的设备和本质安全型i保护的电气设备的类、级别划分相一致。 由隔爆外壳d保护的设备和本质安全型i保护的电气设备分为二类。 I类：煤矿井下（甲烷）用电气设备； II类：除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备； II类电气设备，按其适用的爆炸性气体环境混合物的最大试验安全间隙和最小点燃电流比分为A、B、C三级。
隔爆型电气设备检修的绝缘要求？ | 可以使用与原绝缘等级相同或更高的绝缘材料； 使用更高等级的绝缘材料，未经防爆检验单位认可，不允许提高设备额定值。 | GB 3836.13-1997 爆炸性气体环境用电气设备 第13部分：爆炸性气体环境用电气设备的检验，5.2.4绝缘 | 5.2.4绝缘 可以使用与原绝缘等级相同或更高的绝缘材料；例如，可以使用F级绝缘材料代替E级绝缘材料。 使用更高等级的绝缘材料，未经防爆检验单位认可，不允许提高设备额定值。
根据爆炸性气体环境的出现划分的区域有哪几个？ | 0区、1区、2区。 | GB 3836.14-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第14部分：危险场所分类，2.4区域 | 2.4区域 根据爆炸性气体环境出现的频率和持续时间把危险场所分为以下区域： 2.4.1 0区 爆炸性气体环境持续出现或长时间存在的场所。 2.4.2 1区 在正常运行时，可能出现爆炸性气体环境的场所。 2.4.3 2区 在正常运行时，不可能出现爆炸性气体环境，如果出现也是偶尔发生并且仅是短时间存在的场所。
爆炸性气体环境释放源释放等级划分？ | 连续级、1级、2级 | GB 3836.14-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第14部分：危险场所分类，2.6释放等级 | 2.6释放等级 为尽量减少产生爆炸性气体环境的可能性，应把释放源分为下列三个基本等级： a）连续级 b）1级 c）2级
爆炸性气体环境的场所分类的目的？ | 场所分类是对可能出现爆炸性气体环境的场所进行分析和分类的一种方法，以便正确选择和安装危险场所中的电气设备。 | GB 3836.14-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第14部分：危险场所分类，3.2场所分类的目的 | 3.2场所分类的目的 场所分类是对可能出现爆炸性气体环境的场所进行分析和分类的一种方法，以便正确选择和安装危险场所中的电气设备，达到安全使用的目的，并把气体的等级和温度组别考虑进去。
附件如何清洗？ | 1 备（配）件、附件的清洗按 Q/CNPC-JC 46019、Q/CNPC-JC 46022、Q/CNPC-JC 46023、Q/CNPC-JC 46024、Q/CNPC-J 46026、Q/CNPC-JC 46027、Q/CNPC-JC 46028等有关工艺守则执行。 2 备（配）件、附件清洗后应立即用清洁的压缩空气吹干或在清洁、干燥的环境中自然晾干。 | Q/SYJC 30015-2017 发动机产品及备（配）件封存防锈通用技术条件 4.1 清洗 | 4.1.2 备（配件）、附件 4.1.2.1 备（配）件、附件的清洗按 Q/CNPC-JC 46019、Q/CNPC-JC 46022、Q/CNPC-JC 46023、Q/CNPC-JC 46024、Q/CNPC-J 46026、Q/CNPC-JC 46027、Q/CNPC-JC 46028等有关工艺守则执行。 4.1.2.2备（配）件、附件清洗后应立即用清洁的压缩空气吹干或在清洁、干燥的环境中自然晾干。
封存防锈如何检验？ | 1 凡经封存防锈的产品及其备（配）件、附件应经检验人员检验合格后，方可包装。 2 整机润滑防锈油使用20次后应做报废处理。 3 经封存防锈的产品及备（配）件、附件超过封存防锈期限时，应重新进行封存防锈。 4 产品质量审核时，应对产品及备（配）件、附件的封存防锈进行审核。 | Q/SYJC 30015-2017 发动机产品及备（配）件封存防锈通用技术条件 6 检验规则 | 6 检验规则 6.1 凡经封存防锈的产品及其备（配）件、附件应经检验人员检验合格后，方可包装。 6.2 整机润滑防锈油使用20次后应做报废处理。 6.3 经封存防锈的产品及备（配）件、附件超过封存防锈期限时，应重新进行封存防锈。 6.4 产品质量审核时，应对产品及备（配）件、附件的封存防锈进行审核。
外包装的定义是什么？ | 产品的外部包装，在流通过程中主要起保护产品、方便运输的作用。 | Q/SYJC 30017-2007 产品包装通用技术条件 3.3 外包装 | 3.3 外包装 产品的外部包装，在流通过程中主要起保护产品、方便运输的作用。
产品的内包装起到什么作用？ | 产品的内层包装，在流通过程中主要起保护作用、方便使用、促进销售的作用。 | Q/SYJC 30017-2007 产品包装通用技术条件 3.4 内包装 | 3.4 内包装 产品的内层包装，在流通过程中主要起保护作用、方便使用、促进销售的作用。
木质包装箱一般选用什么材质？ | 1 包装箱主要受力构件以落叶松、马尾松、紫云松，白松为主也可采用与上述木材物理性能相近的其他木材。 2 出口产品包装箱的滑木、枕木、框架、箱档应选用一等木材。顶板、底板及箱板等用二等木材，木材等级按GB/T 153的规定。 | Q/SYJC 30017-2007 产品包装通用技术条件 6 制箱材质 | 6 制箱材质 6.1 木材 6.1.1 包装箱主要受力构件以落叶松、马尾松、紫云松，白松为主也可采用与上述木材物理性能相近的其他木材。 6.1.2 出口产品包装箱的滑木、枕木、框架、箱档应选用一等木材。顶板、底板及箱板等用二等木材，木材等级按GB/T 153的规定。 6.1.3 包装箱的同一箱板、其色泽应基本一致。外表面应刨光，箱板宽度不小于80mm，厚度不小于15mm。 6.1.4 包装箱用木材缺陷应符合GB 155的规定 6.1.5 箱板、箱档木板的含水率为8%~20%，滑木、枕木及框架的含水率不大于25%,（含水率测定用木材含水率测定仪测定）。 6.1.6 普通木箱和普通滑木箱内衬石油沥青油毡应符合GB 326的要求。6.1.7 防雨、防尘用塑料罩、塑料袋所用塑料应符合GB/T 3830的要求。
什么零部件采用袋装？ | 轴承、仪器仪表、紧固件（螺钉、螺母、弹簧垫圈、平垫圈）、定位件、夹紧件、密封件（O形密封圈、水封等）入库后，根据零件的大小、数量、性能及防锈要求等特点采用小包装或标准包装袋，便于销售和清点，扩散件包装及技术文件不允许带其扩散件厂家标识，应装入带有本企业标志的包装袋（箱）。 | Q/SYJC 30017-2007 产品包装通用技术条件 7.3 袋装 | 7.3 袋装 7.3.1 供包装配件用聚乙烯塑料薄膜袋的制作按 Q/CNPC JC-30033的规定。 7.3.2 轴承、仪器仪表、紧固件（螺钉、螺母、弹簧垫圈、平垫圈）、定位件、夹紧件、密封件（O形密封圈、水封等）入库后，根据零件的大小、数量、性能及防锈要求等特点采用小包装或标准包装袋，便于销售和清点，扩散件包装及技术文件不允许带其扩散件厂家标识，应装入带有本企业标志的包装袋（箱）。 7.3.3 对不足标准袋的零件应装入备用袋，该类袋不标数量，其数量以便签标识放入袋内封口以满足用户的要求。 7.3.4 封箱与聚乙烯塑料薄膜袋装入零件后应用橡皮筋、钉书钉等方式进行封口。
怎样对包装箱进行检查与验收？ | 1 包装箱侧、端壁合缝处不应有明显裂缝。 2 所用钢钉不能途弯曲或钉尖露出外面。3 紧固包铁与起运包铁应整齐紧固。 4 面标志、袋装标志、标签标识应正确、整齐、清晰、耐久、防油污及污染。 5 包装箱与包装材料或箱体结构有较大改变时，必须进行起吊试验和喷水 试验，平顶箱需进行堆码试验。试验合格后可使用。 6 产品或零、部、组件的装配、加固、封箱过程均应经检验员检查认可，否则不能封存箱。内外包装箱均应经检验合格后使用。 | Q/SYJC 30017-2007 产品包装通用技术条件 11 检查与验收 | 11 检查与验收 11.1 包装箱侧、端壁合缝处不应有明显裂缝。 11.2 所用钢钉不能途弯曲或钉尖露出外面。 11.3 紧固包铁与起运包铁应整齐紧固。 11.4 面标志、袋装标志、标签标识应正确、整齐、清晰、耐久、防油污及污染。 11.5 包装箱与包装材料或箱体结构有较大改变时，必须进行起吊试验和喷水 试验，平顶箱需进行堆码试验。试验合格后可使用。 11.6 产品或零、部、组件的装配、加固、封箱过程均应经检验员检查认可，否则不能封存箱。内外包装箱均应经检验合格后使用。
氯丁橡胶密封圈有什么特性？ | 耐候性好，耐臭氧老化，有自熄性，耐油性良好，仅次于丁晴橡胶，拉伸强度、伸长率、弹性优良，但电绝缘性、贮存稳定性差，使用温度为-35℃~130℃。 | Q/SYJC 30018.1-2006 橡胶密封圈通用技术条件 4.7 氯丁橡胶 | 4.7 氯丁橡胶 4.7.1 特性 耐候性好，耐臭氧老化，有自熄性，耐油性良好，仅次于丁晴橡胶，拉伸强度、伸长率、弹性优良，但电绝缘性、贮存稳定性差，使用温度为-35℃~130℃。
橡胶密封圈的检验规则是什么？ | 1 同一胶号制成的相同规格并一次交付检验的产品为一批。 2 橡胶密封制品的外形尺寸及技术要求按有关图样的规定检验。 3 抽样方法按Q/JC 30021的规定。 4 橡胶密封制品外观质量应逐件检验。 5当橡胶密封制品的尺寸检验不合格时，应取双倍的试样复检一次，若仍不合格则为不合格。橡胶密封制品的外观质量检验不合格时，则为不合格。当材料的物理性能检验不合格时，应取双倍试样对不合格项进行复检，若仍有一项不合格，则该批次或该时期材料为不合格品。 | Q/SYJC 30018.1-2006 橡胶密封圈通用技术条件 9 检验规则 | 9 检验规则 9.1 同一胶号制成的相同规格并一次交付检验的产品为一批。 9.2 橡胶密封制品的外形尺寸及技术要求按有关图样的规定检验。 9.3 抽样方法按Q/JC 30021的规定。 9.4 橡胶密封制品外观质量应逐件检验。 9.5当橡胶密封制品的尺寸检验不合格时，应取双倍的试样复检一次，若仍不合格则为不合格。橡胶密封制品的外观质量检验不合格时，则为不合格。当材料的物理性能检验不合格时，应取双倍试样对不合格项进行复检，若仍有一项不合格，则该批次或该时期材料为不合格品。
橡胶密封圈的标志内容有哪些？ | 1 标志内容如下： 一制品名称、规格或代号； 一制品的标准代号； 一胶料标准代号与胶料代号； 一硫化日期； 一产品数量； 一生产厂检验批号和合格印记： 一生产厂名或其代号及商标。 2 制品、包装标志的具体要求 标志内容的字迹应清晰、醒目、牢固、大小适宜。制品、包装上的具体标志要求按GB/T 5721的规定。 | Q/SYJC 30018.1-2006 橡胶密封圈通用技术条件 10 标志内容 | 10 标志内容 10.1 标志内容如下： 一制品名称、规格或代号； 一制品的标准代号； 一胶料标准代号与胶料代号； 一硫化日期； 一产品数量； 一生产厂检验批号和合格印记： 一生产厂名或其代号及商标。 10.2 制品、包装标志的具体要求 标志内容的字迹应清晰、醒目、牢固、大小适宜。制品、包装上的具体标志要求按GB/T 5721的规定。
橡胶密封圈贮存时光线要求是什么？ | 制品应当避光，特别应避免太阳光的直射和使用具有高紫外线的光源。贮存室内照明最好用普通的白炽灯。 | Q/SYJC 30018.1-2006 橡胶密封圈通用技术条件 13.1 光线 | 13.1 光线 制品应当避光，特别应避免太阳光的直射和使用具有高紫外线的光源。贮存室内照明最好用普通的白炽灯。
橡胶密封圈的验收报告都包含哪些内容？ | 密封圈制品供货方应随每一批供货提供一份的验收试验报告，提交给我公司检验部门，说明密封圈制品的试验结果符合本标准的验收试验要求和其它的技术要求。该报告包括采购订单号、产品号、零件号及数量、生产日期等。 | Q/SYJC 30018.1-2006 橡胶密封圈通用技术条件 16.5.1 验收试验报告 | 16.5.1 验收试验报告 密封圈制品供货方应随每一批供货提供一份的验收试验报告，提交给我公司检验部门，说明密封圈制品的试验结果符合本标准的验收试验要求和其它的技术要求。该报告包括采购订单号、产品号、零件号及数量、生产日期等。
联组窄V带的耐高低温性能如何？ | a 在经过100℃±70h的高温试验后弯曲不会使V带出现裂纹； b 经过-30℃x70h的低温试验后的弯曲也不会使V带出现裂纹。 | Q/SYJC 30018.2-2008 产品用橡胶制品通用技术条件 第2部分：V型胶带 4.2.2 联组窄V带的耐高、低温性能 | 4.2.2 联组窄V带的耐高、低温性能 a 在经过100℃±70h的高温试验后弯曲不会使V带出现裂纹； b 经过-30℃x70h的低温试验后的弯曲也不会使V带出现裂纹。
联组窄V带的适用范围有哪些？ | 联组窄V带适用于高速及大功率的机械传动用联组窄V带，也适用于一般的动力传动用联组窄V带。 | Q/SYJC 30018.2-2008 产品用橡胶制品通用技术条件 第2部分：V型胶带 4.4 适用范围 | 4.4 适用范围 联组窄V带适用于高速及大功率的机械传动用联组窄V带，也适用于一般的动力传动用联组窄V带。
V型胶带的试验方法是什么？ | 1 联组V带按HG/T 2819的规定。 2 普通V带和窄V带按GB/T 1171的规定。 | Q/SYJC 30018.2-2008 产品用橡胶制品通用技术条件 第2部分：V型胶带 7 试验方法 | 7 试验方法 7.1 联组V带按HG/T 2819的规定。 7.2 普通V带和窄V带按GB/T 1171的规定。
V型胶带需要什么样的贮存条件？ | 贮存时，库房内温度宜保持在-18℃~+40℃之间，相对湿度为50%~85%之间，贮存期间要避免使V带承受过大重量而变形。最好将带悬挂在月牙形的架子上或平整地放在货架上。 | Q/SYJC 30018.2-2008 产品用橡胶制品通用技术条件 第2部分：V型胶带 9.1 贮存条件 | 9.1 贮存条件 贮存时，库房内温度宜保持在-18℃~+40℃之间，相对湿度为50%~85%之间，贮存期间要避免使V带承受过大重量而变形。最好将带悬挂在月牙形的架子上或平整地放在货架上。
V型胶带的贮存期有多久？ | 在遵守贮存的条件下，V带自制造之日起，在不超过一年的贮存期内，其物理性能应符合本标准的规定。如果超过贮存期，应做报废处理。 | Q/SYJC 30018.2-2008 产品用橡胶制品通用技术条件 第2部分：V型胶带 9.2 贮存期 | 9.2 贮存期 在遵守贮存的条件下，V带自制造之日起，在不超过一年的贮存期内，其物理性能应符合本标准的规定。如果超过贮存期，应做报废处理。
法兰用胶板采用什么检验方法？ | 石棉橡胶板检验方法按GB/T3985的规定。耐油石棉橡胶板检验方法按GB/T 539的规定。 工业用橡胶板检验方法按GB/T 5574的规定。 | Q/SYJC 30018.3-2008 产品用橡胶制品通用技术条件 第3部分：法兰用胶板 7 检验方法 | 7 检验方法 石棉橡胶板检验方法按GB/T3985的规定。耐油石棉橡胶板检验方法按GB/T 539的规定。 工业用橡胶板检验方法按GB/T 5574的规定。
法兰用胶板的检验规则是什么？ | 1 同一牌号制成的相同规格并一次交付检验的产品为一批。 2 抽样方法按Q/JC 30021的规定。 3 橡胶板的外观质量应逐件检验。 4 当橡胶板的尺寸检验不合格时，应取双倍的试样复检一次，若仍不合格则为不合格。橡胶板的外观质量检验不合格时，则为不合格。当橡胶板的物理性能检验时，若有一项技术指标不合格，应取双倍的试样进行复检，若仍有一项技术指标，则该批次橡胶板为不合格。 | Q/SYJC 30018.3-2008 产品用橡胶制品通用技术条件 第3部分：法兰用胶板 8 检验规则 | 8 检验规则 8.1 同一牌号制成的相同规格并一次交付检验的产品为一批。 8.2 抽样方法按Q/JC 30021的规定。 8.3 橡胶板的外观质量应逐件检验。 8.4 当橡胶板的尺寸检验不合格时，应取双倍的试样复检一次，若仍不合格则为不合格。橡胶板的外观质量检验不合格时，则为不合格。当橡胶板的物理性能检验时，若有一项技术指标不合格，应取双倍的试样进行复检，若仍有一项技术指标，则该批次橡胶板为不合格。
法兰用胶板怎么清洗？ | 橡胶板需清洗时，可以用水和中性洗涤剂进行洗涤，然后在室温下晾干，但禁止使用研磨剂及三氯乙烯、四氯化碳、烃类等溶剂清洗橡胶板。 | Q/SYJC 30018.3-2008 产品用橡胶制品通用技术条件 第3部分：法兰用胶板 10 清洗 | 10 清洗 橡胶板需清洗时，可以用水和中性洗涤剂进行洗涤，然后在室温下晾干，但禁止使用研磨剂及三氯乙烯、四氯化碳、烃类等溶剂清洗橡胶板。
法兰用胶板的存货怎么循环？ | 橡胶板在仓库的停留时间应尽可能短，制品的周转应以"先进先出"的原则（循序的方式）进出仓库，以便使仓库中留下的都是最新制造或交付的产品。超过贮存期的，使用前应对橡胶板进行物理性能试验，经检验合格后方可使用。 | Q/SYJC 30018.3-2008 产品用橡胶制品通用技术条件 第3部分：法兰用胶板 11 存货的循环 | 11 存货的循环 橡胶板在仓库的停留时间应尽可能短，制品的周转应以"先进先出"的原则（循序的方式）进出仓库，以便使仓库中留下的都是最新制造或交付的产品。超过贮存期的，使用前应对橡胶板进行物理性能试验，经检验合格后方可使用。
法兰用胶板的抽样规则是什么？ | 1 验收试验时应对橡胶板外观进行逐件检查，尺寸公差按相应的有关规定进行检验。对12.2.1条试验项目，应从每一批橡胶板同批中抽取足够的试样进行所要求的试验，每项要求的试样数目应符合有关技术协议试验方法的规定，如果没有规定，则试验项目应不少于3个。 2 型式试验抽样供货方应按双方技术协议进行。 | Q/SYJC 30018.3-2008 产品用橡胶制品通用技术条件 第3部分：法兰用胶板 12.3 抽样规则 | 12.3 抽样规则 12.3.1 验收试验时应对橡胶板外观进行逐件检查，尺寸公差按相应的有关规定进行检验。对12.2.1条试验项目，应从每一批橡胶板同批中抽取足够的试样进行所要求的试验，每项要求的试样数目应符合有关技术协议试验方法的规定，如果没有规定，则试验项目应不少于3个。 12.3.2 型式试验抽样供货方应按双方技术协议进行。
产品输水胶管采用怎样的结构？ | 软管应由橡胶内胶层、天然或合成纤维增强层和橡胶外胶层组成。 | Q/SYJC 30019-2002 产品输水胶管通用技术条件 3.1 结构 | 3.1 结构 软管应由橡胶内胶层、天然或合成纤维增强层和橡胶外胶层组成。
产品输水胶管怎么标记？ | 标记示例：内径110.5mm的胶管标记为： 胶管 Q/CNPC-JC 30019 110.5 | Q/SYJC 30019-2002 产品输水胶管通用技术条件 3.4 产品标记 | 3.4 产品标记 标记示例：内径110.5mm的胶管标记为： 胶管 Q/CNPC-JC 30019 110.5
产品输水胶管怎么进行试验？ | 5.1 胶管内外胶层的物理性能按GB/T 528、GB/T 5562进行测定。 5.2 胶管内、外胶层的热老化性按 GB/T 3512、GB/T 5562 进行测定。 5.3 胶管的液压性能试验按GB/T 5563的要求进行。 5.4 胶管各层间粘合强度按GB/T 532的要求进行测定。 5.5 胶管静态耐臭氧性能按HG/T 2869的要求进行测定。 | Q/SYJC 30019-2002 产品输水胶管通用技术条件 5 试验方法 | 5 试验方法 5.1 胶管内外胶层的物理性能按GB/T 528、GB/T 5562进行测定。 5.2 胶管内、外胶层的热老化性按 GB/T 3512、GB/T 5562 进行测定。 5.3 胶管的液压性能试验按GB/T 5563的要求进行。 5.4 胶管各层间粘合强度按GB/T 532的要求进行测定。 5.5 胶管静态耐臭氧性能按HG/T 2869的要求进行测定。
产品输水胶管遵循怎样的检验规则？ | 6.1 胶管应由制造方的检验部门成批检验，每批产品出厂必须附有质量合格证。 6.2 胶管应按HG/T 2185（见附录A）及本标准第3.2条逐根检查外观和尺寸。 6.3 选择一种规格的胶管为代表，任取一根检查其各项物理机械性能，并进行液压试验。 6.4 如物理机械性能有一项指标或耐压试验不合格时，应在该批产品中另取双倍试样对不合格项目进行复试，复试后如其中一个试样仍有一项指标不合格时，则该批产品为不合格品。 | Q/SYJC 30019-2002 产品输水胶管通用技术条件 6 检验规则 | 6 检验规则 6.1 胶管应由制造方的检验部门成批检验，每批产品出厂必须附有质量合格证。 6.2 胶管应按HG/T 2185（见附录A）及本标准第3.2条逐根检查外观和尺寸。 6.3 选择一种规格的胶管为代表，任取一根检查其各项物理机械性能，并进行液压试验。 6.4 如物理机械性能有一项指标或耐压试验不合格时，应在该批产品中另取双倍试样对不合格项目进行复试，复试后如其中一个试样仍有一项指标不合格时，则该批产品为不合格品。
产品输水胶管贮存的温度有什么要求？ | 贮存温度应当在0~35℃之间，最好在15℃左右。不得高于50℃或低于﹣30℃。贮存温度不得上下异常波动。 | Q/SYJC 30019-2002 产品输水胶管通用技术条件 7.3 贮存 | 7.3 贮存 7.3.1 温度 贮存温度应当在0~35℃之间，最好在15℃左右。不得高于50℃或低于﹣30℃。贮存温度不得上下异常波动。
什么是进气涡流？ | 进气涡流主要是指绕气缸中心线的定向涡流。 | 汽车内燃机原理第四章4.5空气运动 | 进气涡流主要是指绕气缸中心线的定向涡流。组织进气涡流的目的，除了改善混合气的形成，提高混合气的质量外，主要是利用它来存储进气气流的动能，并在燃烧时传播火焰小团（微涡流），提高火焰传播速度，加快燃烧速度。
炽热点火的结果是什么？ | 炽热点火的结果是使得缸内压力急剧升高，噪声加强，向活塞和缸壁的传热增加，活塞缸套结焦，“早火”相当于将点火提前角提前，“后火”虽有可能加快燃烧速度，但是，炽热点火的最大问题是点火的无规律性，这将导致燃烧过程的不稳定和工作过程的粗暴性，使动力性、经济性都受到影响。 | 汽车内燃机原理第六章6.2.2炽热点火 | 炽热点火的结果是使得缸内压力急剧升高，噪声加强，向活塞和缸壁的传热增加，活塞缸套结焦，“早火”相当于将点火提前角提前，“后火”虽有可能加快燃烧速度，但是，炽热点火的最大问题是点火的无规律性，这将导致燃烧过程的不稳定和工作过程的粗暴性，使动力性、经济性都受到影响。避免炽热点火的有效措施是采用低镏程的燃料和不易结焦的润滑油。
什么是燃料的雾化？ | 所谓燃料的雾化，既是将燃料分散成细粒的过程。 | 汽车内燃机原理第九章9.1燃料的雾化 | 所谓燃料的雾化，既是将燃料分散成细粒的过程。其目的就是要增加燃料的蒸发表面积，加速均匀混合和快速燃烧。
什么是定压增加系统 | 各缸的废气都集中到一个很大的集流管（也称稳压容器），经此集流管后废气以几乎不变的压力作用到涡轮机的叶片上，稳压系统可提高涡轮机的工作效率。 | 汽车内燃机原理第十四章14.2.4废弃涡轮增加 | 各缸的废气都集中到一个很大的集流管（也称稳压容器），经此集流管后废气以几乎不变的压力作用到涡轮机的叶片上，稳压系统可提高涡轮机的工作效率。但由于排气总容积大，在排气门开启的初期，气缸内压力与排气管压力的压差较大，废气在集流管中的自由膨胀产生较大的涡流与摩擦损失，而背压的提高，对内燃机的工作过程不利，而且，根据热力学分析，稳压后可用能减少。
什么是机械摩擦？ | 所谓机械摩擦损失是指发动机的指示功与有用功的差 | 内燃机原理与柴油机设计第二章2.7机械摩擦和机械效率 | 所谓机械摩擦损失是指发动机的指示功与有用功的差，其中纯机械摩擦与润滑有密切关系。一般说来，润滑面间的摩擦力随着滑动面的相对速度以及润滑油的粘度的增加而增加。
发动机的输出功率界限是由什么决定的？ | 发动机的输出功率界限由进入的空气量决定的。 | 内燃机原理与柴油机设计第二章2.12输出功率及汽缸工作容积的计算 | 发动机的输出功率界限由进入的空气量决定的。但是在达到此界限之前，如由于机械应力、热负荷或排气温度上升等原因不允许长时间转运时，还要根据这些来限制输出功率。由于在所规定的运转条件下，来规定在一定时间内保证运转的输出功率，这个输出功率称为标定功率。按其规定时间称为1小时功率，持续功率等等。超过标定功率的输出功率叫做超负荷功率。
废气涡轮增压发动机有什么特点？ | 废气涡轮增压发动机能够使燃料消耗率下降，使平均有效压力提高，但对负荷变化的响应则不如具有相同功率的不增压发动机。 | 内燃机原理与柴油机设计第三章3.10废气涡轮增压 | 废气涡轮增压发动机能够使燃料消耗率下降，使平均有效压力提高，但对负荷变化的响应则不如具有相同功率的不增压发动机。不增压发动机中不论负荷大小总是吸入大约等量的空气，空负荷时在很大的过量空气系数下运转，因此即便是突然增加负荷，只要增加供油就能立即发出全部扭矩。而在增压发动机的情况下，在空负荷时增压器转速很低，给气量很少，因此即使迅速地增加供油量，也只能发出与当时空气量相当的扭矩。显然作为车用发动机加速性是不好的。作为发电用也很难适应负荷的急骤增加。而且随着增压度的提高这种倾向也更加显著。
激爆是由什么造成的？ | 这种现象是由沉积物颗粒引起的初期表面点火所造成。 | 内燃机原理与柴油机设计第四章4.9表面点火 | 在因表面点火而使火焰锋面提早产生时，就会触发爆燃，一引起爆燃，又进一步助长表面点火，这两种现象互相促进，其结果是时常产生不安定的尖锐的高频破坏声。这种现象是由沉积物颗粒引起的初期表面点火所造成。
什么是强制循环供油润滑？ | 这是连续地供给大量压力油的方法，把使用过的油集中于油底壳以进行循环，因为供油量大，所以也有利于轴承的冷却。 | 内燃机原理与柴油机设计第六章6.12润滑系统 | 这是连续地供给大量压力油的方法，把使用过的油集中于油底壳以进行循环，因为供油量大，所以也有利于轴承的冷却。这种方法适用于高载荷的轴承。但其缺点是在使用中机油会逐渐变质。
什么是内燃机的经济性指标？ | 内燃机的经济性指标主要指燃油消耗率指标。 | 内燃机设计第一章第一节 一、内燃机主要设计指标 | 内燃机的经济性指标主要指燃油消耗率指标。即每千瓦小时的燃料消耗量。对于固定工况使用的内燃机是指标定功率时的燃油消耗率。对变工况使用的内燃机，则一般是指外特性曲线上的最低油耗率。如说某内燃机的最低油耗率，则是指万有特性上最低油耗率而言。当然，万有特性上低油耗区越宽广，则变工况使用的内燃机的使用经济性也越好。
排烟中，除黑烟外，青烟和白烟是怎么产生的？ | 青、白烟的产生是由于过冷、着火过晚、或燃烧情况变动而产生。 | 内燃机设计第一章第六节 二、柴油机发展展望 | 排烟中，除黑烟外，青烟和白烟的危害问题也提出来了。现在还没有制定明确的法规，但估计不久的将来就会制定出来。青、白烟的产生与燃烧室结构或各种运转参数有关，而燃料喷射特性和燃料的性质也是重要的影响因素。青、白烟的产生是由于过冷、着火过晚、或燃烧情况变动而产生。例如，当油雾碰到冷的燃烧室壁时，白烟的产生非常明显。喷油迟后，青、白烟也增加。
内燃机曲轴扭振系统是什么？ | 内燃机曲轴扭振系统是指曲轴和参与曲轴一起运动的有关机件（如活塞、连杆、飞轮、齿轮、皮带轮、传动轴、风扇、螺旋桨、发电机转子、甚至凸轮轴等）的总称。 | 内燃机设计第四章第二节 内燃机曲轴扭振系统的简化——当量系统 | 内燃机曲轴扭振系统是指曲轴和参与曲轴一起运动的有关机件（如活塞、连杆、飞轮、齿轮、皮带轮、传动轴、风扇、螺旋桨、发电机转子、甚至凸轮轴等）的总称。它们都是连续的体系，具有复杂的几何形状。有些机件并不是作简单的旋转运动（如活塞、连杆）。为了便于研究，在保证一定的计算精度前提下把复杂的系统进行简化；使非旋转运动简化为旋转运动；使连续分布体系简化为由集中转动惯量和扭转弹性直轴段组成的离散体系。为此需要换算各机件的转动惯量和扭转刚度，以组成动力学等效的离散化多自由度扭振系统。只要两系统动力学等效，就可以保证两者固有频率和振形基本不变。而动力学等效是指固有振动过程中两系统的位能和动能对应相等。为此需要使对应轴段简化为只有惯量而无弹性的集中质量（圆盘）和只有刚度而无惯量的轴的当量系统。因此，把实际系统换算成当量系统的过程，实际上就是确定各轴段的弹性参数和惯性参数并组成便于计算的简化系统过程。
止推轴承的作用是什么？ | 曲轴由于受热膨胀而伸长或受斜齿轮及离合器等的轴向力会产生轴向移动，为防止曲轴的轴向位移，在曲轴与机体之间设置止推轴承。 | 内燃机设计第五章第二节 七、曲轴的止推 | 曲轴由于受热膨胀而伸长或受斜齿轮及离合器等的轴向力会产生轴向移动，为防止曲轴的轴向位移，在曲轴与机体之间设置止推轴承。止推轴承只能设置一个，以使曲轴相对于机体能自由地沿轴向作热膨胀。
当气门发生不正常磨损时应该怎么做？ | 当气门发生不正常磨损时，可以改善材料，也可以修改缓冲段设计，使气门具有适宜的落座速度 | 内燃机设计第十章第五节 一、气门的设计 | 当气门发生不正常磨损时，可以改善材料，也可以修改缓冲段设计，使气门具有适宜的落座速度，但是如气门落座出现反跳，则改变材料及控制理论上的气门落座速度已不能解决磨损问题，必须从设计上控制气门落座反跳现象，如加大配气机构刚度，其中尤其是摇臂及其支撑和推杆的刚度；或考虑机构的弹性进行凸轮外形设计，保证气门运动规律合乎要求。另外，增大气门头部及气缸盖的刚度，减小工作时因变形引起的工作面相对滑移也有助于减小磨损。
气缸直径与柴油机功率有什么关系？ | 柴油机功率与气缸直径的平方成正比。 | 柴油机设计手册上册第二章第四节1柴油机主要结构参数的确定 | 柴油机功率与气缸直径的平方成正比。选用较大的缸径是提高功率的一个措施。但缸径增大，柴油机外形尺寸与比重量相应增大。而气缸直径与缸数和转速有着密切的关系。在同样功率下，缸数越多，缸径可缩小，转速可以提高。
柴油机的磨合目的是什么？ | 其目的是为了检查加工装配的质量，消除柴油机的故障，清除各摩擦零件之间残存的毛刺，使之获得良好的贴合，可使以后试验稳定，正确。 | 柴油机设计手册上册第二章第七节5样机的试制和试验 | 柴油机装配后，先进行一定时间（中小功率柴油机约60h）的磨合运转，其目的是为了检查加工装配的质量，消除柴油机的故障，清除各摩擦零件之间残存的毛刺，使之获得良好的贴合，可使以后试验稳定，正确。在磨合时应逐步增加转速和负荷，最后达到80%的标定转速和70%的标定功率。磨合结束后应清洗柴油机并更换机油。
震荡冷却腔内的充油程度约为多少为佳？ | 震荡冷却腔内的充油程度约为50%左右为佳。 | 柴油机设计手册上册第七章第四节1冷却方式及其效果 | 在活塞头部设置冷却油腔，冷却机油不充满油腔，机油受惯性作用在油腔内震荡，由于机油与油腔壁面相对速度较大。容易形成紊流，冷却效果较好。震荡冷却腔内的充油程度约为50%左右为佳。
整机临时 防护与 存放对场地有什么要求？ | 1.整机临时防护与存放应在干燥、清洁通风的厂房内进行 。厂房内不应摆放其它杂物。室内温度及湿度以自然条件为宜。 2.厂房内宜配备整机转运用行车。 | Q/SYJC 30039-2013 整机临时防护与存放技术要求 6 场地要求 | 6.1 整机临时防护与存放应在干燥、清洁通风的厂房内进行 。厂房内不应摆放其它杂物。室内温度及湿度以自然条件为宜。 6.2 厂房内宜配备整机转运用行车。
内燃机整机清洁度测量器具及装置都有哪些？ | 1.拆装设备及工具: 吊车、翻转架等专用设备及通用拆装设备和工具。 2.清洗设备及工具: a) 各种大小规格的尼龙圆刷、扁刷和画笔等; b) 洗瓶和注射器等; c） 不同尺寸的盆及带盖的桶等容器; d) 磁铁; e) 端头扁平无齿的镊子; f) 整机和较重的零件、部件应配备可回转的专用清洗设备。 | Q/CNPC-JC 33014-2004 内燃机整机清洁度测量方法 5 测量器具及清洗液 | 5 测量器具及清洗液 5.1 过滤元件: 滤网, 采用GB/T 5330 标准规定的00385号滤网。 5.2 清洗液: 清洗液选用SH/T 0004橡胶工业用溶剂油(一级)。 5.3 器具及装置: 5.3.1 拆装设备及工具: 吊车、翻转架等专用设备及通用拆装设备和工具。 5.3.2 清洗设备及工具: a) 各种大小规格的尼龙圆刷、扁刷和画笔等; b) 洗瓶和注射器等; c） 不同尺寸的盆及带盖的桶等容器; d) 磁铁; e) 端头扁平无齿的镊子; f) 整机和较重的零件、部件应配备可回转的专用清洗设备。 5.4 烘干设备: 烘箱、干燥器。 5.5 分析设备: a) 分析天平(精度10-4); b) 标尺显微镜(放大率大于40 倍)。 检验分析用的仪器设备、量检具、均应符合计量检定要求,并在有效期内
如何测定内燃机整机清洁度？ | 1 检验准备 1.1 工作人员应穿戴清洁的工作服、帽和鞋,并洗净双手。 1.2 整机及其零部件的非测定部位应清洗干净。 1.3 清洗所有取样工具、支架和容器。 1.4 过滤零件的准备 将滤网平整地放在清洗液中浸泡10min 后取出,待清洗液挥发后,放入 (105±5)℃的烘箱内, 经60min取出, 置于干燥器内冷却30min后称重待用。 2 操作步骤 2.1 柴油机出厂试验完成后,放出或抽出全部机油,将系统管路清理干净, 更换新机油,机油牌号按产品使用维护手册的规定, 其机械杂质应符合相应 标准的要求。经热运转30 min以上, 且机油温度达到60℃以上, 方可停机进 行测定。 2.2 收集油底壳、机油冷却器放出的全部机油。 2.3 拆卸离心滤、机油滤清器盖取出滤芯解体后(不易解体的除外),浸入 盛有清洗液的容器中清洗, 并用扁刷等冲洗壳体内表面。 2.4 清洗油底壳内表面。 2.5 分别收集带有杂质的混浊液。 | Q/CNPC-JC 33014-2004 内燃机整机清洁度测量方法 6 测定方法 | 6.1 检验准备 6.1.1 工作人员应穿戴清洁的工作服、帽和鞋,并洗净双手。 6.1.2 整机及其零部件的非测定部位应清洗干净。 6.1.3 清洗所有取样工具、支架和容器。 6.1.4 过滤零件的准备 将滤网平整地放在清洗液中浸泡10min 后取出,待清洗液挥发后,放入 (105±5)℃的烘箱内, 经60min取出, 置于干燥器内冷却30min后称重待用。 6.2 操作步骤 6.2.1 柴油机出厂试验完成后,放出或抽出全部机油,将系统管路清理干净, 更换新机油,机油牌号按产品使用维护手册的规定, 其机械杂质应符合相应 标准的要求。经热运转30 min以上, 且机油温度达到60℃以上, 方可停机进 行测定。 6.2.2 收集油底壳、机油冷却器放出的全部机油。 6.2.3 拆卸离心滤、机油滤清器盖取出滤芯解体后(不易解体的除外),浸入 盛有清洗液的容器中清洗, 并用扁刷等冲洗壳体内表面。 6.2.4 清洗油底壳内表面。 6.2.5 分别收集带有杂质的混浊液。
内燃机整机清洁度中关于杂质应如何过滤与称重？ | 1.过滤: 将带有杂质的混浊液和全部机油用滤网进行过滤。 2.称重: 将带有杂质的滤网用清洗液将机油冲洗干净,待清洗液挥发后,将滤网连同杂质放在烘箱内, 在105℃温度下烘干1h 取出, 放在干燥器内冷却30min后称重。在天平上称重时,读数精确到0.1mg。 | Q/CNPC-JC 33014-2004 内燃机整机清洁度测量方法 7 杂质的过滤与称重 | 7.1 过滤: 将带有杂质的混浊液和全部机油用滤网进行过滤。 7.2 称重: 将带有杂质的滤网用清洗液将机油冲洗干净,待清洗液挥发后,将滤网连同杂质放在烘箱内, 在105℃温度下烘干1h 取出, 放在干燥器内冷却30min后称重。在天平上称重时,读数精确到0.1mg。
出口产品包装材料和包装容器都应该做什么准备？ | 1、包装及其辅助物不应采用未经任何加工处理的天然动植物材料，包装所采用的材料、形式、尺寸、标签、标志、运输方式、检验标准等，均应在合同书中用规范的、不致引发歧义的语言明文规定。 2、包装容器应无破损、清洁、干燥，对内装物无腐蚀，其他要求应符合相应的标准、协议、合同及包装箱图样要求。 3、木箱内壁铺衬的材料应符合相应的标准、协议、合同及包装箱的图样要求。 4、包装木箱所用护铁、铁钉等的包装辅料应负荷相应的标准、协议、合同及包装箱的图样要求。 | Q/SYJC 37014-2012 出口产品包装通用技术条件 4.2包装材料和容器的准备 | 4.2包装材料和容器的准备 4.2.1包装及其辅助物不应采用未经任何加工处理的天然动植物材料，包装所采用的材料、形式、尺寸、标签、标志、运输方式、检验标准等，均应在合同书中用规范的、不致引发歧义的语言明文规定。 4.2.2包装容器应无破损、清洁、干燥，对内装物无腐蚀，其他要求应符合相应的标准、协议、合同及包装箱图样要求。 4.2.3木箱内壁铺衬的材料应符合相应的标准、协议、合同及包装箱的图样要求。 4.2.4包装木箱所用护铁、铁钉等的包装辅料应负荷相应的标准、协议、合同及包装箱的图样要求。
出口产品包装场地与设备需要准备什么？ | 1、产品进入包装车间前应将包装场地清扫干净，并应通风良好、清洁卫生、干燥、无有害物质。一般温度应不高于35℃，相对湿度应不大于75%。 2、包装用的设备（起吊装置、装订设备、梯子等）应配置齐全、安全、操作性能好。 3、包装操作、检验人员应经过一定的培训，熟悉包装工艺过程并有一定的实践经验，能够处理包装工艺过程中出现的故障与难题。 | Q/SYJC 37014-2012 出口产品包装通用技术条件 4.3包装场地与设备的准备 | 4.3包装场地与设备的准备 4.3.1、产品进入包装车间前应将包装场地清扫干净，并应通风良好、清洁卫生、干燥、无有害物质。一般温度应不高于35℃，相对湿度应不大于75%。 4.3.2、包装用的设备（起吊装置、装订设备、梯子等）应配置齐全、安全、操作性能好。 4.3.3、包装操作、检验人员应经过一定的培训，熟悉包装工艺过程并有一定的实践经验，能够处理包装工艺过程中出现的故障与难题。
出口产品包装封箱和加固应该怎么做？ | 1、木箱用麻花钉或钢钉钉牢。 2、纸箱用压敏胶带封箱时，胶带宽度不得小于50mm。用塑料捆扎时，塑料扎带宽度不小于14mm，困扎时应紧捆在纸箱上。 3、木箱应按箱体大小和重量，选择适当的箱档、氧化钢带等加固，箱档和氧化钢带宽度一般不少于两道。用箱档加固时，在箱档结合处应采用护铁加固。 | Q/SYJC 37014-2012 出口产品包装通用技术条件 10 封箱和加固 | 10 封箱和加固 10.1、木箱用麻花钉或钢钉钉牢。 10.2、纸箱用压敏胶带封箱时，胶带宽度不得小于50mm。用塑料捆扎时，塑料扎带宽度不小于14mm，困扎时应紧捆在纸箱上。 10.3、木箱应按箱体大小和重量，选择适当的箱档、氧化钢带等加固，箱档和氧化钢带宽度一般不少于两道。用箱档加固时，在箱档结合处应采用护铁加固，见图8。用氧化钢带加固时，氧化钢带宽度一般不少于16mm。厚度不大于0.41mm，用打包机紧固在木箱上，见图9。大型包装箱的滑木在吊绳通过处应加护铁。
电动钻机用12V175型柴油机大修周期是多少？ | 对于油田电动钻机用途，在正常操作使用和维护保养条件下，大修期（TBO）的预期值为： a) 75% TBO 时间内运行90%持续功率、25% TBO 时间内运行25%持续功率 工况：大修期预期值为18 000 h； b) 75% TBO 时间内运行75%持续功率、25% TBO 时间内运行25%持续功率 工况：大修期预期值为25 000 h； c) 75% TBO 时间内运行50%持续功率、25% TBO 时间内运行25%持续功率 工况：大修期预期值为35 000 h。 | Q/SYJC 32416-2024 电动钻机用12V175型柴油机大修技术条件 4.2大修条件 | 4.2.1大修周期 对于油田电动钻机用途，在正常操作使用和维护保养条件下，大修期（TBO）的预期值为： a) 75% TBO 时间内运行90%持续功率、25% TBO 时间内运行25%持续功率 工况：大修期预期值为18 000 h； b) 75% TBO 时间内运行75%持续功率、25% TBO 时间内运行25%持续功率 工况：大修期预期值为25 000 h； c) 75% TBO 时间内运行50%持续功率、25% TBO 时间内运行25%持续功率 工况：大修期预期值为35 000 h。
电动钻机用12V175型柴油机大修机的保修期是多长时间？ | 用户在遵守产品使用维护说明书规定的情况下，大修机保修期为自出厂之日起12 个月内或运行2 000 h 内（以先到者为准）。 | Q/SYJC 32416-2024 电动钻机用12V175型柴油机大修技术条件 5.7大修机整机性能要求 | 用户在遵守产品使用维护说明书规定的情况下，大修机保修期为自出厂之日起12 个月内或运行2 000 h 内（以先到者为准）。若存在因大修质量 不良引起的损坏并可追溯时，承修单位应给予免费维修或更换。因无法确定使用时间，经双方协商后确定。大修时不更换的零部件不在上述承诺期内。
什么情况下电动钻机用12V175型柴油机大修机需要进行形式试验？ | 1、承修单位首次生产175 型大修机； 2、大修机主要零部件更换供应商（例如增压器、共轨系统、曲轴、活塞、气缸套等），或在结构、材料及工艺方面有较大改进； 3、出厂检验与型式检验的结果有较大差异。 | Q/SYJC 32416-2024 电动钻机用12V175型柴油机大修技术条件 7.1检验类别 | 符合下列情况之一者，大修机应进行型式检验，检验其性能指标是否达到大修技术要求。 ——承修单位首次生产175 型大修机； ——大修机主要零部件更换供应商（例如增压器、共轨系统、曲轴、活塞、气缸套等），或在结构、材料及工艺方面有较大改进； ——出厂检验与型式检验的结果有较大差异。
电动钻机用12V175型柴油机标定工况的参数要求是什么？ | 发动机在标定工况下运转时，相关参数应符合如下规定： a） 排气温度(涡轮前)：≤640 ℃； b） 机油温度： ——最低加载温度不低于45 ℃，标定工况时不低于70 ℃； ——最高温度不高于95 ℃； c） 冷却水出口温度不高于95 ℃； d） 主油道机油压力：400 kPa～600 kPa； e） 最高爆发压力：20 MPa。 | Q/SYJC 32418-2019 电动钻机用12V175型柴油机技术条件 5.5标定工况参数要求 | 5.5 标定工况参数要求 发动机在标定工况下运转时，相关参数应符合如下规定： a） 排气温度(涡轮前)：≤640 ℃； b） 机油温度： ——最低加载温度不低于45 ℃，标定工况时不低于70 ℃； ——最高温度不高于95 ℃； c） 冷却水出口温度不高于95 ℃； d） 主油道机油压力：400 kPa～600 kPa； e） 最高爆发压力：20 MPa。
电动钻机用12V175型柴油机声光报警各数值是多少？ | 发动机应具有保护功能，通过ECU 或仪表监控装置，在至少出现以下情况之一时，应准确显示并声光报警： a) 发动机出水温度：≥95 ℃； b) 主油道机油温度：≥95 ℃； c) 主油机油压力：≤220 kPa； d) 转速：≥1680 r/min； e) 排气温度：≥640 ℃； f) 机油滤进、出口压差：≥180 kPa； g) 散热器水位：低于规定值（配套机组）； h) 电瓶电压：＜18 V 或＞30 V； i) 燃油溢漏； j) 燃油滤进、出口压差：≥180 kPa。 注：ECU 可根据需要增加其它报警信号。 | Q/SYJC 32418-2019 电动钻机用12V175型柴油机技术条件 5.10安全保护功能、装置 | 5.10.1 声光报警 发动机应具有保护功能，通过ECU 或仪表监控装置，在至少出现以下情况之一时，应准确显示并声光报警： a) 发动机出水温度：≥95 ℃； b) 主油道机油温度：≥95 ℃； c) 主油机油压力：≤220 kPa； d) 转速：≥1680 r/min； e) 排气温度：≥640 ℃； f) 机油滤进、出口压差：≥180 kPa； g) 散热器水位：低于规定值（配套机组）； h) 电瓶电压：＜18 V 或＞30 V； i) 燃油溢漏； j) 燃油滤进、出口压差：≥180 kPa。 注：ECU 可根据需要增加其它报警信号。
电动钻机用12V175型柴油机如何贮存？ | 1、发动机应贮存在通风、干燥、无腐蚀性物质的仓库内。 2、发动机应按Q/SYJC 30015 的要求进行封存防锈处理。在运输、贮存符合有关规定的条件下，发动机的有效封存期自出厂之日起不少于12 个月。 3、出口产品除符合本标准规定外还应符合Q/SYJC 75001 的规定。 | Q/SYJC 32418-2019 电动钻机用12V175型柴油机技术条件 8.3贮存 | 8.3贮存 8.3.1 发动机应贮存在通风、干燥、无腐蚀性物质的仓库内。 8.3.2 发动机应按Q/SYJC 30015 的要求进行封存防锈处理。在运输、贮存符合有关规定的条件下，发动机的有效封存期自出厂之日起不少于12 个月。 8.3.3 出口产品除符合本标准规定外还应符合Q/SYJC 75001 的规定。
电动钻机用12V175型柴油机重要螺栓、螺母装配要求是什么？ | 重要螺栓、螺母的装配时，如无涂胶或其他特殊要求，其螺纹及支撑面部分应涂润滑油脂。同一零件用多个螺栓紧固时，各螺栓需对称交错逐步拧紧；如有定位销，应从靠近定位销的螺栓开始，并做到分几次逐步拧紧。 | Q/SYJC 36418-2019 电动钻机用12V175型柴油机总装技术条件 3 总装基本规定 | 重要螺栓、螺母的装配时，如无涂胶或其他特殊要求，其螺纹及支撑面部分应涂润滑油脂。同一零件用多个螺栓紧固时，各螺栓需对称交错逐步拧紧；如有定位销，应从靠近定位销的螺栓开始，并做到分几次逐步拧紧。
电动钻机用12V175型柴油机活塞连杆部件安装注意事项？ | 1、单个活塞质量为9740 g，同一台发动机上活塞质量差不大于15 g（选配）。 2、连杆加工分部件应进行称重检验,其质量为g，同一台发动机上连杆加工分部件质量差不大于80 g(选配)。 3、连杆体、连杆盖在同一侧（有菱形销孔一侧）规定处打印3 号零件商标、配对标记和气缸序号等内容，上下连杆轴瓦在同一侧（有菱形销孔一侧）规定处打印3 号气缸序号。 4、组装连杆分部件时，连杆体与连杆盖应按配对标记进行组装,不得互换。菱形定位销长轴方向与连杆大头孔轴线方向一致。连杆螺栓紧固扭矩见 附录B。 5、连杆上、下轴瓦装入连杆大孔时，轴瓦背面外凸舌要与连杆体和连杆盖上的定位槽正确对应。 6、安装活塞气环时，应按环端面的标记进行组装，将印有标记的一面朝向活塞上方；各相邻活塞环开口相互错开120°,同时开口位置避开与活塞销垂直方向(推力面)的位置；活塞环在活塞环槽内作圆周方向和径向移动时,不允许有任何卡滞等现象。检查连杆盖与连杆体配对标记，在装配过程中不得混装并需注意安装方向。 | Q/SYJC 36418-2019 电动钻机用12V175型柴油机总装技术条件 4.3活塞连杆部件 | 4.3.1 单个活塞质量为9740 g，同一台发动机上活塞质量差不大于15 g（选配）。 4.3.2 连杆加工分部件应进行称重检验,其质量为g，同一台发动机上连杆加工分部件质量差不大于80 g(选配)。 4.3.3 连杆体、连杆盖在同一侧（有菱形销孔一侧）规定处打印3 号零件商标、配对标记和气缸序号等内容，上下连杆轴瓦在同一侧（有菱形销孔一侧）规定处打印3 号气缸序号。 4.3.4 组装连杆分部件时，连杆体与连杆盖应按配对标记进行组装,不得互换。菱形定位销长轴方向与连杆大头孔轴线方向一致。连杆螺栓紧固扭矩见 附录B。 4.3.5 连杆上、下轴瓦装入连杆大孔时，轴瓦背面外凸舌要与连杆体和连杆盖上的定位槽正确对应。 4.3.6 安装活塞气环时，应按环端面的标记进行组装，将印有标记的一面朝向活塞上方；各相邻活塞环开口相互错开120°,同时开口位置避开与活塞销垂直方向(推力面)的位置；活塞环在活塞环槽内作圆周方向和径向移动时,不允许有任何卡滞等现象。检查连杆盖与连杆体配对标记，在装配过程中不得混装并需注意安装方向。
12V175柴油机定时齿轮都包括什么？ | 定时齿轮驱动系统主要包括主齿轮、中间传动齿轮及定时齿轮。 | 电动钻机用175系列柴油机及发电机组使用维护手册 2.3.3 定时齿轮驱动系统 | 定时齿轮驱动系统主要包括主齿轮、中间传动齿轮及定时齿轮。主齿轮通过螺栓固定在曲轴飞轮端内侧的法兰面上。为了方便齿轮拆卸，主齿轮分为两个半圆结构。中间传动齿轮由一大一小两齿轮组合而成，通过齿轮座固定在机体飞轮端齿轮室中。定时齿轮通过螺栓固定在凸轮轴端面。传动齿轮衬套由机体对应位置的油孔供油进行润滑。各对齿轮啮合齿面靠飞溅润滑。
12V175柴油机机房使用有哪些注意事项？ | 1)摆放机房的地面应夯实平整、水平；各机房的安装基准面应等高，避免出现因基础处理不好造成基础塌陷或给机房底座增加附加应力的现象。机房基础平面还应高于周围地面，以利排污。 2)机房的房顶设计有房顶吊耳，在底座的端头，设计有拖拉吊耳，机房的两侧有整体起吊吊耳。在机房吊装时，应按吊装铭牌上的示意要求使用吊耳。严禁用房顶吊耳和拖拉吊耳整体起吊。 3)在机房摆放到位后，按从下到上的顺序装配排烟直管、弯管、消音器等，所有连接的法兰面应加装石棉橡胶垫，螺栓联接应均匀拧紧。接通与电控房连通的电缆线，并对接法及是否有漏电现象进行检查。接通机房间的油、气管线，并对输油管线进行必要的清洗，对所有管线进行必要的密封试验。连接接地电缆并插好接地杆（靠机组一端的底座插头有电缆线连接螺纹孔），接地杆应距机房有一定距离。 4)房顶、底座与立柱联接螺栓应涂上防锈油，以防止生锈。定期检查机组等设备的固定螺栓是否松动，各用电线路是否连接可靠，电缆线是否有破损、漏电现象。 5)在空旷地区或雷电多发地区，用户应考虑机房的避雷问题，以确保人员与设备安全。 6)如需吊离机组，应拆除排烟管系统，并同时用盲板封堵机组排烟管口，盖上水箱加水口盖，摘掉外接的电、气、油接管及排放冷却液和机油的管接头；拆掉与机组相连接的垂直电缆槽卸下挂梯，装入侧墙门之间的连接板，封堵好房顶、电缆出口、管线出口等开口，以免造成超限运输。 | 电动钻机用175系列柴油机及发电机组使用维护手册 2.5.11 机房 | 2.5.11.3机房使用注意事项 1)摆放机房的地面应夯实平整、水平；各机房的安装基准面应等高，避免出现因基础处理不好造成基础塌陷或给机房底座增加附加应力的现象。机房基础平面还应高于周围地面，以利排污。 2)机房的房顶设计有房顶吊耳，在底座的端头，设计有拖拉吊耳，机房的两侧有整体起吊吊耳。在机房吊装时，应按吊装铭牌上的示意要求使用吊耳。严禁用房顶吊耳和拖拉吊耳整体起吊。 3)在机房摆放到位后，按从下到上的顺序装配排烟直管、弯管、消音器等，所有连接的法兰面应加装石棉橡胶垫，螺栓联接应均匀拧紧。接通与电控房连通的电缆线，并对接法及是否有漏电现象进行检查。接通机房间的油、气管线，并对输油管线进行必要的清洗，对所有管线进行必要的密封试验。连接接地电缆并插好接地杆（靠机组一端的底座插头有电缆线连接螺纹孔），接地杆应距机房有一定距离。 4)房顶、底座与立柱联接螺栓应涂上防锈油，以防止生锈。定期检查机组等设备的固定螺栓是否松动，各用电线路是否连接可靠，电缆线是否有破损、漏电现象。 5)在空旷地区或雷电多发地区，用户应考虑机房的避雷问题，以确保人员与设备安全。 6)如需吊离机组，应拆除排烟管系统，并同时用盲板封堵机组排烟管口，盖上水箱加水口盖，摘掉外接的电、气、油接管及排放冷却液和机油的管接头；拆掉与机组相连接的垂直电缆槽卸下挂梯，装入侧墙门之间的连接板，封堵好房顶、电缆出口、管线出口等开口，以免造成超限运输。
12V175柴油机对于维修空间有什么要求？ | 柴油机在安装前应留有住够的维修空间，具体要求如下： -吊缸高度（即与气缸盖结合的机体上顶面的垂直距离）≥700mm -更换连杆瓦空间（即距机体两侧端面的水平空间）≥800mm | 电动钻机用175系列柴油机及发电机组使用维护手册 3.3.3 维修空间要求 | 3.3.3维修空间要求 柴油机在安装前应留有住够的维修空间，具体要求如下： 吊缸高度（即与气缸盖结合的机体上顶面的垂直距离）≥700mm 更换连杆瓦空间（即距机体两侧端面的水平空间）≥800mm
12V175柴油机应该如何选择冷却液？ | 目前市场上出售的发动机冷却液基本上都是乙二醇型冷却液稀释液。对于电动钻机用12V175系列柴油机而言，为了确保其发挥良好的性能和工作可靠性，延长使用寿命，推荐使用正规厂家生产的、符合国家标准GB 29743-2013的乙二醇型重负荷冷却液稀释液（简称乙二醇型重负荷冷却液），其代号为HEC-Ⅱ。 冷却液具体型号的选择方法是：用户应在柴油机使用现场当地的最低环境温度的基础上再降低10℃，作为冷却液的冰点数值，再由表3.2-6中即可查得所需冷却液的型号。 举例：假设柴油机使用现场当地的最低环境温度为-20℃，则冷却液的冰点应达到-20℃-10℃＝-30℃。查表3.2-6可知，应选择冰点为-30℃的乙二醇型重负荷冷却液，型号为HEC-Ⅱ-30。 | 电动钻机用175系列柴油机及发电机组使用维护手册 3.2.3 冷却液 | （1）冷却液型号的选择 目前市场上出售的发动机冷却液基本上都是乙二醇型冷却液稀释液。对于电动钻机用12V175系列柴油机而言，为了确保其发挥良好的性能和工作可靠性，延长使用寿命，推荐使用正规厂家生产的、符合国家标准GB 29743-2013的乙二醇型重负荷冷却液稀释液（简称乙二醇型重负荷冷却液），其代号为HEC-Ⅱ。 冷却液具体型号的选择方法是：用户应在柴油机使用现场当地的最低环境温度的基础上再降低10℃，作为冷却液的冰点数值，再由表3.2-6中即可查得所需冷却液的型号。 举例：假设柴油机使用现场当地的最低环境温度为-20℃，则冷却液的冰点应达到-20℃-10℃＝-30℃。查表3.2-6可知，应选择冰点为-30℃的乙二醇型重负荷冷却液，型号为HEC-Ⅱ-30。 （2）冷却液的补充与更换 12V175系列柴油机开机前及运行过程中，应适时观察冷却系统液位计显示的液位。正常液位应保持在高、低液位标志之间。若冷却液液位低于最低液位标志，就要及时补充冷却液。为了确保人身安全，必须在停机状态并且冷却液温度降至正常环境温度之后，才可进行补充冷却液的工作。 冷却液的更换周期，请参见冷却液产品使用说明书。在更换新的冷却液之前，应先将柴油机冷却系统内的旧冷却液彻底排放干净。旧冷却液的处理，请遵照当地的环保法规执行。 （3）注意事项 冷却液不可饮用。如不慎饮用，应立即吐出，并立即就医。 如不慎进入眼内，应立即用清水冲洗。 远离儿童放置。 不宜混用不同品牌的冷却液。
12V175柴油机正常运转后应注意哪些事项？ | 柴油机转入正常运转后，应注意以下事项： （1）在柴油机运转过程中，经常观看监控仪上的参数，定期将监控仪上的读数记录在记录表中。将读数与柴油机正常运转的技术规格做比较。通过一段时间对数据的比较会有助于检测出柴油机的性能变化。研究仪表读数的任何明显变化，监测柴油机的运行，当发现偏差时应及时采取措施。 （2）柴油机正常运行过程中，高温循环水温度宜保持在70～85℃范围内，最高出水温度不超过95℃；低温循环水温度不宜超过50℃，不低于15℃；主油道机油温度不高于95℃，机油压力应在400～600kPa范围内。 （3）新机出厂前均经充分的磨合试验，用户使用时不需要进行磨合。为进一步提高柴油机的可靠性，新机投入运行250小时后，应更换机油，并清洗油底壳和机油滤清器。 （4）柴油机运行过程中，应定期检查机油性能，并根据实际油质状况，确定换油周期。机油换油指标参见表3.2 4。无油质检测设备的单位，应该根据柴油机运行情况和使用经验确定。正常情况下，建议换油周期为1000小时。若发现机油稀释或油底壳液面增高、粘度显著变化等异常现象时，应停机查明原因，排除故障。待重新更换机油后，方可开机运行。有条件的单位可定期进行机油油样分析，根据测定所得机油中含有各种金属元素成分，来判断柴油机的使用磨损状况，以便及早发现故障隐患，及时采取措施，防止事故发生，确保柴油机运行安全。 （5）柴油机使用过程中，应合理地选择运行工况，以充分发挥柴油机的功率，延长其使用寿命。 （6）严禁长时间怠速、空载运行，不使用时应及时停车。柴油机长时间在低速空转或低负荷下运行时，会引起机油消耗量增加和气缸中积碳，积碳会造成功率损失和性能变坏。如有可能，至少每小时加满负荷运转一次，这样能烧掉气缸中过多的积碳。柴油机长期连续运转时，负荷不得超出规定功率。 | 电动钻机用175系列柴油机及发电机组使用维护手册 3.4.3 运转 | 3.4.3 运转 柴油机转入正常运转后，应注意以下事项： （1）在柴油机运转过程中，经常观看监控仪上的参数，定期将监控仪上的读数记录在记录表中。将读数与柴油机正常运转的技术规格做比较。通过一段时间对数据的比较会有助于检测出柴油机的性能变化。研究仪表读数的任何明显变化，监测柴油机的运行，当发现偏差时应及时采取措施。 （2）柴油机正常运行过程中，高温循环水温度宜保持在70～85℃范围内，最高出水温度不超过95℃；低温循环水温度不宜超过50℃，不低于15℃；主油道机油温度不高于95℃，机油压力应在400～600kPa范围内。 （3）新机出厂前均经充分的磨合试验，用户使用时不需要进行磨合。为进一步提高柴油机的可靠性，新机投入运行250小时后，应更换机油，并清洗油底壳和机油滤清器。 （4）柴油机运行过程中，应定期检查机油性能，并根据实际油质状况，确定换油周期。机油换油指标参见表3.2 4。无油质检测设备的单位，应该根据柴油机运行情况和使用经验确定。正常情况下，建议换油周期为1000小时。若发现机油稀释或油底壳液面增高、粘度显著变化等异常现象时，应停机查明原因，排除故障。待重新更换机油后，方可开机运行。有条件的单位可定期进行机油油样分析，根据测定所得机油中含有各种金属元素成分，来判断柴油机的使用磨损状况，以便及早发现故障隐患，及时采取措施，防止事故发生，确保柴油机运行安全。 （5）柴油机使用过程中，应合理地选择运行工况，以充分发挥柴油机的功率，延长其使用寿命。 （6）严禁长时间怠速、空载运行，不使用时应及时停车。柴油机长时间在低速空转或低负荷下运行时，会引起机油消耗量增加和气缸中积碳，积碳会造成功率损失和性能变坏。如有可能，至少每小时加满负荷运转一次，这样能烧掉气缸中过多的积碳。柴油机长期连续运转时，负荷不得超出规定功率。
内燃机清洁度颗粒限值，滤清器前零部件不得大于（ ），滤清器后零部件（含滤清器）不得大于（ ）。 | 800μm，600μm | GB/T 3821-2015 第4条 | 内燃机清洁度颗粒限值，滤清器前零部件不得大于800μm，滤清器后零部件（含滤清器）不得大于600μm。
气缸盖清洁度测定部位包含哪些位置？ | 所有内表面（水道、螺孔除外），包括气道、油道及燃烧室 | GB/T 3821-2015 第6.2.1条 表16 | 气缸盖：所有内表面（水道、螺孔除外），包括气道、油道及燃烧室
零件、部件（总成）清洁度的测定工作包括哪些内容？ | 抽样、解体、清洗、过滤、烘干和分析等 | GB/T 3821-2015 第7.2.1.1条 | 零件、部件（总成）清洁度的测定工作包括抽样、解体、清洗、过滤、烘干和分析等内容，其工作程序如图4所示。
针对防火要求，发动机制造厂提供的说明书应包含哪些内容？ | 说明书应包括为保持发动机以及易燃液体系统完整性、基本防火等级特征和所需特殊要求的检验规程。 | GB 4556-2001 第6.1条 | 制造厂应提供发动机安装（如要）、操作和维护保养的说明书。该说明书应包括为保持发动机以及易燃液体系统完整性、基本防火等级特征和所需特殊要求的检验规程。
车用柴油每批产品检验取样有什么要求？ | 取样按GB/T 4756进行，取样4L作为检验和留样用。 | GB 19147-2016 第6章 | 取样按GB/T 4756进行，取样4L作为检验和留样用。
车用柴油的包装、运输和验收标准是什么？ | SH 0164、GB30000.7-2013和GB190 | GB 19147-2016 第7.2条 | 车用柴油属易燃液体，产品的标志、包装、运输和贮存及交货验收按SH 0164、GB30000.7-2013和GB190进行。
功率使用的类型有哪些？ | 持续功率、超负荷功率和油量限定功率。 | GB/T 6072.1-2008 第11.3条 | 功率使用的类型有持续功率、超负荷功率和油量限定功率。
液体和气体燃料量分别以什么单位表示？ | 液体燃料量应以质量单位（kg）或能量单位（J）表示；气体燃料量应以能量单位（J）表示 | GB/T 6072.1-2008 第13.1条 | 燃用液体燃料量应以质量单位（kg）或能量单位（J）表示。 燃用气体燃料量应以能量单位（J）表示。
功率修正方法执行标准是什么？ | 功率修正方法按GB/T 21404-2008第7章的要求。 | GB/T 6072.1-2008 第7章 | 功率修正方法按GB/T 21404-2008第7章的要求。
船用发动机在使用处理水（淡水）或海水或生水时，对增压空气冷却解释温度有何具体要求？ | 使用处理水（淡水）时，Tcr=309K（tcr=36℃）； 使用海水或生水时，Tcr=305K（tcr=32℃）； 标准环境状况见ISO 6072.1中的11.4。 | GB/T 6072.3-2008 第6章 | 作为受国际船级社协会（IACS）成员体监管的船用发动机，在使用处理水（淡水）或海水或生水时，对增压空气冷却解释温度的规定如下： 使用处理水（淡水）时，Tcr=309K（tcr=36℃）； 使用海水或生水时，Tcr=305K（tcr=32℃）； 标准环境状况见ISO 6072.1中的11.4。
发动机功率的总不确定度与什么因素有关？ | 发动机有效扭矩和转速的允许偏差 | GB/T 6072.3-2008 第A.2条 | 发动机功率的总不确定度（A)用公式（A.2）计算： a-发动机有效扭矩的允许偏差； b-发动机转速的允许偏差。
装有内置式止推轴承的船用发动机，止推轴承允许吸收的扭矩一般为多少？ | 作为指南，可以为发动机扭矩值的0.5% | GB/T 6072.3-2008 表1 | 装有内置式止推轴承的船用发动机在试验台上没有轴向载荷。这与船舶螺旋桨轴上进行扭矩测量时刚好相反。发动机设计师可以向客户建议止推轴承允许吸收的扭矩。作为指南，可以为发动机扭矩值的0.5%
何为标定调速率？ | 标定空载转速与标定功率时标定转速的插值，用固定整定转速时标定转速的百分数表示。 | GB/T 6072.4-2012 第2.2.1条 | 2.2.1 标定调速率 标定空载转速与标定功率时标定转速的插值，用固定整定转速时标定转速的百分数表示。用式（1）计算： nr-标定转速 ni,r-标定空载转速。
发动机转速整定范围是多少？ | 由转速整定装置决定的最低可调空载转速与最高可调空载转速之差。 | GB/T 6072.4-2012 第2.2.5条 | 由转速整定装置决定的最低可调空载转速与最高可调空载转速之差。
调速系统分级和评定标准主要有哪几个方面？ | a）输出信号的转速敏感性和放大作用； b）动态特性（传递功能）； c）与发动机用途相关的功能。 | GB/T 6072.4-2012 第3.1条 | 调速系统应按下列特性或品质进行分级和评定： a）输出信号的转速敏感性和放大作用； b）动态特性（传递功能）； c）与发动机用途相关的功能。
发动机轴系扭振振幅是什么？ | 欲考虑的角位置与任意给定基准位置间，在垂直于轴系轴线剖面线剖面内所测得的最大角位移。 | GB/T 6072.5-2003 第3.4条 | 3.4扭振振幅 欲考虑的角位置与任意给定基准位置间，在垂直于轴系轴线剖面线剖面内所测得的最大角位移。
扭振计算过程中一般考虑哪两种振动形式？ | 自由振动和强制振动 | GB/T 6072.5-2003 第4.2条 | 4.2计算方法 4.2.1自由振动 4.2.2强制振动
发动机扭振测试报告中应至少含哪些参数？ | a）轴系转速； b）发动机功率； c）应变； d）测试现场的环境温度； e）固有频率和林姐转速范围； g）往复式内燃机气缸的 发火次序。 | GB/T 6072.5-2003 第5.3条 | 根据测量方法，应测取下列参数，并将其记录在测试报告中： a）轴系转速； b）发动机功率； c）应变； d）测试现场的环境温度； e）固有频率和林姐转速范围； 可能影响扭转振动的附加参数： g）往复式内燃机气缸的 发火次序。 经客户和机组供应商商定，还可以测量其他参数。
发动机超速保护装置的一般工作原理是什么？ | 当发动机超过预定转速时，用以控制供油和/或进气，和/或点火系统的转速传感器和驱动元件的组合。 | GB/T 6072.6-2000 第4.1条 | 4.1超速限制器 当发动机超过预定转速时，用以控制供油和/或进气，和/或点火系统的转速传感器和驱动元件的组合。
超速设定率是什么？ | 超速限制器的设定转速与标定转速之差除以标定转速，以百分数表示。 | GB/T 6072.6-2000 第4.3条 | 超速限制器的设定转速与标定转速之差除以标定转速，以百分数表示。
发动机超速保护装置有什么具体特征要求？ | a）超速限制器不应以任何方式影响发动机控制系统的正常工作。但是，一旦达到超速状态，超速限制器应取代有关的发动机控制系统以纠正超速状态或使发动机停车。 b）在超速停车状态时应使超速限制器锁定在停车位置，通常在重新起动发动机时，需将锁定机构人工复位。但在特殊场合下，亦可自动复位。 | GB/T 6072.6-2000 第6章 | 6超速保护特征 6.1 超速限制器不应以任何方式影响发动机控制系统的正常工作。但是，一旦达到超速状态，超速限制器应取代有关的发动机控制系统以纠正超速状态或使发动机停车。 6.2 在超速停车状态时应使超速限制器锁定在停车位置，通常在重新起动发动机时，需将锁定机构人工复位。但在特殊场合下，亦可自动复位。
JC15FD发动机的铅封功率是多少？ | 铅封时，将油量限定在PRP功率的102%～103%的位置。 | Q/SYJC 32409-2013 JC15FD柴油机技术条件 第4.6.2条 | 4.6.1 标定功率 柴油机标定功率为PRP功率。 柴油机在4.6.4规定条件下, 应能输出铭牌上规定的标定功率，其偏差为± 5 %。 4.6.2 铅封功率 铅封时，将油量限定在PRP功率的102%～103%的位置。
JC15FD铭牌持续功率对应的工作环境是什么？ | 总气压： Pr =100 kPa ； 空气温度：Tr =298 K（tr=25 ℃）； 相对湿度：Φr =30% ； 增压中冷介质温度：Tcr =298 K（tcr =25 ℃）。 | Q/SYJC 32409-2013 JC15FD柴油机技术条件 第4.6.4条 | 4.6.4 标准基准状况 为了确定柴油机的功率和燃油消耗率，应采用下列标准基准状况。 总气压： Pr =100 kPa ； 空气温度：Tr =298 K（tr=25 ℃）； 相对湿度：Φr =30% ； 增压中冷介质温度：Tcr =298 K（tcr =25 ℃）。 注：在温度为298 K，相对湿度为30%时，相应的水蒸汽分压为1kPa，因此相应的干气压为99 kPa。 若试验时环境状况与标准环境状况不符合时，所测标定功率和燃油消耗率应按Q/CNPC-JC 33015的规定进行修正 (柴油低热值按42700 kJ/kg为基准计算) 。