第二章：热工基础知识

第一节：电工学基础知识

- 为什么一般绝缘材料的绝缘电阻随着温度的升高而减小，而金属导体的电阻却随着温度升高而增加?

答：一般绝缘材料可认为是一个电阻系数很大的导电体，其导电性质是离子性的，而金属导体的导电性质是自由电子性的。

在离子性导电中，代表电流流动的电荷是附在分子上的，它不能脱离分子而移动。当绝缘材料中存在一部分从结晶晶格中分离出来的原子离子时，则绝缘材料具有一定的导电能力。当温度升高时，材料中原子、分子的活动增加，产生离子的数量也增加，所以导电能力增强，绝缘电阻就降低了。

而在自由电子性导电的金属导体中，其所具有的自由电子数量是固定不变的，而且不受温度的影响。当温度升高时，材料中的原子、分子活动力增强，自由电子移动时与分子的碰撞的可能性增加，因此所受的阻力很大，所以，金属导体当温度升高时电阻增加。

- 什么叫静电感应？

答：一个不带电的物体，如果靠近带电物体，虽然没有接触，但不带电物体上也会出现电荷。这是什么原因呢？我们知道，所有物质所带的正电荷与负电荷数量刚好相等，这样正负电荷恰好中和，所以就不呈现电性。当一个不带电物体靠近带电物体时，如果带电物体所带的是负电荷，它和正电荷是相吸的，而和负电荷是相斥的，这时靠近带电物体的一面带正电，而另外一面就带负电。如果把带电物体取走，不带电物体的正负电荷又中和了，仍不带电，这种现象称静电感应。

- 什么叫静电屏蔽？

答：导体在外界电场的作用下，会产生静电感应现象，如果用一个金属罩把导体罩住，则导体便不会产生静电感应现象。这种隔断静电感应的作用，叫做静电屏蔽。

利用静电屏蔽，可使某些电子仪器免受外电场的干扰。另外，利用静电屏蔽的原理制成的均压服，能够使人在超高压的电场中安全地进行带电作业。

- 尖端放电的工作原理是什么？

答：如把导体放到电场中，由于静电感应的结果，在导体中会出现感应电荷。感应电荷在导体表面的分布情况决定于导体表面的形状，导体表面弯曲(凸出面)程度愈大的地方，所聚集的电荷就愈多；比较平坦的地方电荷聚集的就少。在导体尖端的地方由于电荷密集，电场很强，在一定的条件下就可导致空气击穿而发生“尖端放电”现象。

如变电所和高大建筑物所安装的避雷针，就是利用尖端放电的原理而设置的。

- 什么是热电效应?

答：将两根不同金属导线的两端分别连接起来，组成一闭合回路，一端加热，另一端冷却，导线中将产生电流。另外，在一段均匀导线上如果有温度差存在时，也会有电动势产生，这些现象称为热电效应。

热电效应是可逆的，单位时间内的发热量Q与电流强度成正比，并且与两端金属的性质有关。

工业上用来测量高温的热电偶，就是利用热电效应原理制成的。

- 什么是光电效应？

答：光照射在某些物体上，使它释放出电子的作用称光电效应。从晶体和半导体中释放出的电子，使其导电性增大，称内光电效应；所放出的电子脱离了物体，称外光电效应，而用电子冲击物质使它发光的现象，称为反光电效应。

太阳能电池、光电管、光敏电阻等，就是利用光电效应而制成的。

- 什么是电流的热效应?它有何利弊?

答：当电流通过电阻时，要消耗能量而产生热量，这种现象称电流的热效应。如常用的电炉、白织灯、电烙铁、电烘箱等都是沿用电流的热效应而制成的电器。但电流的热效应也带来了很大的麻烦，在电机、变压器、电力线路等设备中，电流通过绕组或导线所产生的热量限制了设备的利用率。同时对系统的安全运行，也是一种不利因素。

- 为什么直流不能通过电容器而交流电能通过电容器？

答：因为电容器的电流与电容器两端电压的变化率成正比。直流电路中，当电路充电过程结束后，电容两端的电压与电源的直流电压相等，不再变化，即电压的变化率为零，则电流也为零。交流电路中，由于电压的变化率不为零，则电流也不为零。所以说电容器能隔直通交。

- 什么是“左手定则”?什么是“右手定则”?分别说明它们的用途。

答：“左手定则”又叫电动机定则，用它来确定载流导体在磁场中的受力方向。左手定则规定：伸平左手使姆指与四指垂直，手心向着磁场的N极，四指的方向与导体中电流的方向一致，姆指所指的方向即为导体在磁场中受力的方向。

“右手定则”又叫发电机定则，用它来确定在磁场中运动的导体感应电动势的方向。右手定则规定：伸平右手使姆指与四指垂直，手心向着磁场的N极，姆指的方向与导体运动的方向一致，四指所指的方向即为导体中感应电流的方向(感应电动势的方向与感应电流的方向相同)。

在生产实践中，左、右手定则的应用是较为广泛的。例如，发电机的感应电动势方向是用右手定则确定的；电动机的旋转方向是用左手定则来确定的；我们还用这些定则来分析一些电路中的电磁感应现象。

- 什么叫自感现象、自感电动势和自感?什么叫互感现象、互感电动势和互感?

答：由于通过闭合回路(或线圈)自身的电流变化，引起穿过它本身的磁通量跟着发生变化，而产生感应电动势的现象，叫做自感现象。相应的感应电动势称为自感电动势。穿过闭合回路(或线圈)的磁通与产生此磁通的电流之间的比值，叫做回路(或线圈)的自感系数，简称自感，通常以字母L来表示，单位为亨利，或简称亨。

当两个闭合回路(或线圈)相互靠近，其中一个回路(或线圈)中的电流变化，引起穿过另一个回路(或线圈)所包围的磁通量跟着变化，刚在该另一回路(或线圈)中产生感应电动势的现象，叫做互感现象。相应的感应电动势称为互感电动势。由第一个回路(或线圈)的电流所产生而与第二个回路(或线圈)相链的磁通，同该电流的比值，叫做第一个回路〔或线圈)对第二个回路(或线圈)的互感系数，简称互感，通常以字母M表示，单位为亨利，或简称亨。

- 什么叫集肤效应？

答：当交流电通过导线时，导线截面上各处电流分布不均匀，中心处电流密度小，而越靠近表面电流密度越大，这种电流分布不均匀的现象称为集肤效应（也称趋肤效应）。

- 什么叫涡流？涡流的产生有哪些危害？

答：当交流电流通过导线时，在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流，由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路，很象水的旋涡，所以称做涡流。

涡流不但会白白损耗电能，使用电设备效率降低，而且会造成用电器（如变压器铁芯）发热，严重时将影响设备正常运行。

- 常用的电阻器阻值标示方法有哪些？各是怎样表示的？

答：常用的电阻器阻值标示方法有：

⑴直标法：用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值，其允许误差直接用百分数表示，若电阻上未注偏差，则均为±20%。

⑵文字符号法：用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值，其允许偏差也用文字符号表示。符号前面的数字表示整数阻值，后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值。

表示允许误差的文字符号对应如下：

文字符号--允许偏差：D--±0.5%、F--±1%、G--±2%、J--±5%、K--±10%、M--±20%

⑶、数码法：在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码从左到右，第一、二位为有效值，第三位为指数，即零的个数，单位为欧。偏差通常采用文字符号表示。

⑷、色标法：用不同颜色的带或点在电阻器表面标出标称阻值和允许偏差。国外电阻大部分采用色标法。

黑--0、棕--1、红--2、橙--3、黄--4、绿--5、蓝--6、紫--7、灰--8、白--9、金--±5%、银--±10%、无色--±20%

当电阻为四环时，最后一环必为金色或银色，前两位为有效数字，第三位为乘方数，第四位为偏差。当电阻为五环时，最后一环与前面四环距离较大。前三位为有效数字，第四位为乘方数，第五位为偏差。

- 常用的电容器容量标示方法有哪些？

答：常用的电容器容量标示方法有：

⑴直标法

用数字和单位符号直接标出。如01uF表示0.01微法，有些电容用“R”表示小数点，如R56表示0.56微法。

⑵文字符号法

用数字和文字符号有规律的组合来表示容量。如p10表示0.1pF,1p0表示1pF,6P8表示6.8pF, 2u2表示2.2uF.

⑶色标法

用色环或色点表示电容器的主要参数。电容器的色标法与电阻相同。

电容器偏差标志符号：+100%-0--H、+100%-10%--R、+50%-10%--T、+30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z。

- 电路的基本物理量有哪些？

答：(1)电流：电荷有规则的定向运动形成电流。

电流强度是在电场的作用下单位时间内通过某一导体截面的电量。

⑵电压：电场中任意两点的电位差，就是这两点之间的电压。在数值上等于电场力把单位正电荷从某点移到另一点所做的功。

⑶电位：电位在物理学中称为电势，是表示电场中某点的性质的物理量，表明正电荷位于该点时，所具有电位能的大小。

⑷电动势：电动势表示电源性质的物理量

电动势在数值上等于非电场力（局外力）把单位正电荷从电源的低电位端经电源内部移到高电位端所做的功。

- 什么是电路的有载工作状态、开路与短路？

答：⑴电路的有载工作状态：电源和负载接通，电路中有电流，有能量的转换。

⑵开路〔空载状态〕：电源没有和外电路接通，电源的输出电流等于零，没有能量输出。

⑶短路：电源两端直接短接，电能全部被电源内阻消耗。

电路各状态的特征见表2—1：

表2—1  电路状态特征表

|  | 负载电压U | 负载电流I | 输出功率P | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有载工作状态 | U=IR=E－IR0 |  | P=UI=PE－I2R0 | 电源电压E、功率PE、 内阻R0、电流IS； 负载电阻R、电压U、 电流I、功率P。 |
| 开路 | Ｕ=E | I=0 | PE=0 |  |
| 短路 | Ｕ=0 |  | PE=IS2R0 |  |

- 短路的原因是什么？有什么危害？生产中能否利用短路？

答：短路的原因：⑴接线错误；⑵绝缘损坏；⑶操作错误；⑷机械损伤所致。

短路的危害：由于短路时电流不经过负载，只在电源内部流动，内部电阻很小，因而电流很大，强大的电流会产生很大的热效应和机械效应，使电源或电路受到损坏，或引起火灾。

短路的利用：电焊机利用短路产生大电流在焊条与工件间引弧进行焊接；电动机起动时电流很大，可将并联在电流表上的开关关上，将电表短路，电动机起动电流不通过电流表，对电表起保护作用，起动完毕将该开关断开。

- 如何理解额定值与实际值的关系？

答：各种电气设备的电压、电流及功率等都有一个限额，这些限额分别称为电气设备的额定电压、额定电流和额定功率。额定值是制造厂对产品的使用规定：按照额定值来使用是最经济合理和完全可靠的，并且能保证电气设备有一定的使用寿命。长期超过额定值工作，即实际使用值长期高于额定值，将使设备损坏。相反，实际使用值长期低于额定值工作，则使设备不能充分利用。所以为了完全充分发挥设备能力，又保证设备安全运行，一般应在设备额定值下工作。

由于设备的额定值不一定等于实际值，只有当设备工作在额定状态下，它才有额定功率。

- 什么叫交流电？什么是正弦交流电？正弦量的三要素是什么？

答：交流电：大小和方向会随时间作周期性变化的电流称为交流电。

正弦交流电：电流大小和方向随时间按正弦波作周期性往复变化称为正弦交流电。

正弦量的三要素是最大值、角频率(或频率)和初相位表示。

- 什么是交流电的最大值、瞬时值和有效值?

答：幅值反映了正弦量在整个变化过程中所能达到的最大值，用大写字母并际有下标m(例如，Im，Um，Em)表示。

瞬时值就是任一时刻的正弦量的值，用小写字母i、u、ε表示。

交流电的有效值就是与它热效应相等的直流电的值。用大写宇母I、U、E表示。

- 什么是周期、频率和角频率？

答：周期、频率、角频率都是反映正弦量对时间变化快慢的物理量

周期T：正弦量变化一次所需的时间。单位为秒。

频率ƒ：每秒内变化的次数，单位为周/秒，或称赫兹，简称赫。它是周期的倒数，即

角频率ω：相角在每秒中变化的角度以弧度数来表示时，单位是弧度/秒。正弦量也可以用角频率表示，因为一周期经历了2π弧度，所以角频率为：

- 什么是相位(ωt+φ)、初相位φ、相位差Δφ？

答：相位(ωt+φ)称为正弦量的相位，它反映了正弦量在交变过程中瞬时值的大小和正负。

初相位：t＝0时的相位称为初相位，它反映了正弦量在计算时起点的相位，它和计时起点的选择有关，即同一正弦量，计时起点不同，其相位也不同。

两个同频率正弦量的相位差就等于它们的初相位差。

Δφ=(ωt+φ1)－(ωt+φ2)= φ1－φ2

Δφ=φ1－φ2=0°      两正弦量为同相；

Δφ=φ1－φ2=180°    两正弦量相位相反。

在电路中，根据两个同频率正弦量的相位差不同，常用超前、滞后、同相、反相等名词加以说明。

- 正弦有哪几种表示方法？

答：⑴正弦函数表示法：

u =Umsin(ωt+φ1)        i =Imsin (ωt+φ2)

⑵正弦波形图表示法：如图2—2所示。

⑶相量图表示

相量的长短等于正弦量的幅值(或有效值)，相量和横轴正方向的夹角等于正弦量的初相位，如图2—3所示。

⑷相量的复数式表示

复数的模等于正弦量的幅值(或者有效值)，复数的幅角等于正弦量的初相位。

图2—2   正弦波形图

φ1

φ1

U

I

+1

图2—3   相量图

- 什么叫感抗、容抗和阻抗？

答：感抗：当交流电流通过有电感的电路时，电感具有阻碍电流通过的作用，这种作用即为感抗（XL）。单位为欧姆(Ω)．

容抗：当交流电流通过具有电容的电路时，电容具有阻碍交流电流通过的作用称为容抗（XC）。其单位为欧姆(Ω)。

阻抗：当交流电流通过具有电阻、电感和电容的电路时，它们所共同产生的阻碍交流电通过的作用称为阻抗(Z)，单位为欧姆(Ω)。

- 什么是视在功率、有功功率、无功功率？

答：⑴视在功率；具有电阻及电抗的电路，其电压与电流有效值的乘积，称为视在功率。以字母S表示，单位为伏安。

S＝UI(伏安)

式中：U----电压有效值(伏)； I----电流有效值(安)。

⑵有功功率：交流电路功率在一个周期内的平均值．称为平均功率，或称有功功率，以P表示，单位为瓦。

对于正弦交流电路，  P＝UIcosφ(瓦)

式中：U----电压有效值(伏)， I----电流有效值(安)；cosφ----功率因数。

⑶无功功率：在具有电感或电容的电路中，电感或电容在半个周期的时间里把电源送来的能量储存起来．而在另半个周期里又把能量送还电源，这样周而复始，只是与电源交换能量，并不真正消耗能量，为了电工计算上的需要，将这个与电源交换能量的速率的振幅值，称为无功功率，并用字母Q表示，单位为乏。

- 什么是电压三角形、阻抗三角形和功率三角形？

●UL+●UC

L

●U

●UR

●I

●UC

XL

XC

Z

R

j（XL－XC）

j

●UL+●UC

●UL

●U

●UR

●I

●UC

答：在相量图中，选电流相量●I为参考相量，●UR和●I同相，●UL超前电流●I 90°，●UC滞后电流●I 90°，●U=●UR+●UL+●UC  。如图2—4所示。

图2—4  电压三角形                    图2—5  阻抗三角形

⑴电压三角形：从相量图上，●U和●UR、●UL+●UC构成一个电压三角形，如图2—4所示。总电压的有效值

⑵阻抗三角形：总阻抗  构成与电压三角形相似的阻抗三角形。如图2—5所示。

当φ>0时，电路呈电感性；φ<0时，电路呈电容性；φ=0时，电路呈电阻性；

⑶电功率三角形：视在功率、有功功率和无功功率构成与电阻、电压相似的功率三角形。如图2—6所示。

P

S

QL－QC

φ

图2—6  功率三角形

- 什么是谐振、串联谐振、并联谐振？

答：谐振是交流电路的一种特殊工作状态，在含有R、L、C的电路中，当总电流与电压同相时(电路呈电阻性)电路发生谐振。谐振根据不同的电路形式，可分为串联谐振和并联两类。

⑴串联谐振

在R、L、C串联电路中，当电路中XL＝XC时，  电路的复阻抗Z＝R+j(XL—XC)=R为纯电阻、称为串联谐振，谐振频率为：

2)并联谐振

在电感性负载与电容并联的电路中，当电路总电流和电源电压同相位时，电路呈电阻性，称为并联谐振。并联谐振的频率：

当R<<2πƒ0L时

- 串联谐振有什么特点？

答：串联谐振的特点如下：

⑴串联谐振时，电路中的电压和电流同相。

⑵R、L、C串联谐振时其阻抗为最小值，电流为最大值，

⑶电感元件上的电压●UL和电容元件上的电压●UC，其大小相等，相位相反，相互抵消，电阻元件上的电压即为电路的总电压，●U=●UR  。

⑷当XL－XC>>R时，则电感元件和电容元件上的电压大大高于电源电压，串联谐振为电压谐振。谐振电路的品质因数为：

⑸电感和电容的无功功率相互补偿，电路的无功功率为零，即：

Q＝U·Isinφ=0

电源只供给电阻消耗能量，不与电感、电容交换能量。

- 并联谐振有什么特点？

答：并联谐振的特点如下：

⑴并联谐振时的总阻抗 为最大值。因此当电压一定时，电路电流将最小。

⑵电压u和电流i同相（φ=0），电路呈纯电阻性，谐振时电路的阻抗Z0 相当于一个电阻。

⑶并联谐振时，电容支路的容抗和电感支路的阻抗远小于等效电阻时，则，说明在电容中和电感线圈中的电流将大大超过总电流，出现过电流。共并联谐振的品质因数为：

⑷并联谐振时，电路的无功功率等于零。在电容和电感之间进行能量相互交换，电源只供给电阻消耗的能量。

- 什么叫功率因数（cosφ）？怎样提高功率因数？

答：功率因数：有功功率与视在功率的比值，称为功率因数，通常以cosφ表示。φ角称为功率因数角。   由于有功功率是小于或等于视在功率的，所以功率因数(cosφ)的数值在0～1之间。

在感性负载上并联一个适当的电容可提高整个电路的功率因数。由于并联电容C，而使电路的总电流I减小，●U 和●I 之间的相位差减小，整个电路的功率因数提高。这样提高电源设备的利用率，减少线路电能的损失，但必须注意，这里所讲的提高功率因数，是指提高电源或电网的功率因数，而不是指提高某个电感性负载的功率因数。负载电流I不变，电路的平均功率P不变，负载的功率因数不变，即负载的阻抗角φ1不变。

功率因数由cosφ1，提高到cosφ所需的电容C值可由下式决定：

其中C为所需的电容值，P为负载的额定功率，ω为电源的角频率，U为负载的额定电压。

φ1是负载的阻抗角，由cosφ1确定。φ是整个电路的阻抗角，电压和总电流的相位差，由cosφ确定。

- 什么是三相电路?采用三相电路的原因是什么？

答：三相电路是目前电力系统主要的供电方式，它是由三组相位不同的电源和三组负载共同组成的电路系统。

采用三相电路的原因主要有：

(1)三相发电机和输电线比单相同容量的发电机和输电线省材料；

(2)三相电动机比单相同容量的电动机省材料、性能好、工作可靠，是生产机械的主要动力。

- 什么叫端线、中点、中线线电压、相电压、相电流、线电流？

答：⑴端线：连接电源和负载各相端点的导线；

⑵中点：三相电源中三个绕组末端或前端的连接点称为三相电源中点。

三相负载星形联结点称为负载的中点。

⑶中线：连接电源中点和负载中点的导线。

⑷线电压：三相电源中，任意两根相线间的电压称为线电压。

⑸相电压：在三相电源中，任意一根相线与零线之间的电压称为相电压。

⑹相电流：在三相负载之中，每相负载中通过的电流称为相电流。

⑺线电流：三相电源线各相线中流过的电流，称做线电流。

- 三相功率如何计算？

答：不论负载是星形连接或是三角形连接，总的有功功率必等于各相功率之和。

当负载对称时的三相总功率为：

式中、φ角是相电压Up与相电流Ip之间的相位差。

当负载不对称时总有功功率为各相功率之和，即

P＝PA+PB+PC

式中PA、PB、PC分别为A、B、C各相的有功功率。

- 什么是换路与换路定律？

答：⑴换路：在分析含有动态元件(L、C）的动态网络问题时，对接通、断开、电路接线的改变或是电路参数、电源的突然变化等都称为“换路”。

⑵电路在换路瞬间(t＝0)，电感元件中的电流和电容元件两端的电压都应保持原值而不能突变，这称为换路定律。即设t=0时刻换路，则有

iL（0+）= iL（0－）     ｕＣ（0+）= ｕＣ（0－）

式中，t=0－  换路前的终了瞬间；

t=0+   换路后的初始瞬间。

换路定律的实质是能量不能跃变，能量的积累或衰减都要有一个过程。因为磁场能量

表示换路瞬间电感中电流iL不能突变，电容两端电压uC不能突变。利用换路定律可以确定换路后电流初始值iL(0+)和电压初始值uC（0+）

- 什么是微分电路与积分电路？它们有什么不同？

答：微分电路和积分电路都是由电阻R、电容C组成的脉冲电路。它们输出的电压波形与输入电压近似微分或积分关系，因此称为微分电路或积分电路。积分电路和微分电路输入电压的波形虽为周期性的矩形脉冲波，但要注意它们有两点不同。

微分电路：⑴输出信号u。取自电阻R两端；⑵电路的时间常数很小τ＝RC<<tp，tp是输入信号的脉冲宽度，很快。如图2—7（a）

积分电路：⑴输出信号u。取自电容C两端；⑵时间常数很大，τ＝RC>>tp，所以充、放电过程很缓慢。如图2—7（b）

图2—7（a）                      图2—7（b）

- 什么叫磁路？

答：磁路：将磁通量约束在其中的区域。在电工设备中，为了得到较强的磁场，广泛地采用铁磁性材料做成各种形式的铁心。一方面铁心磁化可以大大加强原有的磁场；另—方面，可以人为地造成磁通的通路。这种主要由铁心所规定的磁通的路径就叫做磁路。

- 变压器为什么不能使直流电变压？

答：变压器能够改变电压的条件是，原边施以交流电势产生交变磁通，交变磁通将在副边产生感应电势，感应电势的大小与磁通的变化率成正比。当变压器以直流电通入时，因电流大小和方向均不变，铁芯中无交变磁通，即磁通恒定，磁通变化率为零，故感应电势也为零。这时，全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内，使电流非常之大，造成近似短路的现象。

而交流电是交替变化的，当初级绕组通入交流电时，铁芯内产生的磁通也随着变化，于是次级圈数大于初级时，就能升高电压；反之，次级圈数小于初级时就能降压。因直流电的大小和方向不随时间变化，所以恒定直流电通入初级绕组，其铁芯内产生的磁通也是恒定不变的，就不能在次级绕组内感应出电势，所以不起变压作用。

- 三相异步电动机的工作原理是怎样的？

答：把对称三相交流电流通入定子三相绕组后，三相定子绕组所产生的旋转磁场与转子之间有相对运动，旋转磁场切割转子导体时便在其中感应出电动势和电流，转子电流与旋转磁场相互作用产生电磁力，在电磁转矩的作用下驱使转子随磁场而旋转。转子和旋转磁场之间存在着转速差，是异步电动机转动的必要条件。

- 何为转差率？怎样改变异步电动机的转速？

答：⑴转子转速n恒小于旋转磁场的转速n0，表征转子转速比同步转速落后程度的物理量，称为转差率。转差率是表明异步电动机运行速度的一个重要参数．也是分析异步电功机特性的—个重要数据，它的大小为：

S=（n0－n）/n0×100%

其中 n0=60 ƒ/P    ƒ为电源频率；P为磁极对数。

—般三相异步电动机的额定转差率SN在2%到6%之间

⑵由上式可得：n=（1－S）·n0=（1－S）·60·ƒ/P故可通过以下方法改变异步电动机的转速：

①改变旋转磁场的极对数；

②改变转差率；

③改变电源频率。

- 异步电动机起动时应满足什么条件？

答：⑴起动时的电压降。经常起动的电动机不大于10％，起动过程中不影响其他用电设备正常运行时，电动机起动压降可容许20％或更大。

⑵起动力矩应大于传动机械所要求的力矩。

⑶起动容量应不超过供电设备的过负荷能力。

⑷应保证电动机和起动设备的动态稳定和热态稳定要求，即应符合制造厂规定的起动条件。

- 异步电动机铭牌上标有哪些数据？各表示什么意义？

答：交流异步电动机铭牌上主要标记以下数据，并解释其意义如下：

⑴额定功率（P）：是电动机轴上的输出功率。

⑵额定电压：指绕组上所加线电压。

⑶额定电流：定子绕组线电流。

⑷额定转数（r/min）：额定负载下的转数。

⑸温升：指绝缘等级所耐受超过环境温度的温升值。

⑹工作定额：即电动机允许的工作运行方式。

⑺绕组的接法：Δ或Y联结，与额定电压相对应。

- 单相异步电动机采用分相电容的意义是什么？

答：在单相电动机的定子绕组中通入单相交流电时，产生交变脉动磁场。脉动磁场可以分解为两个大小相等、方向相反的旋转磁场它们在转子上产生的电磁转矩大小相等、方向相反，故起动转矩为零。因此单相异步电动机的固有特性是不能自行起动的，但一经起动即可连续地运转。利用电容器移相的作用，产生两相旋转磁场，从而获得起动转矩，使电动机起动。

- 同步电机与异步电机主要区别是什么？同步电机有哪些分类？

答：同步电动机与异步电动机的主要区别是：同步电动机在稳态和电网频率f为常数的条件下，其平均转速n恒为同步转速而与负载大小无关。

同步电机按运行方式、频率和结构型式分类如下：

（1）按运行方式和功率转换方向分为：发电机、电动机和补偿机三类。

（2）按结构分为：旋转电枢式和旋转磁极式两种。在旋转磁极式中，按磁极的形状、又可分为凸极式和隐极式两种

第二节：电子学基础知识

- 半导体导电特性主要有哪些？

答：纯净的半导体材料在绝对零度（-273℃）时，其内部没有载流子可供导电，此时的半导体与绝缘体非常相似。但是，随着外加条件的改变（如环境温度、光照增强、掺杂等），半导体中就会出现载流子，从而具有一定的导电能力。其导电特性如下：

⑴热敏特性：随着环境温度的升高，半导体的电阻率下降，导电能力增强；

⑵光敏特性：有些半导体材料（硫化镉）受到光照时，电阻率明显下降，导电能力变的很强；无光照时，又变的像绝缘体一样不导电，利用这一特性可制成各种光敏器件；

⑶掺杂特性：在纯净的半导体中掺入某种合适的微量杂质元素，就能增加半导体中载流子的浓度，从而可以增强半导体的导电能力；

⑷其他敏感特性：有些半导体材料具有压敏、磁敏、湿敏、嗅敏、气敏等特性，还有些半导体材料，它们的上述某些特性还能逆转。

- 什么是PN结？为什么有时又称为耗尽层和阻挡层？

答：在P型半导体和N型半导体结合后，由于在它们交界处电子和空穴的浓度的差别，电子和空穴都由浓度高的地方向浓度低的地方扩散，留下了不能移动的正负离子，这些不能移动的带电粒子称为空间电荷，它们集中在P区和N区交界面附近，形成了一个很薄的空间电荷区，这也就是我们所说的PN结。

由于在空间电荷区内，多数载流子已扩散到对方并被复合掉了，或可以说消耗尽了，因此空间电荷区有时又称耗尽层。同时空间电荷区形成的电场的方向与载流子的扩散运动的方向相反，对多数载流子的扩散有阻挡作用，故而空间电荷区有时又可称阻挡层。

- 半导体二极管是怎样分类的？

答：按材料划分二极管，常用的有硅二极管和锗二极管两种；

按管芯结构特点不同，可分为点接触型二极管和面接触型二极管；

按照用途划分，则有许多种，下面介绍几种常用的二极管。

(1)普通二极管：这种二极管可以用来整流、钳位、开关等。

(2)稳压二极管：这种二极管具有稳压特性，故常用在需要输出稳定直流电压的电源电路中。

(3)发光二极管：这种二极管在导通时能发出光，根据所用材料的不同，其发光颜色有红色、黄色、绿色、蓝色等。

- 什么是二极管的伏安特性？

答：二极管的伏----安特性直观的表现了单向导电性能，二极管的伏----安特性是非线性的，正反向导电性能有很大差别。二极管是非线性元件。而且当正向电压小于“门坎电压”时

电流几乎为零、大于“门坎电压”后、电流增长很快。反向饱和电流很小且随温度变化，反向电压过大会产生反向击穿。

图2—8二极管的伏----安特性

- 什么叫稳压管？稳压管有哪些主要参数？

答：⑴稳压管是—种特殊的面接触型二极管，它是利用PN结的击穿特性而制成的，工作在反向击穿区。由于它在电路中与适当数值的电阻配合后能起到稳定电压的作用，故称为稳压管。稳压管特性及符号如下图2—9，通过稳压管的电流变化很大，而管子两端电压变化很小，故而能起到稳定电压的作用。

⑵稳压管主要参数是：

①稳定电压Uz：是指稳压管工作在反向击穿状态时管子两端所保持的稳定电压。

②稳定电流Iz：是稳压管的电压等于稳定电压时的工作电流。

③动态电阻rz：是稳压管端电压的变化量与相应的电流变化量的比值。

rz=△Uz/△Iz

rz越小，稳压性能越好。

④最大允许耗散功率PzM ：管子不致发生热击穿的最大功率损耗PzM=Uz·Izmax

图2—9稳压管特性及符号

- 稳压管和普通二极管相比有什么特点？

答：稳压管和普通二极管相比有以下特点：

⑴稳压管的击穿电压较低且击穿特性陡峻，即当流过它的反向电流在Izmin～IZmax之间变化时，其两端所加反向电压基本不变。

⑵普通二极管反向击穿时，增大的反向电流往往集中在PN结的某一薄弱点，故而引起局部发热以致烧坏；稳压管则因采用了特殊工艺，当它工作在反向击穿状态时，较大的反向电流通过PN结整个结面，故不产生局部发热，只要反向电流不超过允许值，稳压管就不会损坏。正因为如此，稳压管在电路中通常工作在反向击穿状态，利用它击穿时的恒压特性实现稳压。

- 稳压管的使用中应注意哪些问题？

答：⑴稳压管只有工作在反向击穿状态下，才能进行正常稳压。

⑵使用时不能超过最大耗散功率。

⑶使用时必须串联一限流电阻，以保证流过它的反向电流不超过Izmax。

⑷稳压管不能并联使用。由于稳压管稳压值的离散性，并联后造成电流分配不均，分流大的管子容易过电流损坏。可以串联使用，此时稳压值为各管稳压值之和。

- 晶体管（也称半导体三极管）有什么结构特点？

答：⑴基区很薄（一般仅有几个微米至十几个微米），且搀杂浓度低。

⑵发射区搀杂浓度远比基区和集电区高。对于PNP型管，发射区是P型区，含有大量空穴；对于NPN型管，发射区是N型区，含有大量自由电子。这对发射载流子是有利的。

⑶集电结面积比发射结面积大，这便于收集从发射区发射来的载流子。

- 如何用万用表判别晶体管的管型和极性？锗管和硅管又如何通过实验区别出来？

答：⑴确定管型和：将万用表置于“R×100”或“R×1k”档，然后任意假定一个电极是，并用黑表笔与假定的“基极”相接，用红表笔分别与另外两个极相接。如两次测的电阻值都很，则为PN结正向电阻，该管为NPN管；如两次测的电阻值都很大，则为PN结反向电阻，该管为PNP管；如测的电阻值一大一小，则表明这个极不是真正的基极，需重新假定，然后再测。

⑵判别发射极和集电极：确定管型和基极后，若为NPN型管，可将万用表的黑、红表笔随意搭接在其余两极上，然后用湿润的手指捏住黑表笔和基极（两者不要相碰），记下，然后对调黑、红表笔，按上述方法重测一次，比较读数，小的那次黑表笔所接为集电极。若为PNP型管，上述方法中将黑、红表笔互换即可。

⑶锗管或硅管的判断：

主要是通过测其放大状态时的Ube电压来判断。若放大状态时Ube＝0.1～0.2V则为锗管。若放大状态时Ube＝0.6～0.7V则为硅管。

- 什么是静态？什么是动态？什么是静态工作点？什么是直流通路和交流通路？

答：放大电路在无交流信号输入时，就只有直流电源为电路提供稳定的直流电压，这种工作状态称为静态。

放大电路在有交流信号输入时，电路中既有直流分量，又有交流分量，这种工作状态称为动态。

在静态工作情况下，三极管各电极的直流电压和直流电流的数值，将在管子的特性曲线上确定一点，这点称为静态工作点。

直流通路表示直流量传递的路径，由它所决定的直流电压和电流就是静态下三极管的电压和电流。

交流通路是用来表示交流量传递的路径的至于交流的电流ib和ic能够通过三极管的发射结和集电结仍是由于电路预先设置了一定的静态电流IB和IC的缘故。

- 三极管的三个工作状态和工作区域分别是什么？

答：半导体三极管的基本特点是通过电流控制实现放大作用，但是这种放大作用并不是在任何情况下都能实现的。如果Q点过高，三极管就会从放大转为饱和，而Q点过低时，三极管又会从放大转化为截止，根据三极管的工作性质也就起了变化。饱和、放大、截止称为三极管的三种工作状态，而对应这三种工作状态，可把三极管的输出特性分成三个区域，即：饱和区、放大区和截止区，如图2—10所示。

图2—10三极管的三个工作区域

饱和区：输出特性直线上升和弯曲部分；

放大区：三极管输出特性的平坦部分接近于恒流特性，符合IC=βIB规律的部分；

截止区：输出特性IB=0曲线以下部分。

- 什么是放大电路的输出波形失真？避免波形失真的措施有哪些？

答：波形失真是指放大电路输出波形不能复现输入波形，即波形走了样。放大电路产生波形失真的原因很多，例如，静态工作点选择不当、环境温度改变、晶体管老化、电源电压不稳等均会引起输出波形失真。

为避免放大电路输出波形出现失真，除选取合适的静态工作点外，还要采取措施稳定静态工作点，因此通常选用工作点稳定的负反馈偏置电路。对于因电源电压不稳、管子老化等原因引起的放大电路输出波形出现失真，可采取稳压措施或更换晶体管等办法来解决。

- 场效应管的分类有哪些？

答：场效应晶体管的分类如下：

N沟道

结型

P沟道

场效应晶体管                               增强型

N沟道      耗尽型

绝缘栅型

P沟道      增强型

耗尽型

- 场效应晶体管与晶体管有何不同？

答：⑴晶体管是电流控制器件，场效应晶体管是电压控制器件。

⑵晶体管是双极型器件，场效应晶体管是单极型器件。由于晶体管是依靠两种载流子导电的，故称为双极型器件。而场效应晶体管仅利用多数载流子导电，故称为单极型器件。

⑶晶体管热稳定性差，而场效应晶体管的特性比较稳定。

⑷晶体管的发射极和集电极不可互换使用，而场效应晶体管的漏、源极可以互换。耗尽型MOS管的栅压还可正可负，场效应晶体管比晶体管使用灵活。

⑸场效应晶体管可以在很小电流和很低电压下正常工作。

- 何为零点漂移？采用什么方法可以有效的抑制零点漂移？

答：零点漂移是指放大电路在没有输入时，由于某种原因引起输出电压偏离原来的静态值而上下漂动、缓慢变化的现象。这种不稳定现象，主要是由于晶体管参数随温度变化而引起的。

抑制零点漂移的方法如下：

⑴选用温度性能好的元器件：为了抑制零点漂移可选用温度特性较好的硅管和温度特性较好的金属膜电阻，或选用热稳定性好的场效应晶体管作为放大电路输入级的放大管。

⑵采用温度补偿电路：就是在电路中接入热敏元件，利用它来抵消温度对晶体管的影响，达到抑制零点漂移的目的。

⑶采用差分放大电路：由于电路的对称性和恒流源偏置，能够使输出漂移电压大为减少，该电路使用成倍的元器件来抑制零点漂移。

- 为什么说克服零点漂移是直流放大器的一个重要问题？

答：直流放大器采用的是直接耦合，因此，前一级的直流工作点的漂移，会直接加到后一级去，从而使这种漂移电压和有用信号电压混在一起后被逐级放大，若有用信号微弱，就会被漂移电压淹没，以致放大器输出电压中有用信号电压和漂移电压混在一起，难以分辨，造成失真，致使放大器不能工作正常。

- 差动放大器的输入和输出的关系是怎样的？其共模和差模输入各等于什么？

答：差动式放大器就其功能来说，是放大两个输入信号之差。在电路完全对称的理想情况下，输出信号电压可表示为：

线性放大器

Uo

Us1

Us2

图2—11差动放大器的输入和输出的关系

Ｕo=AvD·（Ｕs1－Ｕs2）

式中 AvD是差动式放大器的

差模放大倍数。

差动式放大器的输入端

输入两个大小相等、极性相

同的信号称为共模输入。

差动式放大器的输入端输入两个大小相等、对地极性相反的信号称为差模输入。

以图2—11所示输入信号Ｕs1和Ｕs2可得其共模输入Ｕsc和差模输入Ｕsd如下。

Ｕsc=（Ｕs1+Ｕs2）/2

Ｕsd= Ｕs1－Ｕs2

- 什么是功率放大器？它和电压放大器有何异同？

答：在实践中，常常要求放大器的末级能带一定负载。如推动电机旋转；使继电器或记录仪表动作；使扬声器的音圈振动发声等，这就要求放大器能输出一定的信号功率。通常将多级放大器的末级称为功率放大器。

多级放大器中，一般包括电压放大级和功率放大级。从能量控制的观点来看，放大电路实质上都是能量转换电路，因此功率放大器和电压放大器没有本质的区别。

针对完成的任务，二者是有区别的：对电压放大器的主要要求是使负载得到不失真的电压信号，讨论的主要指标是电压放大倍数、输入和输出阻抗等，输出功率并不一定大。而功率放大器则不同，它主要要求获得一定的不失真（或失真较小）的输出功率，通常在大信号状态下工作，因而存在电压放大器中没有出现过的特殊问题：⑴要求输出功率尽可能大；⑵效率要高；⑶非线性失真要小；⑷半导体三极管的散热问题。

- 反馈放大器是怎样分类的？常用的负反馈放大器有哪些？

答：⑴反馈放大器的分类：

①按反馈极性分：

负反馈：反馈信号削弱原来的的输入信号，多用于改善放大器的性能。

正反馈：反馈信号加强原来的的输入信号，多用于振荡器。

②按交、直流性质分：

交流反馈：只反映直流分量变化的反馈，应用于稳定工作点。

直流反馈：只反映交流分量变化的反馈称为交流反馈，应用于改善动态特性。

③按取样对象分：电压反馈和电流反馈。

判别电压还是电流反馈的简易方法是：

将输出端短路；即令Uo，如果这时反馈信号也为零、就是电压反馈；如果反馈继续存

在，则是电流反馈。

④按输入端连接方式分：串联反馈和并联反锁。

简易判别法：各信号源内阻为零时，反馈信号被短路，则为并联反馈；反之为串联

反馈。

⑵常用的负反馈放大器有电压串联负反馈、电流并联负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反馈。

- 负反馈对放大器的性能有什么影响？

答：采用负反馈虽然使放大器的电压放大倍数下降，但可从许多方面大大改善放大器的性能：

⑴提高了放大器的稳定性；

⑵可变换输入电阻，输出电阻；

⑶减少了放大器的非线性失真；

⑷扩展了放大器的通频带。

- 什么是集成电路？集成电路是怎样分类的？

答：在半导体制造工艺的基础上，把整个电路中的元器件制作在一块半导体基片上或绝缘基片上，然后进行封装，构成特定功能的电子电路，称为集成电路。

集成电路的分类见表2—2：

表2—2 集成电路的分类

| 划分方法 | 类 型 | 特 点 |
| --- | --- | --- |
| 按功能和 用途不同 | 模拟集成电路 | 电路中的晶体管工作在放大状态 |
|  | 数字集成电路 | 电路中的晶体管工作在开关状态 |
| 按制造工 艺不同 | 膜集成电路 | 电路中的电阻、电容元件数值范围大，精度高 稳定性好，元件间绝缘性良好 |
|  | 半导体集成电路 | 成本低，可靠性高，适合大批量生产，但难以制作高阻值、高精度的电阻和大容量的电容、电感元件 |
|  | 混合集成电路 | 可制作高阻值、高精度和温度性能良好的 电阻和电容元件 |
| 按集成度不同 | 小规模 | 所含元器件数少于100个或有10个以下的门电路 |
|  | 中规模 | 所含元器件数在100～1000个之间或有含10～100个门电路 |
|  | 大规模 | 所含元器件数在1000个以上或有含100个以上门电路 |
|  | 超大规模 | 所含元器件数在10万个以上或有含10000个以上门电路 |

- 什么叫运算放大器？理想运算放大器应具有哪些理想参数？

答：运算放大器是一种具有高增益（放大倍数），并带深度负反馈的直接耦合放大器。它通过线性或非线性元件组成的输入网络和反馈网络，可以对输入信号进行多种数字运算和处理。

理想运算放大器应具有的理想参数如下：

⑴开环电压增益Avo=∞；

⑵输入电阻ri=∞；

⑶输出电阻ro=0；

⑷开环带宽BW=∞；

⑸当同相端的电压UP和反相端的电压UN相等时，即UP=UN ，Uo=0；

⑹没有温度漂移；

- 什么是运算放大器的“虚地”？

答：如图2—12所示，运算放大器开环放大倍数很高，输入电阻很大，在负反馈的情况下，由于放大器输出为有限值，根据Ua－Ub=－Uo/A 必然为极小值，也就是说a点和b点的电位非常接近。而b点是接近零电位的，即Ub=0 。那么必然Ua 也接近零电位，这种由于引入负反馈作用迫使a点电位接近零电位的情况，称a点为“虚地”。

Uo

Ui

R1

R2

Ri

a

b

I2

I1

I3

图2—12运算放大器

- 分别说明下列各运放电路实现什么运算？并写出其公式。

图2—1

Uo

Us2

R12

Rf

a

b

If

Is2

Ii

运 放

Us1

R11

Is1

Us3

R13

Is3

R

3（a）

图2—13（b）

Uo

Us1

R1

Rf

a

b

If

Is1

Ii

运 放

Us2

R2

Is2

R

Uo

Us1

C1

Rf

a

b

If

Is1

Ii

运 放

R

图2—13（c）

Uo

Us1

R1

Cf

a

b

If

Is1

Ii

运 放

R

图2—13（d）

答：（a）加法电路：根据虚地概念：Ui=0，Ii=0，则U+=U-≈0，Is1+Is2+Is3=If ，得

若R11=R12=R13=R1，则

（b）减法电路：根据虚地概念：Ui=0，Ii=0，则U+=U-，由

得

若     ，

（c）积分电路：根据虚地概念：Ui=0，Ii=0，则U+=U-≈0，I1=If ，得

（d）微分电路：根据虚地概念：Ui=0，Ii=0，则U+=U-≈0，I1=If ，得

- 什么是振荡电路？振荡器由哪些部分组成？正弦波振荡器有哪几类？

答：振荡电路是一种可以在没有外界输入信号的条件下，把直流电能转换为具有所需幅度、所需频率的交流信号输出的电子电路。

振荡器由下述四部分组成：①放大器；②反馈网络；③选频网络；④稳幅环节(它常由非线性的有源器件兼任)。

根据组成选频电路的不同。正弦波振荡器可分为LC振荡器、RC振荡器和石英晶体振荡器。

- 什么是自激振荡？自激振荡的条件是什么？

答：一个放大电路通常在输入端接上信号源的情况下才有信号输出。如果在它的输入端不外接信号的情况下，在输出端仍有一定频率和幅度的信号输出，这种现象就是放大电路的自激振荡

自激振荡的条件：

①相位条件：反馈必须是正反馈；（ΦA+φF=±2nπ  n=0、1、2……）

②振幅平衡条件：AF=1，即正反馈量要足够大，才能输出等幅振荡。

- 直流稳压电源由哪些组成？

答：直流稳压电源主要由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路组成，典型的直流稳压电源的原理方框图如图2—14所示。各环节的功能如下：

图2—14直流稳压电源的原理方框图

⑴电源变压器：将交流电源电压变换为符合整流需要的电压。

⑵整流电路：将交流电压变换为单向脉动电压。它是利用整流元件的单向导电的性能进行整流的。

⑶滤波电路：它的作用是利用电容、电感等储能元件来尽量将单向脉动电压中的脉动成份滤掉，使输出电压成为较平滑的直流电压。

⑷稳压电路：其作用是在交流电源电压波动或负载变动等变化时，能自动维持直流输出电压基本稳定。

- 在单相桥式整流电路中，如果有一个二级管短路、断路或反接，会出现什么现象？

答：在单相桥式整流电路中，如果有一个二极管短路，将变成半波整流，另半波电源短路；如果有一个二极管断路，就会形成半波整流；如果有一个二极管反接，则电路不起整流作用，负载中无电流流过。

- 自动控制系统中，运算放大器在信号处理方面的应用常见有哪些？

答：在自动控制系统中，在信号处理方面常见到的有：信号滤波器、信号采样保持及信号比较等，简介如下。

⑴有源滤波器：

滤波器就是选频电路。它能选出有用的信号，而抑制无用的信号，使一定频率范围内的信号能顺利通过，衰减很小，而在此频率范围以外的信号不易通过，衰减很大。

按频率范围不同，滤波器可分为低通、高通、带通及带阻等滤波器。由RC电路再接到运放的同相输入端，构成有源滤波器。

⑵采样保持电路：

采样保持电路常用于输入信号变化较快：或具有多路输入信号的数据采集系统中，也可用于其它一切要求对信号进行瞬时采样和存储的场合，在两次采样之间保持上—次采样结束时的状态。

⑶电压比较器：

电压比较器的作用是用来将输入电压(如模拟信号)与参考电压相比较。在两者幅度相等的附近输出电压将产生跃变。常用于越限报警、模～数转换和波形变换等场合。

- 什么是有源滤波器，它与普通滤波器相比有哪些优缺点？

答：一般滤波器是利用R、L、C中的L、C阻抗随频率变化的关系，XL＝ωL、XC＝1/ωC使有用的信号通过，无用的信号被抑制，低频时要L很大，体积很大。有源滤波器是用RC网络加上放大器或电压跟随器，使需要的频率信号能通过，甚至放大的电路。

优点：

⑴不用电抗器，体积小、重量轻、不要电磁屏蔽；

⑵放大器可以作到ri很大ro很小，使输入输出信号隔离；

⑶可以对输入信号放大。

缺点：

⑴带宽较窄，不宜用于高频；

⑵需要外电源；

⑶可靠性差；

⑷不适宜高电压、大电流。

- 什么叫可控硅？其有何优点？

答：可控硅是一种新型的大功率整流元件，它与一般的硅整流元件的区别就在于整流电压可以控制，当供给整流电路的交流电压一定时，输出电压能够均匀调节。

可控硅是可控整流器、逆变换流器、无触点交流开关的主要器件，具有调节方便、开断迅速、无电火花等优点。

- 晶闸管（可控硅）在什么条件下才会导通？导通后怎样使它关断？

答：当晶闸管的阳极为正电压，阴极为负电压，同时控制极有高于阴极一定的电压（对中小型管子约1-4伏）时晶闸管会导通。

晶闸管导通后，控制极就不起作用，要让晶闸管截止，可以：⑴把阳极电压降低到等于阴极电压或比阴极电压更负；⑵把流过晶闸管的电流减到小于该管的维持电流In。以上任何一种方法都可以使晶闸管关断。

- 脉冲整形电路一般可分为哪几类？

答：⑴线性无源电路：由R、L、C元件组成。

⑵非线性无源电路：二极管限幅器和钳位器。

⑶有源电路：使用晶体管开关，例如施密特触发器和单稳电路。

- 什么是数字电路？数字电路的主要特点有哪些？

答：数字电路就是把脉冲信号的“有”与“无”用“1，和“0”两种状态表示，而把这个二进制的数字信号进行传输、处理、变换、控制、运算、测量和显示等的电路统称为数字电路。

数字电路与处理模拟量的模拟电路不同，它的特点和选用二进制有密切的联系。主要特点是：

1．数字电路基本单元比较简单，对于二进制的每一位来讲，只要区别开1和0即可，可允许电路元件和电源有较大的误差。

2．利用晶体三极管的截止和饱和这两种截然不同的状态，可以将晶体管作成数字电路的基本单元，可用其截止时输出的高电平表示l状态，而把导通时输出的低电乎表示0状态。

3．数字电路简单，允许元器件有较大的分立性，便于集成，同时成品率较高。

4．数字电路的分析方法不同，重点研究基本单元状态及其转变，因此有一套新的分析方法。

- 什么叫逻辑？什么是逻辑电路？什么叫逻辑代数？

答：逻辑是指事物的原因（条件）与结果的关系，即因果关系。

在数字电路中，能够实现逻辑功能的电路，就是利用电路的输入信号来反映条件，而用输出信号反映结果，从而使电路的输出与输入之间代表了一定的逻辑关系。这种电路称为逻辑电路。

逻辑代数是研究逻辑电路的一种数学工具，由于逻辑代数是英国数学家乔治·布尔在总结了人类思维规律的基础上建立和发展起来的，并且由于它首先在开关电路中获得了广泛应用，故又称布尔代数和开关代数。

- 最基本的逻辑关系有哪几种？写出各自的逻辑运算表达式。

答：最基本的逻辑关系有三种

⑴“与”逻辑关系：可以表述为：“当有关条件A、B、C都具备时，事件F才能发生。”

“与”逻辑可用“逻辑乘法”表示，写作：F＝A·B·C

⑵“或”逻辑关系：可以表述为：“当有关条件A、B、C中只要有一个或一个以上具备时，事件F就能发生。”

“或”逻辑可用“逻辑加法”表示，写作：F＝A+B+C

⑶“非”逻辑关系：可以表述为：“当有关条件A成立时，事件F就不发生；A不成立时，F就发生。”

“非”可用“逻揖求反”或“非运算”表示，写作：F＝

- 基本的布尔代数运算规律？

答：基本的布尔代数运算规律如下：

|  | 与 | 或 | 非 |
| --- | --- | --- | --- |
| 根 据 | 0·0=0 1·0=0 0·1=0 1·1=1 | 0+0=0 1+0=1 0+1=1 1+1=1 |  |
| 推 出 | A·0=0 A·1=A A·A=A | A+0=A A+1=1 A+A=A |  |

- 简述逻辑函数的卡诺图化简法？

答：在一个由小方块组成的方块图上，对应于逻辑函数输入，以循环码顺序排列(即相邻两个代码之间只有一位状态不同)，其输出函数值填入相应的小方块中，即为卡诺图化简法。

小方块中几何相邻(紧挨着、行或列两头相对、对折起来位置重合)的同值项可以合并，消去不同的因子，只包含公共因子。如果是2n个小方块合并，则可消去n个变量。

- 数字电路中广泛采用二进制数的主要原因有哪些？

答：⑴二进制数容易表示，可以节省电路元器件，从而使数字电路大为简化；二进制数只有两个数码0和1，所以凡具有两个不同工作状态的元器件，都可以用来表示一位二进制数，而要得到两个不同的工作状态是很容易的。

⑵二进制数的基本运算规则简单，运算操作简便。

- 数字电路可分为哪两大类？它们的基本单元和常用电路分别有哪些？

答：数字电路分为两大类：电路在任何时刻的输出状态仅决定于同一时刻各输入状态的组合，而与先前的状态无关的逻辑电路叫做组合逻辑电路；电路在某个时间的输出状态不仅决定于当时的各输入状态，而且还和电路以前的状态有关的叫做时序逻辑电路。

组合逻辑电路是由各种逻辑门组成的，逻辑门电路是实现逻辑运算的单元电路，有“与”门、“或”门和“非门”三种基本门电路，还有“与非”门、“或非”门、“异或”门、“与或非”门等复合门电路。常用的组合逻辑电路有编码器、译码器、多路选择器、多路分配器、可编程逻辑阵列。

时序逻辑电路中有能够“记亿”电路原有状态的逻辑单元----触发器，触发器有两种稳定状态(0或1)，可以在输入信号作用下进行变换，有基本RS触发器、同步RS触发器、JK触发器，D触发器和T触发器。常用的时序逻辑电路有计数器、寄存器、脉冲顺序分配器等。

- 什么是门电路？

门电路是数字电路中的基本单元电路，是一种开关电路，它可以具有多个输入端，只有一个输出端。当各个输入端的数字信号满足某种关系时，输出端就会产生相应的1或0的数字信号。这里要指出的是输入和输出信号它们之间存在着一定的因果关系即逻辑关系，故门电路就是一种逻辑电路。

- 什么叫编码器？

答：编码器：能将每一根输入线上的信号转换成输出端上的一个对应代码，即实现输入信

号编码功能的组合逻辑电路。广泛用于逻辑电路中。

- 什么叫译码器？

答：译码器：将每一个输入代码转换为另一个对应的输出代码，即完成翻译代码工作的组

合逻辑电路。常用在数字显示电路中。

- 什么叫多路选择器？

答：多路选择器：根据输入控制信号的不同状态，从—组输入信号中选出其中一个并将其送至输出端的逻辑电路，又称数据选择器或多路调制器。

- 什么叫多路分配器？

答：多路分配器：根据输入控制信号的不同状态，将需要传送的信号送到选定的输出端去的组合逻辑电路。这里控制信号又称地址信号。广泛用于计算机及控制电路。

- 什么叫可编程逻辑阵列？

答：可编程逻辑阵列：一种包含可编程的“与”逻辑阵列和“或”逻辑阵列的大规模集成电路，简称PLA。主要用于产生一组多输出的逻辑函数。

- 什么是触发器？它和门电路的关系如何？

答：在数字电路中，有一种基本的逻辑单元电路，它有一个或两个稳定状态，在一定条件可以从一种稳定状态迅速地转换到另—种状态，这种转换及状态的确定，不仅取决于产生转换时的条件，还与转换之前的状态有关，它称之为触发电路，即触发器。

触发器的两个稳定状态，我们分别称它们为“0”状态和“l”状态，利用它，可以保存一位二进制的信息。触发器与普通门电路的不同点是：门电路的状态只由输入状态决定而触发器在触发信号作用后，电路的状态仍然保留，即有记忆功能。二者之间的关系是：门电路是基础，而触发器则是由若干个门电路组成的。

- 什么叫移位寄存器？

答：移位寄存器：同时具有数码的寄存和移位两种功能的时序逻辑部件。

- 什么叫异步计数器？

答：异步计数器：能累计输入脉冲个数且计数单元的各触发器不在同一时刻发生状态更新的时序逻辑电路。结构简单，应用广泛，除具有计数功能外，还可组成运算器、分频器和时间分配器等。

- 什么叫同步计数器？

答：同步计数器：能累计或寄存输入脉冲个数且电路中各触发器状态更新是同步进行的一种时序逻辑电路。

- 什么叫脉冲顺序分配器？

答：按时间先后顺序周期地产生系列脉冲的时序逻辑电路，又称顺序或节拍脉冲发生器。用于需要按规定顺序操作的场合，如工业生产流程线的顺序动作控制信号。

- 什么叫模数转换器？

答：模数转换器(analog  to  digital  converter)是能将模拟量转换成数字量的器件，简称ADC或A/D。模数转换器是利用数字系统分析、处理、控制模拟信号的桥梁。被分析处理的对象—般多为物理量，如温度、压力、位移、速度等。因此，它在需要应用数字技术和计算机技术对模拟信息进行分析、处理和控制的各个领域中得到广泛应用。

- 什么叫数模转换器？

答：数模转换器(digital  to  analog  converter)  能将数字量转换成模拟量的器件，简称DAC或D/A。数模转换是模数转换的逆过程，即从数字式编码信号变换为对应的模拟式信号，它在通信、计算机、远动技术及测量仪器等领域中得到广泛应用。

第三节：热力学及传热学基础知识

- 什么叫工质?火力发电厂采用什么作为工质?

答：工质是热机中热能转变为机械能的一种媒介物质(如燃气、蒸汽等)，依靠它在热机中的状态变化(如膨胀)才能获得功。

为了在工质膨胀中获得较多的功，工质应具有良好的膨胀性。在热机的不断工作中，为了方便工质流入与排出，还要求工质具有良好的流动性。因此，在物质的固、液、汽三态中，汽态物质是较为理想的工质。目前火力发电厂主要以水蒸汽作为工质。

- 什么是工质的状态参数?常用的状态参数有几个?基本状态参数有几个?

答：描述工质状态特性的物理量称为状态参数，常用的工质状态参数有温度、压力、比容、焓熵、内能等，基本状态参数有温度、压力、比容。

- 什么是绝对压力、表压力?

答：容器内工质本身的实际压力称为绝对压力用符号Pa表示。工质的绝对压力与大气压的差值为表压力，用符号Pg表示。因此，表压力就是我们用表计测量所得的压力，大气压力用符号Patm表示。

绝对压力与表压力之间的关系为：

Pa＝Pg+Patm或Pg＝Pa-Patm

- 什么是真空和真空度?

答：当容器中的压力低于大气压力时，把低于大气压力的部分叫真空。用符号“Pv”表示

其关系式为：

Pv＝Patm—Pa

发电厂有时用百分数表示真空值的大小，称为真空度。真空度是真空值和大气压力比

值的百分数，即：

完全真空时真空度为100%，若工质的绝对压力与大气压力相等时，真空度为零。

例如：凝汽器水银真空表的读数为710mmHg，大气压力计读数为750mmHg，求凝汽器内绝对压力和真空度各为多少?

Pv＝Patm—Pa==750-710=40mmHg=0.0051MPa

- 什么是比容和密度?它们之间有什么关系?

答：单位质量的物质所占有的容积称为比容。用小写的字母ν表示，即；

式中  m ----物质的质量，kg；

V ----物质所占有的容积，m3。

比容的倒数，即单位容积的物质所具有的质量，称为密度，用符号“ρ”表示，单位为kg／m3。

比容与密度的关系为ρv＝l，显然比容和密度互为倒数、即比容和密度不是相互独立的两个参数，而是同一个参数的两种不同的表示方法。

- 什么是平衡状态?

答：在无外界影响的条件下，气体的状态不随时间而变化的状态叫做平衡状态。只有当工质的状态是平衡状态时，才能用确定的状态参数值去描述。只有当工质内部及工质与外界间达到热的平衡(无温差存在)及力的平衡(无压差存在)时，才能出现平衡状态。

- 什么是标准状态?

答：绝对压力为1.01325×105Pa(1个标准大气压)，温度为0℃(273.15K)时的状态称为标准状态。

- 什么是参数坐标图?

答：以状态参数为直角坐标表示工质状态及其变化的图称参数坐标图。参数坐标图上的点表示工质的平衡状态，由许多点相连而组成的线表示工质的热力过程，如果工质在热力过程中所经过的每一个状态都是平衡状态，则此热力过程为平衡过程，只有平衡状态及平衡过程才能用参数坐标图上的点及线来表示。

- 什么是热能?它与哪些因素有关?

答：物体内部大量分子不规则的运动称为热运动。这种热运动所具有的能量叫做热能，它是物体的内能。

热能与物体的温度有关，温度越高，分子运动的速度越快，具有的热能就越大。

- 什么是热量?

答：高温物体把一部分热能传递给低温物体，其能量传递的多少用热量来度量。因此物体吸收或放出的热能称为热量。热量传递的多少和热力过程有关，只有在能量传递的热力过程中才有功和热量的存在，没有能量传递的热力状态是根本不存在什么热量的，所以热量不是状态参数。

- 什么是热机?

答：把热能转变为机械能的设备称热机。如汽轮机、内燃机、蒸汽机、燃气轮机等。

- 什么是比热容?影响比热容的主要因素有哪些?

答：单位数量(质量或容积)的物质温度升高(或降低)1℃所吸收(或放出)的热量，称为气体的单位热容量，简称为气体的比热容。比热容表示单位数量的物质容纳或贮存热量的能力，物质的质量比热容符号为c，单位为KJ/(Kg·℃)。

影响比热容的主要因素有温度和加热条件，一般说来，随着温度的升高，物质比热容的数值也增大；定压加热的比热容大于定容加热的比热容。此外，还有分子中原子数目、物质性质、气体的压力等因素也会对比热容产生影响。

- 什么是热容量?它与比热有何不同?

答：质量为m的物质，温度升高(或降低)l℃所吸收(或放出)的热量称为该物质的热容。

热容Q＝mc，热容的大小等于物体质量与比热的乘积，热容与质量有关，比热容与质量无关，对于相同质量的物体比热容大的热容大，对于同一物质，质量大的热容大。

- 什么是气体内能?

答：气体内部分子运动所形成的内动能和由于分子相互之间的吸引力所形成的内位能的总和称为内能。

u表示1kg气体的内能，U表示mkg气体的内能。

则

U=mu

- 什么是焓?

答：在某一状态下单位质量工质比容为v，所受压力为p，为反抗此压力，该工质必须具备pv的压力位能。单位质量工质内能和压力位能之和称为比焓。

比焓的符号为h单位KJ/kg。其定义式为：

h＝u十pv  KJ/kg

对m千克工质，内能和压力位能之和称为焓，单位kJ，即

H＝mh＝U +pV

由h＝u +pv可看出，工质的状态一定，则内能U及PV一定，焓也一定，即焓仅为状态所决定．所以焓也是状态参数。

- 什么是熵?

答：在没有摩擦的平衡过程中，单位质量的工质吸收的热量dq与工质吸热时的绝对温度T的比值叫熵的增加量。其表达式为：△S=dq/T

其中△S＝S2-S1是熵的变化量。熵的单位是(KJ/（kg·K）)若某过程中气体的熵增加，即△S＞0，则表示气体是吸热过程。

若某过程中气体的熵减少，即△S＜0，则表示气体是放热过程。

若某过程中气体的熵不变。即△S=0，则表示气体是绝热过程。

- 什么是理想气体?什么是实际气体?

答：气体分子间不存在引力，分子本身不占有体积的气体叫理想气体。反之，气体分子间存在着引力，分子本身占有体积的气体叫实际气体。

- 火电厂中什么气体可看作理想气体?什么气体可看作实际气体?

答：在火力发电厂中，空气、燃气、烟气可以作为理想气体看待，因为它们远离液态，与理想气体的性质很接近。

在蒸汽动力设备中，作为工质的水蒸汽，因其压力高，比容小，即气体分子间的距离比较小，分子间的吸引力也相当大。离液态接近，所以水蒸汽应作为实际气体看待。

- 什么是理想气体的状态方程式?

答：当理想气体处于平衡状态时，在确定的状态参数p、V、T之间存在着一定的关系，这种关系表达式pV＝RT即为1kg质量理想气体状态方程式。如果气体质量为m千克，则气体状态方程式为：

pV＝mRT

式中  p ---气体的绝对压力，N／m2；

T ---气体的绝对温度，K；

R ---气体常数，J／(kg·K)；

V ---气体的体积，m3。

气体常数R与状态无关，但对不同的气体却有不同的气体常数。例如空气的R＝287J(kg·K)，氧气的R＝259.8J／(kg·K)。

- 理想气体的基本定律有哪些?其内容是什么？

答：理想气体的三个基本定律是：(1)波义耳--马略特定律；(2)查理定律；(3)盖吕萨克定律。其具体内容：

- 波义耳--马略特定律：当气体温度不变时，压力与比容成反比变化。用公式表示：    p1v1=p2v2

气体质量为m时：

p1V1=p2V2（其中V=mv）。

(2)查理定律：气体比容不变时，压力与温度成正比变化。用公式表示为：

p1/T1=p2/T2

(3)盖吕萨克定律：气体压力不变时，比容与温度成正比变化，对于质量为m的气体，压力不变时，体积与温度成正比变化。用公式表示：

v1/T1=v2/T2或V1/T1=V2/T2

- 什么是不可逆过程?

答：存在摩擦，涡流等能量损失而使过程只能单方向进行，不可逆转的过程叫做不可逆过程。实际的过程都是不可逆过程。

- 什么是等容过程?等容过程中吸收的热量和所做的功如何计算?

答：容积(或比容)保持不变的情况下进行的过程叫等容过程。由理想气体状态方程pv=RT得p/T=R/v=常数，即等容过程中压力与温度成正比。因△v＝0、所以容积变化功w＝0，则q＝△u十w＝△u＝u2-u1，也即等容过程中，所有加入的热量全部用于增加气体的内能。

- 什么是等温过程?等温过程中工质吸收的热量如何计算?

答：温度不变的情况下进行的热力过程叫做等温过程。由理想气体状态方程pv＝RT对一定的工质则pv＝RT＝常数，即等温过程中压力与比容成反比。

其吸收热量：

q＝△u十w

q＝T（s2-s1）

- 什么是等压过程?等压过程的功及热量如何计算？

答：工质的压力保持不变的过程称为等压过程，如锅炉中水的汽化过程，乏汽在凝汽器中的凝结过程，空气预热器中空气的吸热过程都是在压力不变时进行的过程。

由理想气体状态方程pv＝RT，T/v＝p/R＝常数，即等压过程中温度与比容成正比。

等压过程做的功：

w＝p（v2-v1）

等压过程工质吸收的热量：：

q＝△u十w=u2-u1+p（v2-v1）=（u2+p2v2）-（u1+p1v1）=h2-h1

- 什么是绝热过程?绝热过程的功和内能如何计算？

答：在与外界没有热量交换情况下所进行的过程称为绝热过程。如汽轮机为了减少散热损失，汽缸外侧包有绝热材料，而工质所进行的膨胀过程极快，在极短时间内来不及散热，其热量损失很小，可忽略不计，故常把工质在这些热机中的过程作为绝热过程处理。

因绝热过程q＝0，则q＝△u十w

w＝-△u

即绝热过程中膨胀功来自内能的减少，而压缩功使内能增加。

w＝（p1v1-p2v2）/（k-1）

k为绝热指数，与工质的原子个数有关。单原子气体k=1.67，双原子气体k＝1.4，三原子气体k＝1.28。

- 什么是等熵过程?

答：熵不变的热力过程称为等熵过程。可逆的绝热过程，即没有能量损失的绝热过程为等熵过程。在有能量损耗的不可逆过程中，虽然外界没有加入热量但工质要吸收由于摩擦、扰动等损耗而转变成的热量，这部分热量使工质的熵是增加的，这时绝热过程不为等熵过程。汽轮机工质膨胀过程是个不可逆的绝热过程。

- 简述热力学第二定律？

答：热力学第二定律说明了能量传递和转化的方向、条件、程度。它有两种叙述方法：从能量传递角度来讲：热不可能自发地不付代价地，从低温物体传到高温物体；从能量转换角度来讲：不可能制造出从单一热源吸热，使之全部转化成为功而不留下任何其它变化的热力发动机。

- 什么是热力循环？

答：工质从某—状态点开始，经过一系列的状态变化又回到原来这一状态点的封闭变化过程叫做热力循环，简称循环。

- 什么叫是循环的热效率?

答：工质每完成—个循环所做的净功w和工质在循环中从高温热源吸收的热量q的比值叫做循环的热效率，即

η=w/q

循环的热效率说明了循环中热转变为功的程度，η越高，说明工质从热源吸收的热量中转变为功的部分就越多，反之转变为功的部分越少。

- 卡诺循环是由哪些过程组成的?其热效率如何计算?

答：卡诺循环是由两个可逆的定温过程和两个可逆的绝热过程所组成。因而，整个卡诺循环是个可逆过程，见附图：图中1—2过程为可逆的定温膨胀过程；2—3过程为可逆的绝热膨胀做功过程；3—4过程为可逆的定温压缩过程；4—l过程为可逆的绝热压缩过程。

q1＝T1（s2-s1）=T1△s (为工质从热源吸收的热量)

q2＝T2（s2-s1）=T2△s (为工质向冷源放出的热量)

(a) 卡诺循环在p--v图上的表示

(b) 卡诺循环在T--s图上的表示；

图2—15   卡诺循环图

卡诺循环热效率计算式为：

η=w/q=（q1-q2）/q1=1-q2/q1=（1-T2△s）/（1-T1△s）=1-T2/T1

卡诺循环能连续输出的净功是个T--s图上的面积12341即净功

w=q1-q2

- 从卡诺循环的热效率能得出哪些结论?

答：从η=1-T2/T1中可以得出以下几点结论：

- 卡诺循环的热效率决定于热源温度T1和冷源温度T2，而与工质性质无关，提高Tl降低T2，可以提高循环热效率。

- 卡诺循环热效率只能小于1，而不能等于1，因为要使使Tl＝∞(无穷大)或T2＝0(绝对零度)都是不可能的。也就是说，q2损失只能减少而无法避免。

- 当Tl＝T2时，卡诺循环的热效率为零。也就是说，在没有温差的体系中，无法实现热能转变为机械能的热力循环，或者说，只有一个热源装置而无冷却装置的热机是无法实现的。

- 什么是动态平衡?什么是饱和状态、饱和温度、饱和压力、饱和水、饱和蒸汽?

答：一定压力下汽水共存的密封容器内，液体和蒸汽的分子在不停地运动，有的跑出液面、有的返回液面，当从水中飞出的分子数目等于因相互碰撞而返回水中的分子数时，这种状态称为动态平衡。

处于动态平衡的汽、液共存的状态叫饱和状态。

在饱和状态时，液体和蒸汽的温度相同，这个温度称为饱和温度；液体和蒸汽的压力也相同，该压力称为饱和压力。

饱和状态的水称为饱和水；饱和状态下的蒸汽称为饱和蒸汽。

- 为什么饱和压力随饱和温度升高而增高?

答：温度升高，分子的平均动能增大，从水中飞出的分子数目越多，因而使汽侧分子密度增大。同时蒸汽分子的平均运动速度也随着增加，这样就使得蒸汽分子对器壁的碰撞增强，其结果使得压力增大，所以说：饱和压力随饱和温度升高而增高。

- 什么是湿饱和蒸汽、干饱和蒸汽、过热蒸汽?

答：在水达到饱和温度后，如定压加热，则饱和水开始汽化，在水没有完全汽化之前，含有饱和水的蒸汽叫湿饱和蒸汽，简称湿蒸汽。湿饱和蒸汽继续在定压条件下加热，水完全汽化成蒸汽时的状态叫干饱和蒸汽。干饱和蒸汽继续定压加热．蒸汽温度上升而超过饱和温度时，就变成过热蒸汽。

- 什么是液体热、汽化热、过热热?

答：把水加热到饱和水时所加入的热量，称为液体热。

lkg饱和水在定压条件下加热至完全汽化所加入的热量叫汽化潜热，简称汽化热。

干饱和蒸汽定压加热变成过热蒸汽，过热过程吸收的热量叫过热热。

- 什么是朗肯循环?

答：以水蒸气为工质的火力发电厂中，让饱和蒸汽在锅炉的过热器中进一步吸热．然后过热蒸汽在汽轮机内进行绝热膨胀做功，汽轮机排汽在凝汽器中全部凝结成水。并以水泵代替卡诺循环中的压缩机使凝结水重又进人锅炉受热，这样组成的汽----水基本循环，称之为朗肯循环。

- 朗肯循环是通过哪些热力设备实施的?各设备的作用是什么?画出其热力设备系统图？

答：朗肯循环的主要设备是蒸汽锅炉、汽轮机、凝汽器和给水泵四个部分。

- 锅炉：包括省煤器、炉膛、水冷壁和过热器，其作用是将给水定压加热，产生过热蒸汽，通过蒸汽管道，送入汽轮机。

(2)汽轮机：蒸汽进入汽轮机绝热膨胀做功将热能转变为机械能。

(3)凝汽器：作用是将汽轮机排汽定压下冷却，凝结成饱和水，即凝结。

(4)给水泵：作用是将凝结水在水泵中绝热压缩，提升压力后送回锅炉。

1--锅炉；2--汽轮机；3--凝汽器；4--给水泵

图2—16朗肯循环热力设备系统图

- 朗肯循环的热效率如何计算?

答：根据效率公式

η=w/q1=（q1-q2）/q1

式中  q1----1kg蒸汽在锅炉中定压吸收的热量，kJ/kg

q2----lkg蒸汽在凝汽器中定压放出的热量，kJ/kg。

对朗肯循环1kg蒸汽在锅炉中定压吸收的热量为：

q1=h1-h给  kJ／kg    (1—42)

式中  h1----过热蒸汽焓，kJ/kg

h给----给水焓，kJ/kg

1kg排汽在凝汽器中定压放出热量为

q2=h2-h2’  kJ/kg

式中  h2----汽轮机排汽焓，kJ/kg；

h2’----凝结水焓，kJ/kg。

因水在水泵中绝热压缩时，其温度变化不大，所以h给可以认为等于凝结水焓h2’。则

循环所获功为：

w=q1-q2=(h1-h给)-(h2-h2’)=(h1-h2)-(h给-h2’)= h1-h2

所以

η=w/q1=(h1-h2)/(h1-h2’)

- 影响朗肯循环效率的因素有哪些?

答：从朗肯循环效率公式η=(h1-h2)/(h1-h2’)  可以看出η取决于过热蒸汽焓h1，排汽焓h2以及凝结水焓h2’，而h1由过热蒸汽的初参数p1、t1决定。h2和h2’都由参数p2决定，所以朗肯循环效率取决于过热蒸汽的初参数p1、t1和终参数p2。

毫无疑问：初参数(过热蒸汽压力，温度)提高，其他条件不变．热效率将提高，反之，则下降，终参数(排汽压力)下降，初参数不变，则热效率提高，反之，则下降。

- 什么是给水回热循环?

答：把汽轮机中部分做过功的蒸汽抽出，送入加热器中加热给水，这种循环叫给水回热循环。

- 采用给水回热循环的意义是什么?

答：采用给水回热加热以后，一方面从汽轮机中间部分抽出一部分蒸汽，加热给水提高了锅炉给水温度。这样可使抽汽不在凝汽器中冷凝放热，减少了冷源损失q2。另一方面，提高了给水温度，减少给水在锅炉中的吸热量q1。

因此，在蒸汽初、终参数相同的情况下，采用给水回热循环的热效率比朗肯循环热效率高。

一般回热级数不止一级，中参数的机组，回热级数3—4级；高参数机组6—7级；超高参数机组不超过8～9级。

- 什么是再热循环?

答：再热循环就是把汽轮机高压缸内已经做了部分功的蒸汽再引入到锅炉的再热器，重新加热，使蒸汽温度又提高到初温度，然后再引回汽轮机中、低压缸内继续做功，最后的乏汽排入凝汽器的一种循环。

- 采用中间再热循环的目的是什么?

答：采用中间再热循环的目的有两个：

⑴低终湿度：由于大型机组初压入的提高，使排汽湿度增加，对汽轮机的末几级叶片侵蚀增大。虽然提高初温可以降低终湿度，但提高初温度受金属材料耐温性能的限制，因此对终湿度改善较少；采用中间再热循环有利于终湿度的改善．使得终湿度降到允许的范围内，减轻湿蒸汽对叶片的冲蚀、提高低压部分的内效率。

⑵提高热效率：采用中间再热循环，正确的选择再热压力后，循环效率可以提高4%--5%。

- 什么是换热?换热有哪几种基本形式?

答：物体间的热量交换称为换热。

换热有三种基本形式：导热、对流换热、辐射换热。

直接接触的物体各部分之间的热量传递现象叫导热。

在流体内，流体之间的热量传递主要由于流体的运动，使热流中的一部分热量传递给冷流体，这种热量传递方式叫做对流换热。

高温物体的部分热能变为辐射能，以电磁波的形式向外发射到接收物体后，辐射能再转变：为热能，而被吸收。这种电磁波传递热量的方式叫做辐射换热。

- 什么是稳定导热?

答：物体各点的温度不随时间而变化的导热叫做稳定导热。火电厂中大多数热力设备在稳定运行时其壁面间的传热都属于稳定导热。

- 什么是导热系数?导热系数与什么有关?

答：导热系数是表明材料导热能力大小的一个物理量，又称热导率，它在数值上等于壁的两表面温差为1℃壁厚等于1m时，在单位壁面积上每秒钟所传递的热量。导热系数与材料的种类、物质的结构、湿度有关，对同一种材料，导热系数还和材料所处的温度有关。

- 什么是对流换热?举出在电厂中几个对流换热的实例。

答：流体流过固体壁面时，流体与壁面之间进行的热量传递过程叫对流换热。

在电厂中利用对流换热的设备较多，如烟气流过对流过热器与管壁发生的热交换；

在凝汽器中，铜管内壁与冷却水及铜管外壁与汽轮机排汽之间发生的热交换。

- 影响对流换热的因素有哪些？

答：影响对流换热的因素主要有五个方面：

⑴流体流动的动力。流体流动的动力有两种：一种是自由流动；一种是强迫流动。强迫流动换热通常比自由流动换热更强烈。

⑵流体有无相变。一般来说对同一种流体有相变时的对流换热比无相变时更强烈。

⑶流体的流态。由于紊流时流体各部分之间流动剧烈混杂，所以紊流时，热交换比层流时更强烈。

⑷几何因素影响。流体接触的固体表面的形状、大小及流体与固体之间的相对位置都影响对流换热。

⑸流体的物理性质。不同流体的密度、粘性、导热系数、比热容、汽化潜热等都不同，它影响着流体与固体壁面的热交换。

注：物质分固态、液态、气态三相。相变就是指其状态变化。

第四节：热力发电厂基础知识

- 简述汽轮机工作的基本原理。

答：具有一定压力、温度的蒸汽，进入汽轮机，流过喷嘴并在喷嘴内膨胀获得很高的速度。高速流动的蒸汽流经汽轮机转子上的动叶片做功，当动叶片为反动式时，蒸汽在动叶中发生膨胀产生的反动力亦使动叶片做功，动叶带动汽轮机转子，按一定的速度均匀转动。这就是汽轮机最基本的工作原理。

从能量转换的角度讲，蒸汽的热能在喷嘴内转换为汽流动能，动叶片又将动能转换为机械能，反动式叶片，蒸汽在动叶膨胀部分，直接由热能转换成机械能，

- 什么是汽轮机设备，它包括哪些部分？

答：汽轮机本体和保证它正常运行所必需的一套附属设备以及连接这些设备的管道，这个总和称为汽轮机设备。近代汽轮机设备包括下列各部分。

⑴汽轮机本体

主要由下列部分组成：

①配汽机构：包括主蒸汽导管、自动主汽门、调节阀等；

②汽轮机转子：指汽轮机所有转动部件的组合体，主要有工作叶片、叶轮和轴等；

③汽轮机静子：指汽轮机的静止部分，包括汽缸、隔板、喷嘴、轴封和轴承等。

⑵调节保安油系统

主要包括调速器、油动机、调节阀、油箱、主油泵、辅助油泵和保安设备等。其作用是调整进入汽轮机的蒸汽量，使蒸汽流量与外界负荷相适应，并保证汽轮机工作时的安全和供给轴承等所需的润滑油。

⑶凝汽及抽气系统

主要设备有凝汽器、凝结水泵、抽气器、循环水泵和冷水塔等，其作用是保证汽轮机排汽凝结。

⑷回热加热系统

主要设备有低压加热器、除氧器和高压加热器等，其作用是对凝结水和给水进行加热。

- 排汽缸的作用是什么?为什么排汽缸要装喷水降温装置?

答：排汽缸的作用是将汽轮机末级动叶排出的蒸汽导入凝汽器中。

在汽轮机起动、空载及低负荷时，蒸汽流通量很小，不足以带走蒸汽与叶轮摩擦产生的热量，从而引起排汽温度升高，排汽缸温度也升高。排汽温度过高会引起排汽缸较大的变形，破坏汽轮机动静部分中心线的一致性，严重时会引起机组振动或其它事故。所以、大功率机组都装有排汽缸喷水降温装置。小机组没有喷水降温装置，应尽量避免长时间空负荷运行而引起排汽缸温度超限。

- 再热机组的排汽缸喷水装置是怎样设置的?

答：喷水减温装置装在低压外缸内，喷水管沿末级叶片的叶根呈圆周形布置，喷水管上钻有两排喷水孔，将水喷向排汽缸内部空间，起降温作用。喷水管在排汽缸外面与凝结水管相连接，打开凝结水管上的阀门即进行喷水，关闭阀门则停止喷水。

- 什么是汽轮机的级?什么叫调节级和压力级?

答：由一列喷嘴和一列动叶栅组成的汽轮机最基本的工作单元叫汽轮机的级。

当汽轮机采用喷嘴调节时，第一级的进汽截面积随负荷的变化在相应变化，因此通常称喷嘴调节汽轮机的第一级为调节级。其它各级统称为非调节级或压力级。压力级是以利用级组中合理分配的压力降或焓降为主的级，是单列冲动级或反动级。

- 高压高温汽轮机为什么要设汽缸、法兰螺栓加热装置?

答：高压高温汽轮机的汽缸要承受很高的压力和温度，同时又要保证汽缸结合面有很好的严密性，所以汽缸的法兰必须做得又宽又厚。这样给汽轮机的起动就带来了一定的因难，即沿法兰的宽度产生较大温差。如温差过大，所产生的热应力将会使汽缸变形或产生裂纹。一般来说，汽缸比法兰容易加热，而螺栓的热量是靠法兰传给它的，因此螺栓加热更慢。对于双层汽缸的机组来说，外缸受热比内缸慢得多，外缸法兰受热更慢，由于法兰温度上升较慢，牵制了汽缸的热膨胀，引起转子与汽缸间过大的膨胀差，从而使汽轮机通流部分的动、静间隙消失、发生摩擦。

简单地说，为了适应快速起、停的需要，减小额外的热应力和减少汽缸与法兰、法兰与螺栓及法兰宽度上的温差，有效地控制转子与汽缸的膨胀差，50MW、l00MW汽轮机都设法兰螺栓加热装置。125MW、200Mw、300Mw机组采用双层缸结构，内外汽缸除法兰螺栓有加热装置外，还设有汽缸夹层加热装置。

- 什么是大功率汽轮机的转子蒸汽冷却？

答：汽轮机的转子蒸汽冷却是大机组为防止转子在高温、高转速状况下无蒸汽流过带走摩擦产生的热量，而使转子、汽缸温度过高、热应力过大而设置的结构。如再热机组热态用中压缸进汽起动时，达到一定转速。高压缸排汽逆止门旁路自动打开，一部分蒸汽逆流经过汽缸由进汽口排至凝汽器，这样达到冷却转子、汽缸的目的。

- 汽封的作用是什么?轴封的作用是什么?

答：为了避免动、静部件之间的碰撞，必须留有适当的间隙，这些间隙的存在势必导致漏汽，为此必须加装密封装置----汽封。根据汽封在汽轮机中所处位置可分为：轴端汽封(简称轴封)、隔板汽封和围带汽封(通流部分汽封)三类。

轴封是汽封的一种。汽轮机轴封的作用是阻止汽缸内的蒸汽向外漏泄，低压缸排汽侧轴封是防止外界空气漏入汽缸。

- 汽轮机的盘车装置起什么作用?

答：汽轮机冲动转子或停机后，进入或积存在汽缸内的蒸汽使上缸温度比下缸高，从而使转子不均匀受热或冷却，产生弯曲变形。因而在冲转前和停机后，必须使转子以—定的速度连续转动，以保证其均匀受热或冷却。换句话说，冲转前和停机后盘车可以消除转子热弯曲。同时还有减小上下汽缸的温差和减少冲转力矩的功用，还可在起动前检查汽轮机动静之间是否有摩擦及润滑系统工作是否正常。

- 轴承的润滑油膜是怎样形成的?

答：轴瓦的孔径较轴颈稍大些，静止时，轴颈位于轴瓦下部直接与轴瓦内表面接触，在轴瓦与轴颈之间形成了楔形间隙。

当转子开始转动时，轴颈与轴瓦之间会出现直接摩擦。但是，随着轴颈的转动，润滑油由于粘性而附着在轴的表面上，被带入轴颈与轴瓦之间的楔形间隙中。随着转速的升高，被带人的油量增多，由于楔形间隙中油流的出口面积不断减小，所以油压不断升高，当这个压力增大到足以平衡转子对轴瓦的全部作用力时，轴颈被油膜托起，悬浮在油膜上转动，从而避免了金属直接摩撩，建立了液体摩擦。

- 为什么要研究将抗燃油作为汽轮发电机组油系统的介质?

答：随着机组功率和蒸汽参数的不断提高，调节系统的调节汽门提升力越来越大，提高油动机的油压是解决调节汽门提升力增大的一个途径。但油压的提高、容易造成油的泄漏，普通汽轮机油的燃点低，容易造成火灾。

抗燃油的自燃点较高，通常大于700℃。这样，即使它落在炽热高温蒸汽管道表面也不会燃烧起来，抗燃油还具有火焰不能维持及传播的可能性。从而大大减小了火灾对电厂的威胁。因此，超高压大功率机组以抗燃油代替普通汽轮机油已成为汽轮机发展的必然趋势。

- 采用抗燃油作为油系统的介质有什么特点?

答：抗燃油的最大特点是它的抗燃性，但也有它的缺点，如有一定的毒性，价格昂贵，粘温特性差(即温度对粘性的影响大)。所以一般将调节系统与润滑系统分成两个独立的系统，调节系统用高压抗燃油，润滑系统用普通汽轮机油。

- 汽轮机调节系统一般应满足哪些要求?

答：调节系统应满足如下要求：

(1)当主汽门全开时，能维持空负荷运行。

(2)由满负荷突降到零负荷时，能使汽轮机转速保持在危急保安器动作转速以下。

(3)当增、减负荷时，调节系统应动作平稳，无晃动现象。

(4)当危急保安器动作后，应保证高、中压主汽门、调节汽门迅速关闭。

(5)调节系统速度变动率应满足要求(一般在3％～6％)，迟缓率越小越好，一般在0.5％以下。

- 什么是油动机？油动机有什么特点？

答：油动机又称伺服马达，通常是控制调节汽门开度的执行机构。油动机的特点是力量大、动作快、体积小、这些特点是其他执行机构(如电动机)等无法比拟的。所以，目前汽轮机调节系统中，油动机是带动调节汽门的唯一执行机构。

- 什么是汽轮机调节汽门的重叠度?为什么必须有重叠度?

答：采用喷嘴调节的汽轮机，一般都有几个调节汽门。当前一个调节汽门尚未完全开时，就让后一个调节汽门开启，即称调节汽门具有—定的重叠度。调节汽门的重叠度通常为l0％左右，也就是说，前一个调节汽门开启到阀后压力为阀前压力的90％左右时，后一个调节汽门随即开启。

如果调节汽门没有重叠度，执行机构的特性曲线就有波折，这时调节系统的静态持性也就不是一根平滑的曲线，这样的调节系统就不能平稳地工作，所以调节汽门必须要有重叠度。

- 同步器的作用是什么?

答：同步器的作用：在单机运行时改变汽轮机的转速；当并列运行时改变机组的负荷。同步器又分主同步器和辅助同步器。主同步器主要在正常运行时用作调控负荷转速，一般由主控制室远方电动调节。必要时也可由汽轮机运行人员就地手动调整。辅助同步器的调整范围大、主要用来整定主同步器的位置或作超速试验。从静态特性分析，使用同步器可以平移调节系统静态特性曲线，从而达到机组单独运行时进行转速调整并列运行时改变负荷的目的。

- 同步器的工作界限应当满足哪些要求?

答：同步器的工作界限应满足如下要求：

(1)在额定参数下，机组应当能够在空负荷与满负荷之间任意调节负荷。

(2)当电网频率高于额定频率，以及新蒸汽参数和真空降低时，机组仍能带到满负荷。

(3)当电网频率低于额定频率新蒸汽参数和真空升高时，机组仍然可以并入电网或者减负荷到零，即维持空转。

一般同步器调节范围是：上、下限分别为额定转速的-5%----7%或-5%----+5%。

- 同步器上、下限过小会对机组并列运行有什么影响?

答：同步器上限过小会造成电网频率升高时机组并网有困难，尤其是对大型机组采用滑参数起动时。并网后因电网频率升高，使机组不能带满负荷，另外，由于运行中蒸汽参数(如汽温、汽压、真空等)恶化，也不能用同步器增至满负荷，影响机组出力。同步器下限过小会造成电网频率降低时，同步器不能使机组减负荷至零，影响机组的解列。

需要指出，同步器上限不能过大，上限过大，在汽轮机突然失去负荷时。将造成汽轮机的严重超速。

- 什么是汽轮机调节系统的静态特性和动态特性?

答：调节系统的工作特性有两种，即动态特性和静态特性。在稳定工况下，汽轮机的功率和转速之间的关系即为调节系统的静态特性。从一个稳定工况过渡到另一个稳定工况的过渡过程的特性叫做调节系统的动态特性，是指在过渡过程中机组的功率、转速、调节汽门的开度等参数随时间的变化规律。

- 什么是汽轮机调节系统速度变动率?对速度变动率有何要求?

答：从调节系统静态特性曲线可以看到，单机运行从空负荷到额定负荷，汽轮机的转速由n2降低至n1，该转速变化值与额定转速n0之比称之为速度变动率，以δ表示

即        δ＝（n2－n1）/ n0×100％

δ较小的调节系统具有负荷变化灵活的优点，适用于担负调频负荷的机组；δ较大的调节系统负荷稳定性好，适用于担负基本负荷的机组；δ太大，则甩负荷时机组易超速；δ太小调节系统可能出现晃动．故一般取3％一6％。

速度变动率与静态特性曲线有关，曲线越陡，则速度变动率越大，反之则应越小。

- 什么是汽轮机调节系统的迟缓率?

答：调节系统在动作过程中，必须克服各活动部件内的摩擦阻力，同时由于部件的间隙，重叠度等影响，使静态特性在升速和降速时并不相同，变成两条几乎平行的曲线。换句话说，必须使转速多变化一定数值，将阻力、间隙克服后、调节汽门反方向动作才刚刚开始。同—负荷下可能的最大转速变动△n和额定转速n0之比叫做迟缓率(又称为不灵敏度)，通常用字母ε表示

即         ε=△n/ n0×100％

- 汽轮机调节系统迟缓率过大，对汽轮机运行有什么影响?

答：调节系统迟缓率过大造成对汽轮机运行的影响有：

⑴在汽轮机空负荷时，由于调节系统迟缓率过大，将引起汽轮机的转速不稳定，从而使并列困难。

⑵汽轮机并网后，由于迟缓率过大、将会引起负荷的摆动。

⑶机组负荷骤然甩至零时，因迟缓率过大。使调节汽门不能立即关闭，造成转速突升，致使危急保安器动作，如危急保安器有故障不动作．那就会造成超速飞车的恶性事故。

- 为什么说迟缓率不能等于零?

答：⑴实际的调节系统迟缓率不可能做到等于零。因调节系统各机构在运行中总存在摩擦等阻力，油动机滑阀总要有过封度，使系统感受到转速变化到调节汽门开度变化存在迟缓。

⑵从理论上分析，迟缓率等于零的调节系统是不稳定的，因为这将造成调节过分灵敏，使调节汽门处在不停的动作之中。尤其对于液压式调节系统，保持一些微小的迟缓率，对改善调节性能是有益的。液压式调节系统的调节油压不可避免地存在着油压波动，它将使调节汽门窜动。这也就是错油门必须有一定的过封度，使其抵消油压波动的影响，避免调节汽门窜动的道理。

- 中间再热式汽轮机的调节有哪些特点?

答：中间再热机组通常是高参数、大功率机组，因此具有一般大机组的调节特点，如要求具有较小的速度变动率以提高一次调频的能力，要求较高的调节油压以增加调节动作的迅速性等。此外，采用中间再热器及单元制带来了新的特点、主要有以下几个方面：

采用单元制的影响：

⑴减小了锅炉蓄能利用的可能性。降低了机组参加一次调频的能力。

⑵空负荷和低负荷下，机炉的工况不能互相配合，锅炉燃烧不易稳定，此外还有再热器的保护问题。

中间再热器及其再热管道等形成的中间容积很大，由此影响到

⑴使汽轮机中、低压缸的功率变化滞延。

⑵增加了甩负荷时的动态超速。

- 中间再热机组为什么调节时功率变化滞延?

答：为了使问题简化、假定在功率发生变化时锅炉供汽的参数不变。当要求机组功率增大时，调节汽门开度增大，进汽量增加、高压缸的功率在最初瞬间及时增加了，但以后由于再热器压力的逐渐提高，高压缸的焓降相应地减小，以后功率逐渐减小，直到再热器的压力稳定后。高压缸的功率才稳定下来。

中、低压缸的功率在开始调节的瞬间不能马上跃升，因为低压段的流量要等再热器的压力升高后才能增加。由于中间再热器及其管道具有巨大容积的缓冲作用，使其压力的增加滞后于高压段的流量增加。中、低压缸的功率是缓慢增加的，直到再热器压力稳定下来，才不再变化。通常中、低压缸的功率占机组总功率的2/3—3/4，这就表明滞延的功率占了机组功率增量的绝大部分。这种功率变化的滞延大大降低了中间再热式汽轮机对负荷的适应性。

- 为什么中间再热式汽轮机增加了甩自荷时的动态超速?

答：这是因为汽轮机甩负荷后，即使进汽调节汽门和主汽门完全关死，中间再热器及其管道的巨大容积所存的蒸汽仍能使汽轮机严重超速。据估算，中间再热容积的蒸汽量能使汽轮机超速(40%一50%) n0，这显然是不允许的。

- 自动主汽门的作用是什么?为什么通常主汽门都是“油压开启，而以弹簧力来关闭?

答：自动主汽门的作用是在汽轮机保护装置动作后，迅速切断汽源并使汽轮机停止运行。因此，它是保护装置的执行元件。

这是因为在任何事故情况下，包括在油源断绝时，自动主汽门仍应能迅速关闭。所以一般主汽门都是设计成以弹簧力来关闭的。为了可靠起见，一般还采用双弹簧结构。

为了有足够大的关闭力及关闭快速，一般在主汽门全关时，弹簧对主汽门还有5000---8000kN的压缩力。

- 汽轮机为什么装设超速保护装置?

答：汽轮机是高速转动设备，转动部件的离心力与转速的平方成正比，即转速增高时，离心应力将迅速增加。当汽轮机转速超过额定转速20%时，离心应力接近于额定转速下应力的1.5倍、此时不仅转动部件中按紧力配合的部套会发生松动，而且离心应力将超过材料所允许的强度使部件损坏。为此汽轮机均设置超速保护装置，它能在超过额定转速8%～12%时动作，迅速切断进汽，使汽轮机停止运转。

- 低油压保护装置的作用是什么?

答：润滑油油压过低，将导致润滑油膜破坏，不但要损坏轴瓦。而且能造成动静之间摩擦等恶性事故，因此，在汽轮机的油系统中都装有润滑油低油压保护装置。

低油压保护装置一般具备以下作用：

⑴润滑油压低于正常要求数值时，首先发出信号，提醒运行人员注意并及时采取措施。

⑵油压继续下降至某数值时，自动投入辅助油泵(交流、直流油泵)，以提高油压。

⑶辅助油泵起动后，油压仍继续下跌到某一数值应掉闸停机，再低时并停止盘车。

当汽轮机主油泵出口油压过低时，将危及调节及保护系统的工作，一般当该油压低至某一数值时，高压辅助油泵(调速油泵)自起动投入运行，以维持汽轮机的正常运行。

- 汽轮机为什么要设胀差保护?

答：汽轮机起动、停机及异常工况下，常因转子加热(或冷却)比汽缸快，产生膨胀差值(简称胀差)。无论是正胀差还是负胀差，达到某一数值，汽轮机轴向动静部分就要相碰发生摩擦。为了避免因胀差过大引起动静摩擦，大机组一般都设有胀差保护，当正胀差或负胀差达到某一数值时，保护动作，关闭主汽门和调节汽门，紧急停机。

- 抽汽逆止门联锁的作用是什么？

答：抽汽逆止门联锁的作用主要是防止主汽门和调节汽门关闭后，由于抽汽管道及回热加热器的蒸汽倒流入汽缸使汽轮机超速。特别是对于大机组，这一点更为重要。常用的抽汽液压逆止门，在主汽门关闭和发电机解列时动作，利用压力水或弹簧的作用力使抽汽逆止门快速强行关闭。

- 什么是高压加热器给水自动旁路？

答：当高压加热器内部钢管破裂，水位迅速升高到某一数值时，高压加热器进、出水门迅速关闭，切断高压加热器进水，同时让给水经旁路直接送往锅炉，这就是高压加热器给水自动旁路。对于大机组来说，这是一个十分重要的保护装置。

- 进入锅炉的给水为什么必须经过除氧？

答：这是因为。如果锅炉给水中含有氧气，将会使给水管道、锅炉设备及汽轮机通流部分遭受腐蚀，缩短设备的寿命。防止腐蚀最有效的办法是除去水中的溶解氧和其它气体，这一过程称为给水的除氧。

- 除氧器的作用是什么?除氧器水箱的作用是什么?

答：除氧器的主要作用就是用它来除去锅炉给水中的氧气及其它气体，保证给水的品质。同时，除氧器本身又是给水回热加热系统中的一个混合式加热器，起了加热给水，提高给水温度的作用。

除氧器水箱的作用是贮存给水，平衡给水泵向锅炉的供水量与凝结水泵送进除氧器水量的差额。也就是说，当凝结水量与给水量不一致时，可以通过除氧器水箱的水位高低变化调节，满足锅炉给水量的需要。

- 为保证除氧器正常工作，必须具备哪些安全设施?

答：除氧器的安全设施有：

(1)并列运行的除氧器必须装设汽、水平衡管。

(2)除氧器进汽必须有压力自动调节装置。

(3)除氧器水箱必须设水位调整装置，以保持正常水位。

(4)除氧器本体或水箱上应装能通过最大加热蒸汽量的安全阀，当除氧器压力超过设计压力时，安全阀动作向大气排汽。

(5)除氧水箱应有溢流装置。底部还应有放水装置，以便在检修时放尽存水。

- 火电厂主要有哪三种水泵?它们的作用是什么?

答：给水泵、凝结水泵、循环水泵是发电厂最主要的三种水泵。

给水泵的任务是把除氧器贮水箱内具有一定温度、除过氧的给水，提高压力后输送给锅炉，以满足锅炉用水的需要。

凝结水泵的作用是将凝汽器热井内的凝结水升压后送至回热系统。

循环水泵的作用是向汽轮机凝汽器供给冷却水，用以冷凝汽轮机的排汽。在发电厂中，循环水泵还要向冷油器、冷水器、发电机的空气冷却器等提供冷却水。

- 锅炉中进行的三个主要工作过程是什么？

答：为实现能量的转换和传递，在锅炉中同时进行着三个互相关联的主要过程，分别为燃料的燃烧过程、烟气向水、汽等工质的传热过程，蒸汽的产生过程。

- 简述燃料的燃烧过程？

答：煤斗中的煤通过给煤机的控制借助于自重落人磨煤机，在磨煤机中对煤同时进行干燥(这里利用从空气预热器引来的热空气进行干燥)和磨碎，磨制成的煤粉在空气(—次风)的带动下，通过燃烧器喷人炉内燃烧。为了给燃烧提供充足的空气并在炉内起到搅拌混合作用，根据悬浮燃烧过程的区域性，还要经燃烧器向炉内分批送入大量的热空气(二次风)。干燥和燃烧所需的热空气由送风机送人空气预热器加热后，一部分经排粉机（一次风机）送入磨煤机，在起干燥的同时也起输送煤粉的作用；另一部分热空气直接进入燃烧器参与炉内燃烧反应。为保证煤粉及时着火，强化燃烧，提高燃尽程度，一次风和分批送入的二次风的风量用挡板分别调整控制。通过连续给煤、逐渐着火、燃烧以及燃尽的炉内燃烧过程，燃料的化学能转化为燃烧产物(烟气和灰渣)的热能。燃烧所形成的灰渣，一部分呈焦渣状落入炉膛底部渣斗中，由排渣装置连续或定期地排出、其余大部分则呈细灰状态被烟气带走。

- 简述蒸汽的产生过程？

答：蒸汽的产生过程主要包括水的汽化、蒸汽汇集和汽水分离及蒸汽过热过程。锅炉的给

水，由给水泵升压经回热加热后流入省煤器而得到预热，然后进入汽包。汽包中的炉水不

断沿着炉墙外的下降管下行至水冷壁下联箱，经下联箱分配后引入一系列并联的水冷壁管

中，水在水冷壁管中受火焰辐射传热而产生大量汽泡，形成汽水混合物。因水冷壁管中汽

水混合物的平均密度较下降管内饱和水的密度小，所以形成了锅水的自然循环而上升进入

汽包。汽水混合物在汽包内汇集并进行汽水分离后，分离出来的饱和蒸汽被引入过热器继

续加热而形成具有一定压力和温度的过热蒸汽，在出口联箱汇集后经出汽总管输送到汽轮机；分离出来的水又沿着下降管进入水冷壁重复循环。锅炉中的水循环同时也保证了与高温烟气相接触的金属受热面得以冷却而不会被烧杯，是锅炉能长期安全可靠运行的先决条件。对于具有再热器的中间再热锅炉，汽轮机高压缸排汽又被重新送回锅炉的再热器再次进行加热，提高温度后再送往汽轮机的中、低压汽缸继续做功。

- 锅炉设备自动调节的内容和作用是什么？

答：锅炉的基本构成与生产过程的关系可以看出，锅炉是一个多输入、多输出、多回路、非线性的互相关联的生产对象，最终为了保证供热的稳定，输入与输出参数间存在着许多交叉的影响。面对这祥一个复杂的调节对象、较多的调节参数、被调节参数和错综复杂的扰动参数，要求人工操作显然是不可能的，必须依靠自动化装置来进行协调的动作。保证蒸发量随时与汽轮机用汽量相适应，使汽温、汽压稳定在规定的范围内；均衡给水并维持汽包正常位，保证合格的蒸汽品质；维持稳定经济的燃烧，尽量减小热量损失，提高锅炉效率；及时而准确地对锅炉进行调整等方面构成了自动调节的内容。

锅炉设备自动调节的作用就是使锅炉这样一个复杂的调节对象能得到安全、可靠和经济的运行。现代大容量高参数以煤为燃料的电厂再热锅炉，随着电子计算机在锅炉自动调节技术方面的应用，劳动条件、工作环境得到改善，运行的安全性和经济性得到进一步提高。

- 什么叫燃烧反应速度和燃烧程度?

答：燃烧反应速度通常是指单位时间内反应物或生成物浓度的变化。燃烧的快慢决定于燃烧过程中化学反应所需的时间和氧气供给燃料所需的时间。此外，也与某些催化剂有关。

燃烧程度即燃料燃烧的完全程度。表现为燃烧产物离开燃烧室时带走可燃质的多少。

- 什么叫完全燃烧?什么叫不完全燃烧?

答：燃料中的可燃成分在燃烧后全部生成不能再进行氧化的燃烧产物，如CO2、SO2、H2O等，叫做完全燃烧。燃料中的可燃成分在燃烧过程中有一部分没有参与燃烧，或虽进行燃

烧，但生成的烟气中还存在可燃气体CO、H2、CH4等，称为不完全燃烧。

- 要使煤粉迅速而又完全燃烧，应满足哪些条件？

答：应满足以下条件：

(1)炉内要维持足够的温度

(2)要供给适量的空气；

(3)燃料与空气的良好混合

(4)足够的燃烧时间。

- 制粉系统的任务是什么？

答：(1)磨制出一定数量的合格煤粉；

(2)对煤粉进行干燥；

(3)用一定的风量将合格的煤粉带走；

(4)储存有一定数量的合格煤粉满足锅炉负荷变动需要(储仓制)。

- 中间储仓式制粉系统怎样启动?

答：(1)启动排粉机，确信其正常运转后，先开启出口挡板，然后开大入口挡板及磨煤机入口热风门，关小入口冷风门，使磨煤机出口风温达到规定要求。调节磨煤机入口负压及排粉机出口风压至规定值。

(2)启动磨煤机的润滑油系统调整好各轴承的油量，保持正常油压、油温。

(3)启动磨煤机。

(4)启动给煤机。

(5)给煤正常后，开大排粉机入口挡板及磨煤机入口热风门或烟气、热风混合门，调整好磨煤机入口负压及出入口压差，监视磨煤机出口气粉混合物温度符合要求。

(6)制粉系统运行后，检查各锁气器动作是否正常，筛网上有无积粉或杂物。下粉管挡板位置应正确。煤粉进入煤粉仓后，应开启吸潮管。

- 直吹式制粉系统的怎样启动?

答：以具有热一次风机正压直吹式制粉系统为例，其原则性启动程序如下：

(1)启动密封风机，调整风压至规定值，开启待启动的磨煤机入口密封风门，保持正常密封风压。

(2)启动润滑油泵，调整好各轴承油量及油压。

(3)启动一次风机(排粉机)，开启进口热风挡板进行暖磨，使磨后温度上升至规定数值。

(4)启动磨煤机。

(5)启动给煤机。

- 中间储仓式制粉系统如何停止运行？

答：停止制粉系统是为了进行大修、小修或较长时间的备用，应将原煤仓中的原煤用完，并将系统中的积粉抽净后，方可停止运行。如果是短时间停止运行，则不需如此。一般的停止运行的顺序如下：

(1)逐渐降低磨煤机入口温度，并相应地减小给煤量，后停止给煤机。

(2)给煤机停止运行后，磨煤机继续运行10min左右，系统内煤粉抽净后，停止磨煤机。

(3)停止排粉机。对于乏气送粉系统排粉机要供一次风，磨煤机停止后，排粉机应倒换热风或冷、热混合风继续运行。对于热风送粉系统、在磨煤机停止后，即可停止排粉机。

(4)磨煤机停止后，停止油泵，关闭上油箱的下油门，并关闭冷却水。

- 直吹式制粉系统如何停止?

答：直吹式制粉系统出口的气粉混合物是直接吹送到炉膛燃烧的，它的启动与停止对锅炉工作有直接影响，操作上需很好配合。以具有热—次风机的正压直吹式制粉系统为例，其原则性停止程序如下：

(1)停止给煤机，吹扫磨煤机及输粉管内余粉，并维持磨煤机后温度不超过规定值。

(2)磨煤机内煤粉吹扫干净后，停止磨煤机。

(3)再吹送一定时间后，停止一次风机。

(4)磨煤机出口的隔绝挡板，应随一次风机的停止而自动关闭或手动关闭。

(5)关闭磨煤机密封风门。如该磨煤机系专用密封风机，则停用密封风机。

(6)停止润滑油泵。

- 锅炉通风的任务是什么?锅炉的通风方式有哪几种？

答：锅炉通风的任务是，连续不断地供应燃料燃烧所需的空气；及时排除燃烧所生成的烟气。

锅炉的基本通风方式分两大类，即自然通风与机械通风。机械通风又称强制通风。

自然通风是利用烟囱中的烟气与外界冷空气的密度差所产生的自生通风压头，来克服烟风道的流动阻力。由于自然通风压头较小、所能克服的阻力有限，故这种通风方式只适用于容量很小的锅炉。

机械通风是依靠机械方法所产生的压头，来克服烟风道的阻力。机械通风又分为负压通风、正压通风和平衡通风三种。

负压通风是只装引风机，靠引风机的压头克服烟风道阻力，炉膛维持负压。这种通风方式所能克服的阻力有限，且锅炉各部位均处于负压下，漏风量较大，故只适用于小容量锅炉。

正压通风是只装送风机，靠送风机的压头克服烟风道阻力，炉膛内维持正压。这种通风方式对炉膛和烟道的严密性要求很高，否则，会使烟、灰外冒，既不安全又不卫生。一般只应用于燃油、燃气锅炉。

平衡通风是同时装有送、引风机，用送风机压头克服风道阻力，用引风机压头克服烟道阻力。使炉膛上部维持20～40Pa的负压。这种通风方式对送、引风机都不需太高的压头，正确操作和良好维护时，既不会往外冒烟，也不会引起太大的漏风。故这种通风方式被锅炉广泛应用。

- 风机为什么应在关闭挡板的情况下启动?运行中“风机跳闸强送”为何可不关挡板?

答：风机启动时，电动机带动转子由静止逐渐升速到额定转速．由于惯性原因，启动转矩较大。因此，使电动机的启动电流也很大，一般约为额定电流的4～7倍。

如果在启动时不关挡板，就是通常所说的带负荷启动，这样会使启动转矩更大，启动电流势必更加增大，启动时间也要延长，严重时有可能使电动机烧坏。因此规定，风机必须在挡板关闭的情况下启动，待达到额定转速后、电动机电流指示正常，才允许逐渐开大挡板，接带负荷。

运行中“风机跳闸强送”，是指风机由于某种原因跳闸停止运行、如果跳闸时未发现电流过大以及机械损坏，锅炉也未因此而灭火，这时可重新合闸，使其恢复运行。由于跳闸发生在瞬间，风机因惯性还在以一定转速惰走、这时不关挡板启动，转矩也不会很大，不致出现过大的电流，而能为迅速恢复正常运行赢得时间。

- 什么是蒸发设备？锅炉蒸发设备的任务是什么?

答：在锅炉中吸收燃烧所释放的热量，把饱和水加热成具有一定压力的饱和蒸汽的设备，称为蒸发设备。

锅炉蒸发设备的任务是吸收燃料放出的热量将水蒸发成饱和蒸汽。

- 什么是自然水循环?自然水循环是怎样形成的?

答：依靠下降管中的水和上升管中的汽水混合物之间的密度差进行的水循环，称为自然水循环。

在自然循环锅炉中，下降管一般在炉外不受热，而上升管是在炉内受热，水在上升管中吸收热量后，逐渐成为汽水混合物，其密度减小。这样，下降管与上升管工质之间就产生了密度差，密度差所产生的压差作为推动力，推动工质在循环回路中流动。这种循环流动，没有依靠外力、只靠工质本身状态变化后所产生的密度差，作为推动工质循环流动的动力，所以称为自然水循环。自然循环锅炉如图2—17所示。

图2—17自然循环锅炉汽水循环图

- 什么是自补偿特性?直流锅炉有这种特性吗?

答：在自然循环回路中，受热强的管子，其入口进水量自动增加，循环流速也相应升高的特性，称循环回路的自补偿特性或自补偿能力。

因为受热强的管子中产生的蒸汽多，与下降管的工质密度差增大，从而使运动压头升高，循环流量和循环流速也相应升高，这对水循环安全是极为有利的，因此能使受热强的上升管得到很好的冷却。

直流锅炉是没有这种特性的，因为直流锅炉工质在管内的流动，是依靠给水泵的压头。受热强的管子中产汽量增多，体积增大，流速升高，流动阻力增大，在固定的压头作用下，进水量反而减小，这对管子的冷却是极为不利的。因此，直流锅炉需要更加注意防止和减小热偏差。

- 什么是多次强制循环锅炉?

答：多次强制循环锅炉就是通过在下降管系统中加装循环水泵来帮助推动汽水循环。

随着锅炉压力的提高，水、汽间的密度差愈来愈小。当工作压力高到16.7～17.6MPa时，水的自然循环越加困难和不可靠；当工作压力达到临界压力时，汽和水的密度已相等，所以在临界压力以上时，自然循环就失去了原动力，循环也就无从建立。因此，在密度差很小或等于零的情况下，锅炉的工作只能依靠外来能源(水泵)来建立循环流动，多次强制循环锅炉如图2—18所示。

图2—18多次强制循环锅炉汽水循环图

- 直流锅炉有何优缺点?

答：直流锅炉与自然循环锅炉相比主要优点是：

(1)原则上它可适用于任何压力，但从水动力稳定性考虑，一般在高压以上(更多是超高压以上)才采用。

(2)节省钢材。它没有汽包、并可采用小直径蒸发管，使钢材消耗量明显下降。

(3)锅炉启、停时间短。它没有厚壁的汽包，在启、停时，需要加热、冷却的时间短．从而缩短了启、停时间。

(4)制造、运输、安装方便。

(5)受热面布置灵活。工质在管内强制流动．有利于传热及适合炉膛形状而灵活布置。

直流锅炉的缺点及存在的问题是‘

(1)给水品质要求高。锅水在蒸发受热面要全部蒸发，没有排污，水中若有杂质要沉积于蒸发管内，或随蒸汽带入过热器与汽轮机。

(2)要求有较高的自动调节水平。直流锅炉运行时，一旦有扰动因素，参数变化比较快，需配备自动化高的控制系统，能维持稳定的运行参数。

(3)自用能量大。工质在受热面中的流动，全靠给水泵压头，故给水泵的能耗高。

(4)启动操作较复杂．且伴有工质与热量的损失。

(5)水冷壁工作条件较差。水冷壁出口工质全部汽化或微过热，沸腾换热恶化不可避免，且没有自补偿特性。必须采取一定措施予以防止。

- 强制多次循环锅炉有何特点?

答：强制多次循环锅炉与自然循环锅炉在结构上大体相同，统称汽包锅炉。其主要特点是：

(1)蒸发受热面中工质的流动，主要依靠锅水循环泵压头，水循环安全可靠。

(2)蒸发受热面的布置，可多从有利传热及减少钢材消耗考虑、因其运动压头较大。

(3)循环倍率小，循环水量少，并可采用效率高、尺寸小、阻力稍大的汽水分离装置，使汽包尺寸可减小。

(4)启动速度较自然循环锅炉快，主要是一开始就有水循环，汽包壁温差也较小所致。

(5)运行时对汽包水位控制要求不太严，汽包水位较低也能保证水循环安全。

(6)锅水循环泵耗能量较大，约占总功率的0.1％～0.3％，且在高温高压下工作，增加了不安全因素。

- 汽包的作用主要有哪些？

答：汽包的作用主要有：

⑴是工质加热、蒸发、过热三个过程的连接枢纽，同时作为一个平衡器，保持水冷壁

中汽水混合物流动所需压头。

⑵汽包有一定数量的水和汽，加之汽包本身的质量很大，因此有相当的蓄热量，在锅炉工况变化时，能起缓冲、稳定汽压的作用。

(3)装设汽水分离和蒸汽净化装置，保证饱和蒸汽的品质。

(4)装置测量表计及安全附件，如压力表、水位计、安全阀等。

第五节：其它相关基础知识

- 简述—个完整的计算机系统的组成。

答：计算机系统组成如下图2—19。

图2—19：计算机系统的组成

- 试述计算机硬件系统各组成部件的主要功能？

答：运算器：对数字信息进行运算和加工的部件；

控制器：计算机的控制中心；

存储器：用来存放计算机的程序及数据；

输入设备：获得信息的设备；

输出设备：向用户传递计算机处理结果的设备。

- 计算机主存储器由哪几类组成?各有什么特点?

答：计算机主存储器是由只读存储器ROM和随机存储器RAM组成的。

ROM：常用于存放生产厂家写入的一些固定的程序，例如管理程序、监控程序、汇编

程序以及各种典型的诊断程序。基本输入输出程序(BIOS)是永久固化保存在ROM中的系统软件，起着操作系统与计算机其他部件通信的作用。

RAM：RAM中的信息可随机地读出和写入，通常用来存放用户的程序和数据。计算机

断电后，其中的内容也就消失。

- 计算机存储容量的基本单位是什么?什么是计算机的字、字长、字节?

答：计算机的存储容量是以字节(Byte)为单位的。8个二进制位为—个“字节”；计算机在存储、传送或操作时，作为一个单位的一组二进制数称为—个计算机字；每个字所包含的位数

称为字长。

- 什么是计算机软件?试说明系统软件与应用软件的相互关系。

答：计算机软件泛指程序系统，它是各种程序的总称。软件的主要任务是管好、用好计算机，监视和维护计算机的正常运行，实现各种规定的功能，提高计算机的效率。软件一般又有系统软件和应用软件之分。用户程序是面向特定用户的、为解决特定的具体问题而开发的软件。编制用户程序应充分利用计算机系统的各种现成软件，在系统软件的支持下．方便有效地研制用户专门程序。

- 以助记符代替机器码的语言是什么语言?

答：以助记符代替机器码的语言是汇编语言。

- 计算机语言分为哪几类?

答：计算机语言分为机器语言、汇编语言和高级语言。

- 什么叫计算机的信息编码表示?

答：用某种形式来表示信息称为信息的编码表示。信息可以用字母、数字等基本字符的组合来编码表示。计算机只能识别0和1两种符号，一般是用0和1的各种不同组合来表示数字、字母、汉字及其它符号和控制信息，这种由0和1组成的数字化信息编码称为二进制编码。

- 什么是模拟计算机?

答：模拟计算机是以模拟变量，如电压、电流、温度等连续变量为操作对象。由于它直接

以这些模拟量为操作元素，因此运算速度很高，但精度差。

- 什么是计算机病毒?

答：计算机病毒实际上是一种人为特制的程序。它通过非授权入侵而隐藏在计算机系统的数据资源中，利用系统数据资源进行繁殖并生存，具有相当大的破坏性，能影响计算机系统的正常运行，并通过系统数据共享的途径进行传染。

- 在二进制数中，什么样的数为真值?

答：直接用正号“十”和负号“一”来表示的二进制数，称为带符号数的真值。

- 什么是机器数?机器数有哪几种形式?

答：将符号数码化的数称为机器数。机器数有3种形式：原码、补码和反码。

- 什么是定点数?什么是浮点数?

答：一个数的小数点隐含地位于预定的位置上，将这种表示的数称为定点数。若小数点

在数中的位置不固定，或者说是浮动的，称这种用浮点表示的数称为浮点数。

- 什么是原码、反码及补码?

答：原码：正数的符号位用“0”表示；

负数的符号位用“1”表示。

反码：正数的反码与原码相同，最高位为符号位，用“0”表示正，其余位为数值位；负数的反码由其正数按位取反(包括符号位)而形成；

补码：正数的补码与原码相同，即最高位为符号位，用“0”表示，其余位为数值位；负数的补码由其反码最后一位加1所形成。

- 什么是流量? 什么是平均流速?它与实际流速有什么区别?

答：液体流量是指单位时间内通过过流断面的液体数量。其数量用体积表示，称为体积流量，常用m3/s或m3/h表示；其数量用重量表示，称为重量流量，常用kg/s或kg/h表示。

平均流速：是指过流断面上各点流速的算术平均值。

实际流速与平均流速的区别：过流断面上各点的实际流速是不相同的，而平均流速在过流断面上是相等的(这是由于取算术平均值而得)。

- 运动着的流体具有哪几部分能量?

答：稳定运动的流体，因其具有质量m(kg)、压力P(Pa)、运动速度w(m/s)、所处位置相对高度Z，使流体具有三种能量:

压力能  mp/ρ    (N·m)

动  能  mw2/2    (N·m)

位  能  mgZ    (N·m)

上述三种能量表达式分别除以mg，则分别成为p/ρg，w2/2g，Z它们之和是运动着的流体的总能量。即

总能量(能头)＝Z+P/ρg+w2/2g

Z ---测点到基准面的垂直距离，m；

P ---液体静压力， Pa；

ρ---液体密度，kg／m3；

w ---液体流速，m/s；

g ---重力加速度．m/s2。

- 什么是伯努里方程式？

答：伯努里方程是能量守恒定律在流体力学中的表现形式。单位质量的理想流体在流动过程中，位能、压力能和动能之和守恒。即

Z+P/ρg+w2/2g=常数

单位质量的理想流体，由断面1流到断面2，其位能、压力能、动能可以互相转换，有增有减，但能量总和保持不变。因此，可列出断面1和断面2的能量变化方程式，即伯努里方程式

Z1+P1/ρg+w12/2g=Z2+P2/ρg+w22/2g

Z1、Z2---流体在断面1和断面2与基准面的垂直距离，m；

P1、P2---流体在断面1和断面2的压力，Pa；

w1、w2---流体在断面1和断面2的流速．M/s

ρ---流体密度，kg／m3；

g---重力加速度，m／s2；。

上式是建立在理想流体基础上的，即认为流体没有粘性，流动过程中没有能量损失。而实际流体是有粘性的，从断面l流到断面2要有能量损失。所以，对于实际流体，上述方程式需改写成：

Z1+P1/ρg+w12/2g=Z2+P2/ρg+w22/2g+hS

式中  hS---液体由断面l流到断面2的能量损失，m。

伯努里方程式可以确定流体在不同断面时的参数关系，在工程技术上有着广泛的应用。实际使用的皮托管、文丘利管、U形差压计等，都是以该方程为理论基础的。

- 什么叫连通器？连通器原理在工程上有何用途?

答：所谓连通器，是液面以下相互连通的两个或几个容器，如图2—20所示。实用中的连通器有如下几种情况：

图2—20连通器

⑴连通器的两个容器中注入同样的液体(ρ1＝ρ2)，液面上压力相等(P1=P2)时，中间A点两侧静压相等：P1 +ρ1gh1= P2 +ρ2gh2

因为    P1 =P2 ；ρ1=ρ2

所以    h1=h2

这说明盛有相同液体、液面上压力相等的连通器，其液面高度相等。

⑵连通器盛有相同液体，但液面上压力不等，则液面的压力差等于连通器两容器液面高差所产生的压差。即

P1-P2 =ρg（h1-h2）

⑶连通器液面上压力相等，但两侧有互不相混的不同液体，自分界面起两液面之高度与液体密度成反比。

ρ1/ρ2=h2/h1

即连通器原理在工程上有着广泛的应用。如各种液面计(水位计、油位计等)，水银真空计，液柱式风压表，差压计等，都是应用连通器原理制成的。

- 什么是层流?什么是紊流?

答：流体有层流和紊流两种流动状态。

层流是各流体微团彼此平行地分层流动，互不干扰与混杂。

紊流是各流体微团间强烈地混合与掺杂、不仅有沿着主流方向的运动，而且还有垂直于主流方向的运动。

- 层流和紊流各有什么流动特点?在汽水系统上常遇到哪一种流动?

答：层流的流动特点：各层间液体互不混杂液体质点的运动轨迹是直线或是有规则的滑曲线。

紊流的流动特点：流体流动时，液体质点之间有强烈的互相混杂，各质点都呈现出杂乱无章的紊乱状态，运动轨迹不规则，除有沿流动方向的位移外，还有垂直于流动方向的位移。

发电厂的汽、水、风、烟等各种管道系统中的流动，绝大多数属于紊流运动。只有粘性较大的液体(重油，润滑油)在低速流动中才会出现层状流动。

流体的流动状态，在不同场合会有不同的利与弊。紊流状态时、由于分子间扰动强烈，对增强传热有利。而紊流必然要增大流动阻力，增加能量损失。

- 什么是雷诺数?雷诺数有何实用意义?

答：流体的流动状态属于层流或紊流，在一些实验装置中可以直观地看出。但实际流体在管道中的流动状态，是无法靠直观来判别的。雷诺通过长期试验研究，发现流体的流动状态与流速、管道直径和流体运动粘性等因素有关，并总结出判断流体状态的数值，称为雷诺数。因此，雷诺数是用来判断流体流动状态的标准。雷诺数的数学表达式为：

Re=wd/γ

式中  w ---流体平均流速，m/s；

d ---管子内径，对非圆形管用当量直径，m；

γ ---流体的运动粘度．m2/s。

对一般无扰动因素的直管段来说，当雷诺数Re<2300时，流体流动状态为层流；当

Re>(3000～4000)时，流动状态为紊流，

- 什么是流动阻力与阻力损失?

答：实际流体在流动过程中，其总能量是沿着流动方向而逐渐减小。这是由于流体本身具有粘性、流动时有内摩擦力产生；流道边界不可能完全光滑，也要产生摩擦力；同时流动过程中还会有流道的形状、流动方向的变化与其它障碍，这些都会使流体在流动过程中受到阻力。这种阻力称水力阻力或流动阻力，

流体流动就需克服这些阻力，从而使一部分能量转化为不能做功的热能而损失掉，使流体总能量沿流程逐渐减小；这种由流动阻力所引起的能量损失称为阻力损失。

- 试说明流体在管道内流动的压力损失分几种类型?

答：流体在管道内流动的压力损失有两种。

⑴沿程压力损失：流体在流动过程中用于克服沿程压力损失的能量称为沿程压力损失。

粘性流体流动时，流体层间内摩擦力及流体与流道壁面的摩擦力总是阻滞流体前进，这种沿流程出现的摩擦阻力称为沿程阻力、流体克服沿程阻力而损失的一部分能量，称为沿程压力损失。

⑵局部压力损失：流体在流动过程中用于克服局部阻力损失的能量称为局部压力损失。

流体的流道中会有阀门、挡板、弯头、三通等装置及流通截面突然变化等情况。流体流经这些局部位置时，流速将重新分布、流体质点与质点之间因惯性而发生碰撞、产生旋涡等情况，使流体流动受到阻碍。这种阻碍发生在局部区段。故称局部阻力。流体为克服局部阻力而损失的能量，称为局部压力损失。

- 什么是水锤?有何危害?

答：在压力管路中，由于液体流速的急剧变化，从而造成管中的液体压力显著、反复、迅速地变化，对管道有一种“锤击”的特征，这种现象称为水锤(或叫水击)。

水锤有正水锤和负水锤之分，它们的危害有：

正水锤时，管道中的压力升高，可以超过管中正常压力的几十倍至几百倍，以致管壁产生很大的应力，而压力的反复变化将引起管道和设备的振动，管道的应力交变变化、将造成管道、管件和设备的损坏。

负水锤时，管道中的压力降低，也会引起管道和设备振动。应力交替变化，对设备有不利的影响，同时负水锤时，如压力降得过低可能使管中产生不利的真空，在外界压力的作用下，会将管道挤扁。

为了防止水锤现象的出现，可采取增加阀门起闭时间，尽量缩短管道的长度，在管道上装设安全阀门或空气室，以限制压力突然升高的数值或压力降得太低的数值。

- 如何消除或减轻水击危害？

答：消除或减轻水击危害的基本方法有：

(1)缓慢开启或关闭阀门；

(2)尽量缩短阀件与容器间的管道长度；

(3)止回阀应动作灵活，不应出现忽开忽关现象；

(4)管道应装设安全阀、空气阀或蓄能器；

(5)蒸汽管道送汽前要充分暖管，彻底疏水，然后缓慢开启阀门送汽。

- 什么是金属的机械性能?

答：金属的机械性能是金属材料在外力作用下表现出来的特性。如弹性、强度、硬度、韧性和塑性等。

- 什么是金属材料的变形?变形过程有哪三个阶段?

答：金属材料在外力作用下，所引起的尺寸和形状的变化称为变形。

任何金属，在外力作用下引起的变形过程可分为三个阶段：

⑴弹性变形阶段。即在应力不大的情况下，变形量随应力值成正比例增加，当应力去除后变形完全消失。

⑵塑性变形阶段。即应力超过材料的屈服极限时，在应力去除后变形不能完全消失，而有残留变形存在，这部分残留变形即塑性变形。

⑶断裂。当应力继续增大，金属在大量塑性变形之后即发生断裂。

- 什么是刚度和硬度?什么是韧性？

答：零件在受力时抵抗弹性变形的能力称为刚度。硬度是指金属材料抵抗硬物压入其表面的能力。金属材料抵抗冲击载荷的能力称为韧性或冲击韧性，即材料承受冲击载荷时迅速产生塑性变形的性能。

- 金属材料有那些物理化学性能？

答：⑴密度：物质单位体积所具有的重量称为密度。如普通碳素钢的密度7.85g/cm3，水银的密度为13.6g/cm3。

⑵熔点：金属由固态转变为液态时的温度称为熔点。熔点高的金属常用来制造耐热零件，如过热器管、汽轮机叶片等。

⑶导电性：金属传导电流的能力称为导电性。银的导电性最好，其次是铜和铝。

⑷导热性：金属传导热量的能力称为导热性，一般说来，导电性好的材料其导热性也好。

⑸热膨胀性：金属变热时体积发生胀大的现象，称为热膨胀性。

⑹抗氧化性；金属材料在高温时抵抗氧化腐蚀的能力．称为抗氧化性。

⑺耐用蚀性；金属材料抵抗各种介质(大气、酸、碱、盐等)侵蚀的能力称为耐腐蚀性。

- 什么是碳钢?按含碳量可分为哪三类碳钢?

答：碳钢除了铁、碳两种元素外，还有少量的硫、磷、锰、硅等元素，其中硫、磷在钢中是有害元素。

碳钢按含碳量可分为：

(1)低碳钢：含碳量小于0.25%的钢。

(2)中碳钢：含碳量为0.25%～0.60%的钢。

(3)高碳钢：含碳量大于0.60%的钢。

- 什么叫铸铁?铸铁可分哪几种?

答：含碳量大于2.06%的铁碳合金称为铸铁。铸铁可分为白口铸铁(硬而脆、很难切削加工)；灰口铸铁(软、有良好的铸造性、切削加工性、抗磨性以及减震性等)；球墨铸铁(具有一定的塑性和韧性，性能良好，价格低廉)；可锻铸铁和合金铸铁。

- 合金元素可以使钢材获得哪些特殊的性能?

答：在钢中加入元素铬(Cr)、镍(Ni)、锰(Mn)、钛(Ti)等，可以提高钢的耐腐蚀性，若钢中加入足够的铬(Cr)、硅(Si)、铝(A1)等元素可以提高钢的抗氧化能力。若在钢中加入元素钨(W)、钼(Mo)、钒(V)等，能明显地提高钢在高温下的强度；若加入铬(cr)、钼(Mo)、钒(V)、钛(Ti)等元素还可以提高钢的耐磨性。

- 何谓疲劳、疲劳损坏和疲劳强度?

答：在工程实际中，很多机器零件所受的载荷不仅大小可能变化，而且方向也可能变化，如转动机械的轴，齿轮的齿等。这种载荷称为交变载荷，交变载荷在零件内部将引起随时间而变化的应力，称为交变应力。零件在交变应力的长期作用下，会在小于材料的强度极限σb甚至在小于屈服极限σs的应力下断裂，这种现象称为疲劳。因金属疲劳发生的损坏称为疲劳损坏，也称为金属的疲劳失效。金属材料在无限多次交变应力作用下，不致引起断裂的最大应力称为疲劳极限或疲劳强度。

- 什么是热应力？

答：众所周知，温度的改变会引起物体膨胀和收缩。若物体的所有纤维都能自由膨胀或收缩，则温度变化不产生任何应力。然而，在一连续体内，这样的膨胀或收缩通常不能自由地进行，因而在物体内产生了应力。加在物体上的、阻止膨胀或收缩的外加约束，也使物体内产生应力。这些应力都称之为热应力。

- 什么是热冲击？

答：由于急剧加热或冷却使物体产生剧烈的温度变化时，该物体就要产生冲击热应力，这种现象叫做热冲击。热冲击对脆性材料是特别重要的问题。即在脆性材料中，因到达破坏点前，应力和应变成比例，于是当热应变增大时，热应力就容易到达破坏应力，所以，即使一次热负荷也会产生破坏。

- 什么是热疲劳现象？

答：塑性材料受到不象热冲击那样激烈的较大的温度变化时，即使热应力超过了材料本身的屈服点产生了塑性应变也往往不会立即破坏。但是，若较大的温度变化反复进行，也就是当循环次数较多时，终于由于疲劳产生龟裂而导致破坏。这种现象我们称之为热疲劳。

热疲劳裂纹一般发生在金属零件的表面、为龟裂状。锅炉的过热器、再热器、汽包，汽轮机的汽缸、隔板，都有出现热疲劳的可能性。

- 哪些因素对热疲劳产生影响？

答：热循环的最高和最低温度，平均温度、最高温度的保持时间，重复的速度，材料的弹塑性的性质等等都是影响热疲劳的因素。

- 什么是热脆性？

答：钢材在某一高温区间(如400～550℃)和应力作用下长期工作，会使冲击韧性明显下降的现象称为热脆性。影响热脆性的主要因素是金属的化学成分。含有铬、锰、镍等元素的钢材，热脆性倾向较大。加入钼、钨、钒等元素，可降低钢材的热脆性倾向。

- 什么是金属材料的蠕变?

答：金属材料长期处于高温条件下，在低于屈服点的应力作用下、缓慢而持续不断地增加材料塑性变形的过程叫蠕变。

- 什么叫应力松弛?

答：金属零件在高温和某一初始应力作用下，若维持总变形不变，则随时间的增加、零件的应力逐渐地降低，这种现象叫应力松弛，简称松弛。

应力松弛发生在高温下工作的紧固件上，如锅炉、汽轮机上的螺栓、螺母、压紧弹簧等。这些零件在长期高温和应力作用下，塑性变形增加。应力下降，当松弛到一定程度后，就会引起汽缸和阀门漏汽，安全门提前起座，影响机组正常运行，甚至发生危险。

- 什么是金属的腐蚀？

答：金属的腐蚀就是金属在各种侵蚀性液体或气体介质的作用下，发生的化学或电化学过程而遭受损耗或破坏的现象。锅炉的腐蚀分为均匀腐蚀和局部腐蚀两种。

- 什么是钢材的高温氧化？

答：锅炉某些高温元件(如过热器、再热器管及其支吊架等)与高温烟气中的氧气发生的氧化反应，称高温氧化。氧化生成的氧化膜如果不能紧紧地包覆在钢材表面而发生脱落，则氧化过程会不断发展，层层剥落，最后导致破坏。

高温氧化可生成三种氧化物：FeO、Fe203、Fe304。当壁温在570℃以下时，氧化膜由Fe203、Fe304组成；当温度高于570℃时，氧化膜由FeO、Fe203、Fe304组成。Fe203、Fe304具有致密的结构，能保护金属表面。有较好的抗氧化性。而FeO的抗氧化能力很差，因此，在温度高于500℃时，高温氧化过程就有加快的趋势。

钢材工作温度高于570℃，就需考虑抗氧化性问题。在钢中加入铬元素，生成的氧化膜具有良好的保护作用，是提高钢材抗高温氧化性能的主要手段。

- 什么是超温?什么是过热?为什么要做超温记录?

答：运行中蒸汽温度超过额定值时称超温。受热面或蒸汽管道壁温超过该种钢材最高允许温度时称过热。

各种钢材都有规定的使用温度范围，都有一个允许的最高使用温度。在允许的使用温度范围内，可按其使用寿命安全工作。

运行中的超温，有时会引起管壁过热，有时则不一定。如果额定运行温度比钢材的允许最高温度低很多，即便出现超温，也不一定过热。如12CrlMoV钢的允许最高使用温度为580℃，蒸汽额定温度为540℃，运行中达到550℃，这习惯上就属于超温，但对主蒸汽管道来说并没有过热。

当实际壁温超过钢材最高使用温度时，金属的机械性能、金相组织就要发生变化、蠕变速度加快，最后导致管道破裂。为此，运行时对主蒸汽管、过热器管及再热器管和相应的导汽管，要作好超温记录，统计超温时间及超温程度，以便分析管道的寿命，加强对管道的监督，防止出现过热及突然损坏。

- 什么是长期超温爆管?

答：运行中由于某种原因，造成管壁温度超过设计值，只要超温幅度不太大，就不会立即损坏。但管子长期在超温下工作，钢材金相组织会发生变化，蠕变速度加快，持久强度降低，在使用寿命未达到预定值时。即提早爆破损坏。这种损坏称长期超温爆管，或叫长期过热爆管，也称一般性蠕变损坏。

- 什么是短时超温爆管？

答：受热面管子在运行过程中，由于冷却条件恶化、管壁温度在短时间内突然上升，使钢材的抗拉强度急剧下降。在介质压力作用下、温度最高的向火侧，首先发生塑性变形，管径胀粗，管壁变薄，随后发生剪切断裂而爆破。这种爆管称短时超温爆管，也称短时过热爆管，或者称为加速蠕变损坏。