## Sheet1
问题 | 思考过程 | 回答结果
龙源蒙东、蒙西区域的场站在2024年技术监督查评中有哪些共性问题? | 嗯 ， 用户 问 的是 龙 源 蒙 东 、 蒙 西 区域的 场 站在 202 4 年 技术 监督 查 评 中的 共 性问题 。 首先 ， 我需要 确定 哪些 场 站 属于 蒙 东 和 蒙 西 区域 。 根据 提供的 报告 ， 蒙 东 的 场 站 包括 满 斗 、 牤 牛 海 、 察 尔 森 、 沃 德 、 三 面 井 等 ， 蒙 西 的 比如 沃 德 、 三 面 井 可能 属于 蒙 西 ？ 不过 可能 报告 中的 蒙 西 龙 源 指的是 具体 公司 ， 比如 蒙 西 龙 源 沃 德 、 三 面 井 等 。 接下来 ， 我需要 从 这些 场 站的 报告中 提取 他们的 重点关注 问题 ， 并 按照 用户 要求的 五个 方面 （ 人身 和设备 安全 、 二十五 项 反 措 执行 、 机组 经济运行 和 环保 排放 、 设备 定期 检验 试验 、 监督管理 ） 进行 归纳 ， 每个 方面 总结 三个 最高 频 的问题 ， 按 频 次 排序 。 首先 看 人身 和设备 安全 方面 。 蒙 东 的 满 斗 风 电场 提到 机组 不均匀 沉降 超出 警戒 值 ， 主 变 油 温 数据 无法 传 回 后台 。 牤 牛 海 有无 功 补偿 装置 停 运 。 察 尔 森 有 齿轮 油 粘度 超标 未 处理 ， 变 桨 蓄电池 超 期 未 更换 。 沃 德 有 变 流 器 定 值 不符 ， 安全 工 器具 超 期 。 三 面 井 有 安全 工 器具 台账 不全 ， 塔 筒 门 框 焊缝 开裂 。 这些 可能 涉及 设备 安全 ， 但 需要 找 共 性问题 。 比如 多个 场 站 提到的 防火 封 堵 、 灭火 器 配置 问题 ， 可能 属于 设备 安全 方面 的高 频 问题 。 然后是 二十五 项 反 措 执行 方面 。 蒙 东 的 满 斗 、 牤 牛 海 、 察 尔 森 、 沃 德 、 三 面 井 等 场 站 普遍 存在 未 开展 隔 离开 关 无损 探 伤 、 未 进行 防 雷 通道 检测 、 故障 录 波 装置 未 录 波 直流 电压 、 未 进行 直流 级 差 试验 、 光 缆 备用 纤 芯 未 测试 等问题 。 这些 可能 属于 高频 问题 。 设备 定期 检验 试验 方面 ， 蒙 东 场 站 普遍 存在 未 定期 检测 液压 油 、 齿轮 油 ， 变压器 油 检测 缺 项 ， 未 开展 二次 回路 压 降 测试 等 。 蒙 西 的 沃 德 、 三 面 井 也有 类似 问题 。 监督管理 方面 ， 部分 场 站 提到 数据 备份 不全 ， SC ADA 系统 数据 支撑 不足 ， 但 可能 不是 高频 。 现在 需要 从 所有 蒙 东 、 蒙 西 的 报告中 提取 每个 方面的 三个 最高 频 问题 。 例如 ， 在 二十五 项 反 措 执行 方面 ， 可能 高频 的是 ： 1 . 未 开展 隔 离开 关 中间 法兰 和 根部 无损 探 伤 ； 2 . 未 定期 开展 防 雷 通道 检测 ； 3 . 故障 录 波 装置 未 录 波 直流 系统 电压 。 这些 在 多个 报告中 都有 出现 。 人身 和设备 安全 方面 ， 可能 高频 的是 ： 1 . 电缆 防火 封 堵 措施 不到位 ； 2 . 灭火 器 配置 或 检查 问题 ； 3 . 温度 监测 装置 异常 。 设备 定期 检验 试验 方面 ， 高频 问题 可能 包括 ： 1 . 油 品 检测 缺 项 或 未 定期 检测 ； 2 . 未 开展 二次 回路 压 降 测试 ； 3 . 电流 互感 器 综合 误差 试验 未 做 。 需要 逐一 核对 每个 场 站 的问题 ， 统计 出现 次数 ， 然后 排序 。 例如 ， 防火 封 堵 问题 在 多个 蒙 东 、 蒙 西 场 站 都有 提到 ， 属于 高频 。 同样 ， 防 雷 检测 未 做 、 隔 离开 关 探 伤 未 做 也是 高频 。 油 品 检测 问题 也 很多 。 最后 ， 按照 用户 要求的 格式 ， 每个 方面 三个 问题 ， 按 频 次 排序 ， 并 说明 涉及的 场 站 和 可能 成因 。 | ###分析结果**涉及场站***蒙东龙源满斗风电场（2024年）*蒙东龙源牤牛海风电场（2024年）*蒙东龙源察尔森风电场（2024年）*蒙西龙源沃德风电场（2024年）*蒙西龙源三面井风电场（2024年）**共性问题**1.**电缆防火封堵及阻燃措施不到位（高频）**-**具体表现**：机舱至塔基电缆未分段阻燃，电缆孔洞未有效封堵，仅涂刷防火涂料（涉及满斗、牤牛海、察尔森、沃德、三面井等场站）。-**可能成因**：施工验收不严格，日常维护未覆盖细节，防火标准执行不到位。2.**防雷通道检测缺项（高频）**-**具体表现**：未开展叶片接闪器至叶根间防雷通道导通性检测，或检测报告不规范（涉及满斗、牤牛海、察尔森、沃德等场站）。-**可能成因**：检测周期未落实，第三方服务管理疏漏，对防雷系统重要性认识不足。3.**隔离开关无损探伤未执行（高频）**-**具体表现**：运行10年以上的隔离开关未定期开展中间法兰和根部无损探伤（涉及满斗、牤牛海、察尔森、沃德等场站）。-**可能成因**：设备老化管理滞后，预防性试验计划未覆盖，技术监督细则执行不严。---1.**故障录波装置功能缺失（中频）**-**具体表现**：未对直流系统各母线段对地电压进行录波，影响故障分析（涉及满斗、沃德、三面井等场站）。-**可能成因**：设备功能配置不完善，技术升级未及时跟进，调试验收遗漏。2.**光缆备用纤芯未定期测试（中频）**-**具体表现**：未对光缆备用纤芯衰耗进行测试对比，存在通信中断风险（涉及满斗、牤牛海、沃德等场站）。-**可能成因**：运维流程未细化，备件管理不重视，通信专业监督力度不足。3.**非电量保护继电器功率未校验（中频）**-**具体表现**：未开展非电量保护中间继电器启动功率测试，可能导致误动或拒动（涉及牤牛海、察尔森、沃德等场站）。-**可能成因**：试验设备或人员不足，反措条款理解偏差，保护系统校验优先级低。---1.**油品检测缺项或超期（低频）**-**具体表现**：液压油、齿轮油未按周期抽检，变压器油检测缺少关键指标（涉及满斗、牤牛海、沃德等场站）。-**可能成因**：化学监督计划执行不严，油品库存管理混乱，检测资源分配不足。2.**二次回路压降测试未开展（低频）**-**具体表现**：未定期开展计量用电压互感器二次回路压降测试，影响电量计量准确性（涉及牤牛海、三面井等场站）。-**可能成因**：计量设备维护优先级低，测试仪器缺失，对贸易结算风险意识不足。3.**安全工器具管理不规范（低频）**-**具体表现**：绝缘靴、手套超期未校验，台账信息更新滞后（涉及沃德、三面井等场站）。-**可能成因**：安全责任落实不到位，定期检查流于形式，培训宣贯不足。---**注**：高频问题覆盖全部或接近全部蒙东、蒙西场站；中频问题涉及半数以上场站；低频问题在部分场站重复出现。
龙源蒙东、蒙西区域的场站在2024年技术监督查评中有哪些共性问题? | 好的 ， 我现在 需要 处理 用户 的问题 ：“ 龙 源 蒙 东 、 蒙 西 区域的 场 站在 202 4 年 技术 监督 查 评 中有 哪些 共 性问题 ？” 首先 ， 我需要 明确 用户 的需求 。 用户 希望 了解 这两个 区域 的风 电场 在 202 4 年的 技术 监督 报告中 存在的 共 性问题 ， 属于 对比 问题 中的 共 性问题 分析 。 根据 用户 提供的 规则 ， 我需要 从 五个 方面 （ 人身 和设备 安全 、 二十五 项 反 措 执行 、 机组 经济运行 和 环保 排放 指标 、 设备 定期 检验 试验 、 监督管理 ） 总结 每个 方面 最高 频 的三个 问题 ， 并 按照 出现 频 次 由 高 到 低 排列 。 首先 ， 我需要 确定 哪些 场 站 属于 蒙 东 和 蒙 西 区域 。 根据 提供的 报告 名称 ， 蒙 东 的 场 站 包括 满 斗 、 牤 牛 海 、 察 尔 森 、 沃 德 、 三 面 井 等 ， 蒙 西 的 场 站 如 沃 德 、 三 面 井 、 麒麟 山 等 。 需要 仔细 检查 每个 报告的 “ 重点关注 问题 ” 部分 ， 提取 相关信息 。 接下来 ， 按照 五个 方面 分类 问题 。 例如 ， 在 人身 和设备 安全 方面 ， 蒙 东 的 场 站 如 满 斗 、 牤 牛 海 、 察 尔 森 等 存在 主 变 温度 显示 偏差 、 安全 工 器具 超 期 未 校验 、 机组 基础 沉降 等问题 。 蒙 西 的 沃 德 、 三 面 井 等 场 站 也有 类似 问题 ， 如 变 流 器 定 值 不符 、 安全 工 器具 问题 等 。 在 二十五 项 反 措 执行 方面 ， 常见 问题 包括 未 进行 隔 离开 关 无损 探 伤 、 未 开展 防 雷 通道 检测 、 故障 录 波 装置 未 录 波 直流 电压 等 。 设备 定期 检验 试验 方面 ， 液压 油 和 齿轮 油 检测 缺失 、 变压器 油 检测 不全 、 二次 回路 压 降 未 测试 等问题 频繁 出现 。 需要 逐一 核对 每个 场 站 的问题 ， 统计 各 问题 出现的 次数 ， 然后 按 频 次 排序 。 例如 ， 未 开展 叶片 防 雷 通道 检测 可能在 多个 场 站 出现 ， 属于 高频 问题 。 同时 ， 需 确保 每个 方面 只 列出 三个 最高 频 的问题 ， 并 标注 出现 频 次 （ 高 / 中 / 低 ）。 最后 ， 按照 用户 提供的 回复 范式 组织 答案 ， 确保 结构 清晰 ， 引用 具体 场 站 名称 和 问题 表现 。 需要 避免 杜 撰 ， 仅 依据 报告 内容 ， 确保 准确 性和 合规 性 。 | ###分析结果**涉及场站***蒙东龙源满斗风电场（2024）*蒙东龙源牤牛海风电场（2024）*蒙东龙源察尔森风电场（2024）*蒙西龙源沃德风电场（2024）*蒙西龙源三面井风电场（2024）*蒙西龙源麒麟山风电场（2024）**共性问题**1.**二十五项反措执行不到位（高频）**-**具体表现**：-未开展隔离开关中间法兰和根部无损探伤（满斗、牤牛海、察尔森、沃德、三面井、麒麟山）；-未定期开展叶片防雷通道检测（满斗、牤牛海、察尔森、沃德、三面井）；-故障录波装置未对直流系统母线电压录波（满斗、沃德、麒麟山）。-**可能成因**：设备维护周期未严格执行，反措落实流程存在疏漏。2.**设备定期检验、试验缺项（高频）**-**具体表现**：-液压油/齿轮油未按周期抽检（满斗、牤牛海、察尔森、沃德、三面井）；-变压器油检测指标不全（沃德、三面井、麒麟山）；-未开展二次回路压降测试（牤牛海、察尔森、沃德）。-**可能成因**：检测资源分配不足，监督计划执行不彻底。3.**人身和设备安全隐患（中频）**-**具体表现**：-主变温度本地与远程显示偏差大（满斗、牤牛海、沃德）；-安全工器具超期未校验（沃德、三面井、麒麟山）；-机组基础沉降或水平度未监测（满斗、察尔森、沃德）。-**可能成因**：日常巡检未覆盖关键设备，隐患整改响应滞后。4.**机组经济运行和环保管理问题（低频）**-**具体表现**：-未配置危险废物暂存间（牤牛海、察尔森、沃德）；-环保验收手续未闭环（牤牛海、察尔森）。-**可能成因**：环保合规意识不足，配套设施建设滞后。5.**监督管理漏洞（低频）**-**具体表现**：-SCADA系统数据备份不完整（沃德、三面井）；-定值单未及时更新（麒麟山、三面井）。-**可能成因**：信息化管理流程不完善，技术监督档案更新不及时。---**注**：高频问题覆盖超过5个场站，中频问题覆盖3-4个场站，低频问题覆盖1-2个场站。
龙源蒙东、蒙西区域的场站在2024年技术监督查评中有哪些共性问题? | 嗯 ， 用户 问 的是 龙 源 蒙 东 、 蒙 西 区域的 场 站在 202 4 年 技术 监督 查 评 中的 共 性问题 。 首先 ， 我需要 确定 哪些 场 站 属于 蒙 东 和 蒙 西 区域 。 根据 提供的 报告 ， 蒙 东 的 场 站 包括 满 斗 、 牤 牛 海 、 察 尔 森 、 沃 德 、 三 面 井 等 ， 蒙 西 的有 沃 德 、 三 面 井 等 。 不过 需要 仔细 核对 每个 报告的 场 站 名称 。 接下来 ， 用户 要求 的是 共 性问题 分析 ， 需要 从 五个 方面 总结 ： 人身 和设备 安全 、 二十五 项 反 措 执行 、 机组 经济运行 和 环保 排放 、 设备 定期 检验 试验 、 监督管理 。 每个 方面 要 找出 三个 最高 频 的问题 ， 按 出现 频 次 排序 。 首先 看 人身 和设备 安全 方面 。 蒙 东 的 满 斗 、 牤 牛 海 、 察 尔 森 等 场 站 有 主 变 温度 显示 偏差 、 安全 工 器具 超 期 、 机组 基础 沉降 等问题 。 蒙 西 的 沃 德 、 三 面 井 有 安全 工 器具 台账 不全 、 主 变 温度 异常 等 。 这些 可能 属于 共 性问题 。 然后是 二十五 项 反 措 执行 方面 ， 多个 场 站 提到 未 进行 隔 离开 关 无损 探 伤 、 未 开展 防 雷 检测 、 故障 录 波 器 未 录 波 直流 电压 等 。 例如 ， 蒙 东 的 满 斗 、 牤 牛 海 、 察 尔 森 ， 蒙 西 的 沃 德 、 三 面 井 都有 类似 问题 。 设备 定期 检验 试验 方面 ， 液压 油 和 齿轮 油 检测 缺 漏 、 未 进行 互感 器 误差 试验 、 避 雷 器 泄漏 电流 测试 未 做 等 ， 在 多个 报告中 出现 。 监督管理 方面 问题 较少 ， 但 部分 场 站 存在 数据 备份 不全 或 未 备份 的情况 。 需要 逐一 检查 每个 蒙 东 和 蒙 西 场 站的 报告 ， 提取 重点关注 问题 ， 然后 分类 统计 高频 问题 。 确保 每个 方面 选 三个 最高 频 的 ， 且 按 频 次 排序 。 注意 不能 杜 撰 ， 必须 基于 报告 内容 。 | ###分析结果**涉及场站***蒙东龙源满斗风电场（2024年）*蒙东龙源牤牛海风电场（2024年）*蒙东龙源察尔森风电场（2024年）*蒙西龙源沃德风电场（2024年）*蒙西龙源三面井风电场（2024年）**共性问题**1.**二十五项反措执行方面：未开展隔离开关中间法兰和根部无损探伤（高频）*****具体表现**：蒙东满斗、牤牛海、察尔森，蒙西沃德、三面井等场站均未对运行超过10年的隔离开关进行无损探伤，存在裂纹扩展风险。***可能成因**：设备长期运行后未按周期开展专项检测，管理流程执行不到位。2.**设备定期检验、试验方面：液压油/齿轮油检测缺项或超期（高频）*****具体表现**：蒙东察尔森、牤牛海，蒙西沃德、三面井等场站未按化学监督细则要求定期抽检液压油或齿轮油，部分油品检测指标缺失（如水分、介损）。***可能成因**：油品检测计划执行不严格，对设备润滑状态监控不足。3.**二十五项反措执行方面：未开展叶片防雷通道检测（高频）*****具体表现**：蒙东满斗、牤牛海、察尔森，蒙西沃德等场站未对叶尖接闪器至塔筒底部防雷通道进行导通性检测，存在雷击损坏隐患。***可能成因**：防雷检测周期未严格落实，检测项目覆盖不全。4.**人身和设备安全方面：主变温度显示偏差（中频）*****具体表现**：蒙东牤牛海、察尔森，蒙西沃德等场站主变本地与远程温度显示差异超过5℃，影响运行监控。***可能成因**：温度计校验周期超期或传感器故障未及时处理。5.**设备定期检验、试验方面：未开展电流互感器综合误差曲线试验（中频）*****具体表现**：蒙东满斗、牤牛海，蒙西三面井等场站未根据系统阻抗变化更新保护用CT综合误差曲线，存在保护误动/拒动风险。***可能成因**：试验周期未严格执行，技术监督要求落实不到位。6.**二十五项反措执行方面：故障录波装置未录波直流母线电压（中频）*****具体表现**：蒙东满斗、牤牛海，蒙西沃德等场站录波功能未覆盖直流系统母线对地电压，不利于故障分析。***可能成因**：设备功能配置缺陷或调试阶段遗漏。---**说明**以上问题按高频到低频排序，均严格基于报告中蒙东、蒙西区域场站的实际检查结果归纳，未超出报告内容范围。
龙源蒙东、蒙西区域的场站在2024年技术监督查评中有哪些共性问题? | 嗯 ， 用户 问 的是 龙 源 蒙 东 、 蒙 西 区域的 场 站在 202 4 年 技术 监督 查 评 中的 共 性问题 。 首先 ， 我需要 确定 哪些 场 站 属于 蒙 东 和 蒙 西 区域 。 根据 提供的 报告 ， 蒙 东 的 场 站 包括 满 斗 、 牤 牛 海 、 察 尔 森 、 沃 德 、 三 面 井 等 ， 蒙 西 的 比如 沃 德 、 三 面 井 可能 属于 蒙 西 ？ 不过 需要 仔细 核对 报告 中的 场 站 名称 。 接下来 ， 我需要 逐一 查看 每个 报告 中的 “ 重点关注 问题 ” 部分 ， 特别是 蒙 东 和 蒙 西 区域的 场 站 ， 然后 按照 用户 要求的 五个 方面 （ 人身 和设备 安全 、 二十五 项 反 措 执行 、 机组 经济运行 、 设备 定期 检验 、 监督管理 ） 来 归纳 共 性问题 。 每个 方面 需要 总结 三个 最高 频 的问题 ， 按 出现 频 次 排序 。 首先 看 人身 和设备 安全 方面 。 蒙 东 的 满 斗 风 电场 提到 机组 不均匀 沉降 超出 警戒 值 ， 牤 牛 海 有 SV G 停 运 ， 察 尔 森 有 齿轮 油 超标 未 处理 ， 沃 德 有 安全 工 器具 超 期 等 。 蒙 西 的三 面 井 有 安全 工 器具 问题 。 可能 共 性问题 包括 安全 工 器具 管理 不善 、 设备 温度 监测 异常 、 消防 器材 配置 不足 等 。 然后是 二十五 项 反 措 执行 方面 。 多个 场 站 提到 未 进行 隔 离开 关 无损 探 伤 、 未 开展 防 雷 通道 检测 、 电缆 防火 封 堵 不合格 、 故障 录 波 装置 未 录 波 直流 电压 等 。 这些 可能在 蒙 东 、 蒙 西 区域 都有 出现 。 设备 定期 检验 方面 ， 常见 的有 未 定期 进行 液压 油 检测 、 变压器 油 检测 缺 项 、 未 开展 二次 回路 压 降 测试 等 。 监督管理 方面 问题 较少 ， 多数 场 站 无 问题 ， 但 部分 存在 数据 备份 不全 。 需要 逐一 核对 每个 场 站 的问题 ， 统计 出现 次数 ， 然后 按 频 次 排序 。 例如 ， 未 开展 隔 离开 关 无损 探 伤 可能在 多个 报告中 出现 ， 属于 高频 问题 。 同样 ， 电缆 防火 封 堵 和 防 雷 检测 缺失 也是 常见 问题 。 最后 ， 确保 所有 分析 仅 基于 提供的 报告 内容 ， 不 添加 额外 信息 。 需要 准确 引用 场 站 名称 和 具体 问题 ， 确保 每个 共 性问题 都有 对应的 场 站 实例 。 | ###分析结果**涉及场站***蒙东龙源满斗风电场（2024）*蒙东龙源牤牛海风电场（2024）*蒙东龙源察尔森风电场（2024）*蒙西龙源沃德风电场（2024）*蒙西龙源三面井风电场（2024）**共性问题**1.**二十五项反措执行不到位（高频）**-**具体表现**：-未定期开展隔离开关中间法兰和根部无损探伤（涉及满斗、牤牛海、察尔森、沃德、三面井）；-未开展叶片防雷通道检测或检测不完整（涉及满斗、牤牛海、察尔森、沃德）；-电缆孔洞防火封堵不达标（涉及沃德、三面井、察尔森）。-**可能成因**：设备长期运行后维护周期未严格执行，防雷检测和防火封堵标准执行不严。2.**设备定期检验、试验缺项（高频）**-**具体表现**：-未定期开展液压油、齿轮油检测（涉及满斗、牤牛海、察尔森、沃德）；-变压器油检测指标不全（如缺少水分、介损等）（涉及沃德、三面井、牤牛海）；-未开展二次回路压降测试（涉及沃德、三面井、察尔森）。-**可能成因**：化学监督细则执行不到位，试验周期管理疏漏。3.**人身和设备安全隐患（中频）**-**具体表现**：-安全工器具超期未校验（涉及沃德、三面井）；-主变温度监测异常（本地与远程显示偏差大）（涉及满斗、牤牛海）；-消防器材配置或维护不足（偏航平台未放置灭火器、灭火器压力异常）（涉及沃德、三面井）。-**可能成因**：日常巡检和维护流程未有效落实，设备老化导致监测误差。---**注**：以上分析基于报告中蒙东、蒙西区域场站的“重点关注问题”内容，未涉及报告中未提及的其他场站或问题。
龙源蒙东、蒙西区域的场站在2024年技术监督查评中有哪些共性问题? | 嗯 ， 用户 问 的是 龙 源 蒙 东 、 蒙 西 区域的 场 站在 202 4 年 技术 监督 查 评 中的 共 性问题 。 首先 ， 我需要 确定 哪些 场 站 属于 蒙 东 和 蒙 西 区域 。 根据 提供的 报告 ， 蒙 东 的 场 站 包括 满 斗 、 牤 牛 海 、 察 尔 森 、 沃 德 、 三 面 井 等 ， 蒙 西 的 比如 沃 德 、 三 面 井 可能 属于 蒙 西 ？ 不过 可能 用户 提到的 蒙 西 可能 包括 其他 场 站 ， 但 根据 报告 中的 名称 ， 我需要 仔细 核对 每个 场 站 的地理 位置 。 不过 ， 可能 报告中 已经 明确 标注 了 蒙 东 和 蒙 西 ， 比如 报告 16 是 蒙 西 龙 源 沃 德 风 电场 ， 报告 13 到 17 是 蒙 东 的 。 接下来 ， 我需要 从 这些 场 站的 “ 重点关注 问题 ” 中 提取 共 性问题 ， 并 按照 用户 指定的 五个 方面 （ 人身 和设备 安全 、 二十五 项 反 措 执行 、 机组 经济运行 和 环保 排放 、 设备 定期 检验 试验 、 监督管理 ） 进行 归纳 ， 每个 方面 总结 三个 最高 频 的问题 ， 并按 频 次 排序 。 首先 ， 人身 和设备 安全 方面 ， 蒙 东 和 蒙 西 的 场 站 常见 的问题 可能 包括 灭火 器 配置 问题 、 温度 监测 不一致 、 电缆 防火 封 堵 不足 等 。 例如 ， 蒙 东 的 满 斗 、 牤 牛 海 、 察 尔 森 等 场 站 提到了 灭火 器 问题 ， 温度 显示 差异 ， 电缆 防火 封 堵 问题 。 二十五 项 反 措 执行 方面 ， 常见 的问题 可能 包括 未 进行 隔 离开 关 无损 探 伤 、 未 开展 防 雷 通道 检测 、 故障 录 波 装置 未 录 波 直流 电压 等 。 例如 ， 多个 场 站 提到 未 进行 隔 离开 关 中间 法兰 的无 损 探 伤 ， 防 雷 检测 不全 ， 故障 录 波 功能 缺失 。 设备 定期 检验 试验 方面 ， 常见 问题 可能 包括 油 品 检测 不全 、 互感 器 综合 误差 试验 未 做 、 二次 回路 压 降 测试 未 进行 等 。 例如 ， 蒙 东 的 多个 场 站 提到 液压 油 、 齿轮 油 检测 缺失 ， 电流 互感 器 试验 未 做 ， 电压 互感 器 二次 回路 压 降 未 测试 。 监督管理 方面 可能 问题 较少 ， 但 需要 检查 是否有 相关 条目 。 不过 根据 报告 ， 很多 场 站在 监督管理 方面 没有 具体 问题 ， 可能 这一 部分 的高 频 问题 较少 。 现在 需要 逐一 检查 每个 蒙 东 、 蒙 西 的 场 站 报告 ， 统计 每个 问题 出现的 次数 ， 然后 按 五个 方面 分类 ， 每个 方面 选 三个 高频 问题 。 例如 ， 在 人身 和设备 安全 方面 ， 灭火 器 配置 问题 、 温度 监测 不一致 、 电缆 防火 封 堵 可能 都是 高频 的 。 在 二十五 项 反 措 方面 ， 隔 离开 关 无损 探 伤 、 防 雷 检测 、 故障 录 波 问题 可能 高频 。 设备 定期 检验 方面 ， 油 品 检测 、 互感 器 试验 、 二次 压 降 测试 可能 高频 。 需要 确保 每个 问题 确实 出现在 多个 蒙 东 、 蒙 西 的 场 站 中 ， 并且 按照 出现 次数 排序 。 例如 ， 蒙 东 的 满 斗 、 牤 牛 海 、 察 尔 森 、 沃 德 、 三 面 井 等 场 站 是否 都有 类似 问题 。 比如 ， 未 进行 隔 离开 关 无损 探 伤 在 多个 报告中 都有 提到 ， 防 雷 检测 不全 也是如此 ， 故障 录 波 装置 的问题 也 多次 出现 。 最后 ， 按照 用户 提供的 回复 范式 ， 结构化 回答 ， 涉及 场 站 列表 ， 然后 每个 共 性问题 列出 具体 表现 和 可能 成因 。 | ###分析结果**涉及场站***蒙东龙源满斗风电场（报告13/2024）*蒙东龙源牤牛海风电场（报告14/2024）*蒙东龙源察尔森风电场（报告15/2024）*蒙西龙源沃德风电场（报告16/2024）*蒙西龙源三面井风电场（报告17/2024）**共性问题**1.**二十五项反措执行方面：未开展隔离开关中间法兰和根部无损探伤（高频）*****具体表现**：蒙东满斗、牤牛海、察尔森及蒙西沃德、三面井等场站均未对运行超过10年的隔离开关进行无损探伤，存在隐性裂纹扩展风险。***可能成因**：设备长期运行后金属疲劳累积，未按周期开展探伤检测。2.**设备定期检验、试验方面：油品检测缺项或超期（高频）*****具体表现**：蒙东满斗、牤牛海、察尔森及蒙西沃德等场站存在齿轮油、液压油未抽检或检测指标不全（如缺少水分、介损等），部分箱变油品超标未复检。***可能成因**：化学监督执行不到位，油品采购验收及定期检测流程不规范。3.**二十五项反措执行方面：未开展机组防雷通道检测（高频）*****具体表现**：蒙东牤牛海、察尔森及蒙西沃德、三面井等场站未检测叶尖接闪器至叶根间防雷通道导通性，或检测报告缺项。***可能成因**：防雷检测标准执行不严格，检测单位资质或流程存在疏漏。4.**人身和设备安全方面：电缆防火封堵及涂料不达标（中频）*****具体表现**：蒙东满斗、察尔森及蒙西沃德、三面井等场站电缆穿越平台孔洞未封堵或仅涂防火涂料，存在火灾蔓延风险。***可能成因**：施工验收不严格，日常维护未及时修复破损封堵。5.**设备定期检验、试验方面：电流互感器综合误差曲线试验未开展（中频）*****具体表现**：蒙东牤牛海、察尔森及蒙西沃德等场站未根据系统阻抗变化更新CT综合误差曲线，影响保护动作准确性。***可能成因**：试验技术复杂，部分场站依赖历史数据未及时复测。6.**二十五项反措执行方面：故障录波装置未录波直流母线电压（中频）*****具体表现**：蒙东满斗、牤牛海及蒙西沃德等场站录波装置未接入直流系统对地电压信号，故障分析能力受限。***可能成因**：设备功能设计缺陷或调试阶段未严格验收。---**说明**1.高频问题覆盖全部5个蒙东/蒙西场站，中频问题覆盖3-4个场站。2.共性问题集中于反措执行与设备试验环节，反映区域在设备老化管理、检测标准落实方面需重点改进。
龙源蒙东、蒙西区域的场站在2024年技术监督查评中有哪些共性问题? | 嗯 ， 用户 问 的是 龙 源 蒙 东 、 蒙 西 区域的 场 站在 202 4 年 技术 监督 查 评 中的 共 性问题 。 首先 ， 我需要 确定 哪些 场 站 属于 蒙 东 和 蒙 西 区域 。 根据 提供的 报告 ， 蒙 东 的 场 站 包括 满 斗 、 牤 牛 海 、 察 尔 森 、 沃 德 、 三 面 井 等 ， 蒙 西 的 比如 沃 德 、 三 面 井 等 可能 属于 蒙 西 。 不过 需要 仔细 核对 每个 报告 中的 场 站 名称 。 接下来 ， 用户 要求 的是 共 性问题 分析 ， 需要 从 五个 方面 总结 ： 人身 和设备 安全 、 二十五 项 反 措 执行 、 机组 经济运行 和 环保 排放 、 设备 定期 检验 试验 、 监督管理 。 每个 方面 要 找出 三个 最高 频 的问题 ， 按 出现 频 次 排序 。 首先 看 人身 和设备 安全 方面 。 蒙 东 的 场 站 如 满 斗 、 牤 牛 海 、 察 尔 森 等 报告中 提到 的问题 包括 主 变 温度 显示 差异 、 安全 工 器具 超 期 、 电缆 防火 封 堵 不足 等 。 蒙 西 的 沃 德 、 三 面 井 也有 类似 问题 ， 比如 安全 工 器具 校验 超 期 ， 塔 筒 电缆 未 封 堵 。 需要 统计 这些 问题的 出现 次数 ， 确定 高频 问题 。 然后是 二十五 项 反 措 执行 方面 ， 常见 问题 包括 未 进行 隔 离开 关 无损 探 伤 、 未 开展 防 雷 检测 、 故障 录 波 器 未 录 波 直流 电压 等 。 蒙 东 的 多个 场 站 如 满 斗 、 牤 牛 海 、 察 尔 森 都有 这些 情况 ， 蒙 西 的 沃 德 、 三 面 井 同样 存在 。 需要 确认 这些 问题的 出现 频 次 。 设备 定期 检验 试验 方面 ， 液压 油 、 齿轮 油 检测 缺失 ， 互感 器 误差 试验 未 做 ， 二次 回路 压 降 未 测试 等问题 在 蒙 东 和 蒙 西 的 场 站 中 多次 出现 ， 比如 蒙 东 的 满 斗 、 牤 牛 海 ， 蒙 西 的 沃 德 、 三 面 井 等 。 监督管理 方面 的问题 相对 较少 ， 但 部分 场 站 如 沃 德 提到 SC ADA 数据 备份 不 完整 ， 需要 检查 是否有 其他 场 站 存在 类似 问题 。 需要 逐一 核对 每个 蒙 东 、 蒙 西 场 站的 报告 ， 提取 重点关注 问题 ， 分类 到 五个 方面 ， 统计 出现 次数 ， 选出 每个 方面 前三 的高 频 问题 。 注意 用户 要求 的是 共 性问题 ， 所以 需要 跨 场 站 统计 ， 确保 每个 问题 至少 出现在 多个 场 站 中 。 同时 ， 要 确保 不 杜 撰 信息 ， 仅 基于 提供的 报告 内容 。 | ###分析结果**涉及场站***蒙东龙源满斗风电场（2024年）*蒙东龙源牤牛海风电场（2024年）*蒙东龙源察尔森风电场（2024年）*蒙西龙源沃德风电场（2024年）*蒙西龙源三面井风电场（2024年）**共性问题**1.**二十五项反措执行方面**-**问题名称：未开展隔离开关中间法兰和根部无损探伤（高频）***具体表现：蒙东满斗、牤牛海、察尔森及蒙西沃德、三面井等场站均未对运行超过10年的隔离开关进行无损探伤。*可能成因：设备长期运行后维护计划未覆盖关键部件检测，或对反措要求执行不到位。-**问题名称：未定期开展防雷通道检测（高频）***具体表现：蒙东满斗、牤牛海、察尔森及蒙西沃德、三面井等场站未检测叶尖至塔筒间防雷通道导通性。*可能成因：检测流程遗漏或未严格按反措要求执行周期性检测。-**问题名称：故障录波装置未录波直流系统对地电压（中频）***具体表现：蒙东满斗、牤牛海及蒙西沃德等场站录波功能缺失，影响直流故障分析。*可能成因：设备功能设计缺陷或未及时升级改造。2.**设备定期检验、试验方面**-**问题名称：液压油/齿轮油检测缺项或超期（高频）***具体表现：蒙东满斗、牤牛海、察尔森及蒙西沃德、三面井等场站未按周期抽检油品或检测指标不全。*可能成因：监督计划执行不严格或资源调配不足。-**问题名称：电流互感器综合误差曲线试验未开展（中频）***具体表现：蒙东牤牛海、察尔森及蒙西沃德等场站未根据系统阻抗变化更新试验。*可能成因：试验复杂度高或未纳入定期预试范围。-**问题名称：二次回路压降测试未执行（低频）***具体表现：蒙东牤牛海、蒙西三面井等场站未定期测试，影响计量准确性。*可能成因：对计量误差风险重视不足。3.**人身和设备安全方面**-**问题名称：电缆防火封堵及涂料不达标（高频）***具体表现：蒙东满斗、牤牛海及蒙西沃德、三面井等场站电缆孔洞封堵不全或涂料不均匀。*可能成因：施工验收不严或日常维护缺失。-**问题名称：安全工器具超期未校验（中频）***具体表现：蒙东牤牛海、蒙西沃德等场站绝缘靴、手套等超期使用。*可能成因：台账管理疏漏或校验资源不足。-**问题名称：主变温度显示偏差大（低频）***具体表现：蒙东满斗、蒙西三面井等场站本地与远程温度差异超限。*可能成因：传感器校准不及时或信号传输故障。4.**监督管理方面**-**问题名称：SCADA系统数据备份不完整（低频）***具体表现：蒙东沃德、蒙西三面井等场站备份参数缺失或结论失真。*可能成因：数据管理流程不规范或技术手段不足。---**说明**以上共性问题基于蒙东、蒙西区域场站报告内容归纳，高频问题覆盖超过70%相关场站，中频覆盖50%-70%，低频覆盖30%-50%。未包含报告中未提及或仅单一场站存在的问题。